Ics 29．020

ccs F 21

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40593 — 2021

同步发电机调速系统参数实测及建模导则

Guidelinesforparametersmeasurementandmodelingofsynchronous generatorgoverningsystem

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40593 — 2021

目       次

前言  	   Ⅰ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    总体要求  	  2

5    试验条件  	  2

6    调速系统模型  	  3

7    参数实测与辨识	  10

8    仿真验证	  13

9    模型参数确认和稳定性校核	  13

附录 A (资料性)    参数收集 	  14

附录 B (资料性)    常见模型 	  18

附录 C (资料性)    信号采集 	  25

参考文献  	  26

犌B／犜 40593 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电网运行与控制标准化技术委员会(SAC／TC 446)归口。

本文件起草单位：中 国 电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司国家电力调度控制 中心、 中国南方电网电力调度控制中心、南方电网科学研究院有限责任公司、国网冀北电力有限公司、国网陕   西省电力公司、国网重庆市电力公司、国网浙江省电力有限公司、国网山东省电力公司、云南电网有限责   任公司、广东电网有限责任公司。

本文件主要起草 人：陈 国 平、陶 向 宇、于 大 海、王 官 宏、陈 刚、李 文 锋、何 凤 军、刘 洪 涛、万 天 虎、 韩志勇、何常胜、刘海涛、张春雷、张剑云、黄伟、黄兴、贾斌、郭强、伍双喜、孙华东、艾东平、安宁、王亮、 马世俊、张俊峰、夏潮、王卫、肖 洋、陈涛、魏巍、刘育明、马晓光、杜洋、徐得超、王超、陈绪江、金 一 丁、 朱艺颖、叶俭、余锐、叶琳、刘柏私、余志强、刘昭睿、党杰、刘慧珍、徐友平、徐振华、郭强、顾正皓、李阳海、 徐珂、徐教锋、许天宁、张祖新、张鹏、刘涛、梁钰、霍承祥、郭辉、武朝强、丁振宇、张星、张慕婕、王峰、 张宇栋、王茂清。

GB／T 40593 — 2021

同步发电机调速系统参数实测及建模导则

1     范围

本文件规定了电力系统稳定分析计算的同步发电机调速系统模型、参数实测与辨识、仿真验证及模 型参数确认和稳定性校核的要求。

本文件适用于汽轮发电机组(火电机组、核电机组、光热机组等) 、水轮发电机组(含抽水蓄能机组)  以及燃气发电机组(含燃气 蒸汽联合循环机组)调速系统参数实测与建模，其他类型同步发电机调速系 统参照执行。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。

GB／T 9652．1    水轮机调速系统技术条件

GB／T 14100    燃气轮机    验收试验

GB 38755    电力系统安全稳定导则

GB／T 40594    电力系统网源协调技术导则

GB／T 40595    并网电源一 次调频技术规定及试验导则

DL／T 824    汽轮机电液调节系统性能验收导则

DL／T 1235 — 2019    同步发电机原动机及其调节系统参数实测与建模导则

DL／T 2191    水轮机调速器涉网性能仿真检测技术规范

DL／T 2194    水力发电机组一 次调频技术要求及试验导则

3    术语和定义

DL／T 1235 — 2019 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3．1

调速系统    governingsystem

控制同步发电机转速和输出功率，以维持机组正常运行的设备。

注：包括控制系统、执行机构、原动机及能量供给系统等。

3．2

控制系统    controlsystem

为控制频率／功率等关键参数，所提供的控制元件和设备。

3．3

执行机构    actuator

接受原动机数字调节系统指令，控制阀门、导叶(桨叶)等电气／机械 液压系统装置。 	[来源：DL／T 1235 — 2019，3．2]

GB／T 40593 — 2021

3．4

阀控模式    valvecontrolmode

以阀门开度作为控制反馈信号的汽轮发电机组控制模式。

3．5

功率模式    powercontrolmode

机组并网时，接收功率指令信号，并使功率跟踪于功率指令信号的控制。

[来源：GB／T 31066 — 2014，5．2]

3．6

开度模式    guide-valvecontrolmode

开度跟踪于开度指令信号的控制。

[来源：GB／T 31066 — 2014，5．3]

4    总体要求

4．1     调速系统模型应包括控制系统、执行机构、原动机和能量供给系统。

4．2    调速系统参数实测与建模应包含现场测试、参数辨识、仿真验证和校核工作。

4．3    调速系统参数实测与建模应按分环节测试、整体验证原则进行。

4．4    应进行调速系统的闭环控制方式(如：汽轮发电机组负荷闭环、协调控制、水轮发电机组功率闭环 等)试验，作为评价调速系统模型参数正确性的依据。

4．5    调速系统实测模型参数应符合电网调度机构采用的电力系统稳定分析程序要求，并应使用电网调 度机构采用的电力系统稳定分析程序进行仿真验证和稳定性校核。

4．6    新投产发电机组调速系统实测建模试验应在机组正式商业运行前完成。调速系统各部件进行影 响性能的改造、大修、软件升级、参数修改后，应重新进行现场测试。

4．7    实测建模完成时间超过 5 年应进行复核试验，试验项 目至少包含负载试验，如测试结果与上次试 验结果差异较大，则进行原因分析和技术评估，必要时重新开展实测建模试验。

4．8    若在实际运行中发现调速系统控制特性发生重大变化，应重新进行参数实测和建模工作。 5    试验条件

5．1     调速系统

5．1．1     同步发电机调速系统应符合 GB 38755 、GB／T 9652．1 、GB／T 14100 、GB／T 40595 、GB／T 40594、 DL／T 2191 、DL／T 2194、DL／T 824 的规定。

5．1．2    调速系统应具备供第三方进行模型参数实测所需要接口。

5．1．3    汽轮发电机组调速系统输出模拟量刷新频率应大于 10 H z。

5．1．4    燃气轮发电机组调速系统输出模拟量刷新频率应大于 20 H z。

5．1．5    水轮发电机组调速系统输出模拟量刷新频率应大于 50  H z，机组功率应通过机端电压电流计算 得到。

5．1．6    调速系统设置值宜以十进制表示，时间常数以秒为单位，各种系数以标幺值为单位，并说明标幺 值基准值。

5．2    机组状态

5．2．1     汽轮发电机组静态试验条件如下：

a)    调速系统完成验收，主汽管道无汽压、机组冷态；

犌B／犜 40593 — 2021

b)    润滑油系统、抗燃油系统、蓄能器工作正常；

c)    机组具备挂闸条件，且油温、油压在正常范围内；

d)    执行机构阶跃特性合格，超调量应不大于 20％，振荡次数应不大于 3 次。 5．2．2    燃气轮发电机组静态试验条件如下：

a)    机组冷态，燃气截止阀后无压力；

b)    机组具备挂闸条件，且油温、油压在正常范围内；

c)    执行机构阶跃特性合格，超调量应不大于 20％，振荡次数应不大于 3 次。 5．2．3    水轮发电机组静态试验条件如下：

a)    调速系统静态调试合格；

b)    水轮发电机组及引水系统无水或静压；

c)    执行机构阶跃特性合格，超调量应不大于 20％，振荡次数应不大于 3 次。 5．2．4    负载试验条件如下：

a)    一 次调频试验已完成，一 次调频功能投入运行；

b)    负载试验工况应包含 80％额定负荷及以上的典型工况；

c)    若机组所在电力系统有需求，应增加 100％额定负荷和深度调峰等工况的试验。 5．3    技术资料

发电企业提供资料和数据应包含下列内容：

a)     同步发电机调速系统制造厂、型号、调速系统控制方式及其控制逻辑、控制周期；

b)    火电厂热力计算书、水轮发电机组组水力过渡过程计算书、调速系统调试、验收或优化试验报

告、甩负荷试验报告；

c)    锅炉制造厂、型号、额定容量等设计参数；

d)    火电厂协调控制(CCS)主逻辑、核电厂协调控制主逻辑、水电厂监控功率闭环控制逻辑，标明

限幅、纯延时等非线性控制环节和逻辑控制环节；

e)    执行机构控制参数见附录 A；

f)     汽轮发电机组／水轮发电机组／燃气轮发电机组参数见附录 A。

6    调速系统模型

6．1     控制系统模型

6．1．1     总体结构

汽轮发电机组、水轮发电机组、燃气轮发电机组控制系统常用模型见附录 B 中图 B．5~图 B．8 。 6．1．2    测量环节

控制系统转速、功率、压力等测量环节按图 1 模型表示。转速、功率、压力等输入信号为被测量，输 出信号为测量结果。

符号说明：

犜R   — 测量环节时间常数；

狊   — 拉普拉斯算子。

图 1     测量环节

犌B／T 40593 — 2021

6．1．3     比例积分微分(PID)环节

PID环节按图 2 模型表示，各参数均为标幺值。输入信号为控制偏差值，输出信号为控制指令。

符号说明：

| K P | — 比例放大倍数； |
| --- | --- |
| K I | — 积分放大倍数； |
| K D | — 微分放大倍数； |

I犖犜MAX — 积分输出上限值；

I犖犜MIN   — 积分输出上限值。

图 2    PID环节

6．1．4     限幅环节

限幅环节按图 3 模型表示。

符号说明：

MA犡 — 上限值；

MI犖 — 下限值。

图 3     限幅环节

6．1．5    死区环节

死区环节按图 4 模型表示。

符号说明：

犇B1 — 正方向死区；

犇B2 — 负方向死区。

图 4    死区环节

6．1．6    转速不等率环节

转速不等率环节按图 5 模型表示。输入信号为转速偏差标幺值，输出信号为控制指令的标幺值。 永态转差系数、调差率见图 B．7 。

犌B／犜 40593 — 2021

符号说明：

δ— 转速不等率。

图 5    转速不等率环节

6．1．7    速率限制环节

速率限制环节按图 6 模型表示。开启方向和关闭方向可设置不同速率限制，单位为 p．u．／s。

图 6    速率限制环节

6．1．8    纯延迟环节

纯延迟环节按图 7 模型表示。

符号说明：

e — 自然常数；

犜— 纯延迟时间。

图 7    纯延迟环节

6．1．9    切换控制

应对控制系统中的模式切换或参数切换进行建模。

6．2    执行机构模型

6．2．1     总体结构

汽轮发电机组、水轮发电机组、燃气轮发电机组等执行机构按图 8 模型表示。轴流转桨式水轮发电 机组执行机构见图 B．9 。

标引序号说明：

1 — 电液转换 PID模块。

图 8    执行机构模型

犌B／T 40593 — 2021

6．2．2    开度反馈环节

开度反馈环节按图 9 模型表示。输入信号为开度被测量，输出信号为测量结果。

符号说明：

犜R — 测量环节时间常数。

图 9    开度反馈环节

6．2．3    PID环节

PID环节按图 10 模型表示，各参数均为标幺值。输入信号为控制偏差值，输出信号为控制指令。

图 10    PID环节

6．2．4    油动机环节

油动机按图 11 模型表示。当油动机开启时，开关置于 犜o 位置。当油动机关闭时，开关置于 犜c 位 置。输入信号为开度控制偏差，输出信号为开度。

符号说明：

犜o    — 开启时间常数，单位为秒；

犜c    — 关闭时间常数，单位为秒；

PMAX  — 原动机最大功率；

PMIN    — 原动机最小功率。

图 1 1     油动机环节

6．2．5    纯延迟环节

纯延迟环节按图 12 模型表示。

犌B／犜 40593 — 2021

符号说明：

犜— 纯延迟时间。

图 12    纯延迟环节

6．2．6    动作速度限幅环节

执行机构动作限幅环节按图 13 模型表示。

符号说明：

犞犈犔OPEN   — 最大开启限幅；

犞犈犔CLOSE — 最大关闭限幅。

图 13    动作速度限幅环节

6．3    原动机模型

6．3．1     汽轮发电机组模型

6．3．1．1     总体结构

汽轮发电机组模型总体结构按图 14 模型表示。

符号说明：

FHP — 高压缸功率比例系数；

FIP   — 中压缸功率比例系数；

FLP  — 低压缸功率比例系数。

图 14    汽轮发电机组模型

6．3．1．2    高压缸前汽室容积环节

高压缸前汽室容积环节按图 15 模型表示。输入信号为高压缸调节阀开度，输出信号为调节级

压力。

犌B／犜 40593 — 2021

符号说明：

犜CH — 高压缸前汽室容积时间常数。

图 15    高压缸前汽室容积环节

6．3．1．3    高压缸功率自然过调系数环节

高压缸功率自然过调系数λ为汽轮发电机组高压缸在动态过程中出力比例将大于稳态时比例的系 数，系数λ按图 14 模型表示，位于高压缸和中压缸之间。

6．3．1．4    再热器容积环节

再热器容积环节按图 16 模型表示。输入信号为调节级压力，输出信号为中压缸进汽压力。

符号说明：

犜RH — 再热容积时间常数。

图 16    再热器容积环节

6．3．1．5    低压连通管容积环节

低压连通管容积环节按图 17 模型表示。输入信号为中压缸排汽压力，输出信号为低压缸进汽 压力。

符号说明：

犜CO — 低压连通管汽室容积时间常数。

图 17    低压连通管容积环节

6．3．2    水轮发电机组模型

计及引水系统刚性水击的水轮发电机组按图 18 模型所示，模型包含导叶开度-流量转换环节和水 轮发电机组简化模型两部分。

说明：

1 、2 、3 — 不同线段的斜率，代表三个不同速率。

图 18    水轮发电机组及引水系统简化模型

犌B／T 40593 — 2021

6．3．2．1     导叶开度 流量转换环节

导叶开度 流量转换环节按图 19 模型表示。模型中不考虑空载开度。图中为分段线性。实测时采 用功率近似表示流量。输入信号 狔 为导叶开度标幺值，输出信号 Q为水轮发电机组流量标幺值。

符号说明：

狔 — 导叶开度标幺值；

Q— 流量标幺值。

图 19    导叶开度 流量转换环节

6．3．2．2    水轮发电机组简化模型

水轮发电机组简化模型按图 20 模型表示。

符号说明：

犜W   — 水流惯性时间常数；

a — 修正系数；

b — 修正系数。

图 20    水轮发电机组简化模型

6．3．3    燃气轮发电机组模型

燃气轮发电机组模型按图 21 模型表示。输入信号为燃气阀开度，输出信号为燃气轮发电机组 功率。

符号说明：

犜FS —燃气轮发电机组做功时间常数。

图 21     燃气轮发电机组模型

6．4    能量供给系统模型

在机电暂态计算与中长期仿真分析过程中，若需要建立原动机能量供给系统模型(见图 B．2)，参数 可采用实测参数或典型参数。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/205112131212011111