第一章 项目监理人员日工作内容

1、检查施工现场管理人员（特殊是质检人员、安全人员、技术人员）是否到岗到位。

2、进场机械性能是否良好，操作人员是否具备相应的资质，是否按正确流程操作

3、现场使用材料、构配件和设备是否合格；是否有原材料进场，是否需进行见证、平行检验

4、现场是否依据设计文件、施工规范、施工质量验收标准和批准的“施工组织设计（方案）”进行施工

5、施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种作业人员是否持证上岗

6、现场是否存在安全隐患、质量缺陷，环水保是否符合要求

7、做好旁站监理记录和监理日志。

其次章   质量把握

2.1  质量把握目标

确保工程质量是监理工作最主要的目标之一，监理工程师要以严格监理、热忱服务、秉公办事、一丝不苟的准则，搞好此项工作。监理机构要建立有效的质量把握体系，强化承包人自检体系的管理，严格把握开工关，严把工程进场材料质量关，严格搞好工序检测、验收、交接，做好中间质量检查以及现场质量验收。保证全部工程达到国家现行的工程质量验收标准，保证工程一次验收合格，并满足本工程项目创优规划要求。同时与投资、进度把握相统一，以质量为重点按合同托付协议书、技术规范、设计图纸及有关文件为监理依据，坚持铁面无私、一丝不苟、实事求是、科学公正、严格监理、热忱服务的原则，通过预防为主、动态管理、跟踪监控等原则措施来实施，

2.2  施工预备阶段监理（事前）

首先要树立百年大计、质量第一的观念，在施工预备阶段监理机构要对承包人质量保证体系是否健全，各项技术保障措施是否制订完备认真进行检查。

监理工程师在施工预备阶段还要认真审查下列施工预备状况：

a、是否有经批准的设计文件、施工图纸，施工图纸能否满足施工需要；参与设计人向承包人交底工作。受托付人托付组织或参与对设计图进行复查核对，优化和改善设计。对有关设计问题等提出合理化建议。

b、依据托付人与承包人签定的施工承发包合同审查承包人上报的实施性施工组织设计，核对合同明确的劳力数量、施工机械设备的数量和型号，检查工程物资、材料等进场及布局状况，以及保证质量、安全、工期和把握造价等方面的措施到位状况等。

c、检查开工前施工单位的复测资料，对定位线及水准桩的设置是否稳固牢靠进行检查。

d、对承包人质量保证体系是否健全，安全、质量技术措施是否落实进行监督、检查。

e、审批一般单项工程和单位工程的开工报告，并报托付人核备。

f、审查汇总施工图数量，并按发包合同内工程数量进行列表比照，建立台帐，以便作为修订承发包合同和变更设计等的依据。

g、结合实际状况，制定监理规划和编写监理实施细则，并报托付人审核。

2.3  施工过程的监理（事中）

监理机构将对工程施工进行全过程质量监控，接受主动把握和事前把握的方法，确保全部工程达到国家验收标准。

a、督促承包人严格执行国家工程建设标准、规范、工程质量检验评定标准及有关技术标准，督促承包人认真履行工程承发包合同所规定的职责和义务。

b、监督检查承包人的质保体系的运转状况，开展全员质量意识教育，将提高全员质量意识落实到实处。对比检查承包人创优规划的落实状况，实现预期的创优目标。

c、对重要部位和关键工序，进行旁站监理。

d、严格执行隐蔽工程检查制度，对隐蔽工程进行检查和办理签证，各种工程检查表相关内容必需检查。做到不漏检、不托付代检工程质量。对重点、关键工序坚持实行旁站监理。对隐蔽工程消灭的各种问题，准时监督承包人认真处理，必要时邀请设计方会勘，重要及重大问题准时通知托付人。

严把原材料进场关，对于进场的原材料严格检查“五证”外，还必需进行抽样检（试）验，对不符合要求的原材料，坚决予以清除出施工现场；

e、检查工程材料、成品、半成品、设备的生产许可证和产品合格证，执行见证取样制度同时监督抽查承包人的各种试验，如有疑议，监理应在建设方指定的试验室，对原材料、各类试件等取样抽检或复查。对不符合要求的材料和设备，有权禁止进场和投入使用，已进场的不合格材料应坚决清离施工现场；

f、监督承包人严格按施工规范和设计图纸施工。对工程的主要部位、主要环节、关键工序的施工及设备安装、调试，按国家标准规定进行检查。监督承包人按规定进行各类试验，同时进行肯定数量的平行抽检试验，并对试验结果进行抽样检查；

g、按“验标”规定，对承包人自评的单位工程质量进行复查认定，按期用书面形式报托付人核备；

h、检查安全防护措施及文明施工。

i、对承包人的检测仪器设备进行全面监督，审核度量衡的定期检验资料，保证度量衡设备的精确     性和牢靠性；对施工测量、放样等进行随机抽查，对发觉的问题要做出监理记录，并通知承包人准时订正。

j、施工中发觉质量问题，应马上用书面形式通知承包人返工处理，并记入工程监理日志。对发生重大、大的工程质量事故，参与事故分析会、督促承包人准时处理，有权否定承包人对质量事故的处理意见，责成其重新争辩事故处理方案，并准时用书面材料报告托付人；

k、对合同范围内的工程建设项目，应实施经常性的质量检查，对单位工程的施工检查要保证不漏检，对重点工程和技术简单的工程拟增加检查频率；

L、搞好联合创优，确保实现工程质量目标；

m、实行工程质量责任制，遵守“工程质量管理条例”，明确质量责任和义务

n、禁止监理工程师托付代检工程质量。

2.4 过程把握中实行的主要监理手段

2.4.1 规定质量把握程序：

监理程序是建设单位、监理单位、承包人各方商定共同遵守的监理工作规章，是监理工作的主要依据，要求各级监理人员必需生疏并严格遵守监理程序，确保施工质量达到验标要求和合同商定。

2.4.2 巡检和旁站：

施工过程中实行跟踪检查、旁站监督、定期例检、不定期抽查等方式，对施工全方位、全过程监督检查。对承包人施工的隐蔽工程、重要工程部位、关键工序及工艺实行全过程的旁站监理，监督检查施工过程中所用材料及混合料与批准的方案是否符合；监督检查承包人是否按批准的施工方案、技术规范施工等，准时清除影响工程质量的不利因素。旁站应做出具体记录，真实反映施工全过程，总监理工程师要随时抽查旁站记录，以确保施工质量。

2.4.3  量测：

量测是监理人员在质量监理中对几何尺寸把握和检查的重要手段。监理工程师对已完成工程的几何尺寸，进行实测实量验收，不符合要求的进行修整，无法修整的进行返工；

2.4.4 试验和抽检：

试验是监理工程师确认各种材料和工程部位质量的主要依据。试验的项目、频率、内容、仪器、方法应当符合合同和试验规程的要求。施工过程中的每道工序，包括材料的性能、各种混合材料的配比、成品的强度等要有试验数据，没有试验数据的工程一律不予验收。监理工程师及监理站人员要对各种原材料、混合料协作比、混凝土强度、砂浆强度等试验项目随机抽样核查，承包人须供应条件。

2.4.5 指令性文件：

承包人与监理工程师的工作往来，必需有质量记录。监理工程师通过规定的指令对承包人进行质量把握，用以指示施工中发生或可能发生的质量问题，使其加以重视或进行修改，以达到质量把握的目的。

2.4.6  工序把握：

监理工程师要严格把握施工过程中的工序质量，前道工序未经检查验收，后道工序不准进行施工。

1）制定工序质量把握方案。

2）建立工序质量检查和保证制度。

3）进行工序分析、分清主次、重点把握。

4）对工序质量实施跟踪动态把握。

5）对设置的工序活动质量把握点进行预控。

2.4.7  其他把握方法:

1）建立完善的监理工程师质量把握体系。

2）督促施工单位建立完善的工程质量保证体系。

3）建立完善的工程试验、检测系统。

4）重点核查施工单位的技术和组织措施、工程创优规划，确保工程质量满足创优目标。

5）施工图现场核对优化。

6）严格旁站监理制度，严把各工序工程质量把握和验收交接

2.5 监理报审制度及有关要求

2.5.1 施工组织设计（或方案）的报审:

施工单位编制《施工组织设计》，或分部分项工程的《施工方案》应按规定的程序进行报审，在编制施工组织设计时，对重要的分部分项工程，要求施工单位提出具体的施工方案，编制完成后，同时填写《施工组织设计（方案）报审表》，一并报监理审核。接到报送的施工组织设计后，项目总监将即时组织有关专业监理工程师共同进行审议，并将审查结果报业主批准后通知施工单位组织实施，并要求施工单位严格按施工组织设计院内容贯彻执行，不得任凭改动；需改动时，应报监理工程审查同意，监理工程师有权监督检查施工组织设计中有关技术安全措施的落实状况。

2.5.2 工程开工申请的报审:

单位工程或分部分项工程开工之前，应提前三天填报《工程开工报审表》并附施工组织设计、施工预备条件等的说明。监理工程师收到报审表后，既审查方案、措施，并检查施工现场各项工作预备状况，若预备工作符合要求，具备了开工条件，即可签认开工申请，同意开工。

2.5.3 工程进度方案报审:

工程开工预备阶段，施工单位应按合同工期要求编制施工总进度方案网络或横道图，并报审；工程施工过程中，施工单位应按实际进展状况，按月（季）编制具体的月（季）度进度方案，并要求在每月完成工程量报表的同时上报，季度方案要求在每季度末的最终一同内上报（季末25日前），同时填报《工程施工进度方案报审表》表，一并送监理工程师审批。

2.5.4 建筑材料、构配件试验、检验的报审:

施工用钢材、水泥等主要结构性用材，必需按有关规范及标准要求，进行严格的复试（验）工作，对每批进场钢材，必需要求供货方供应建筑材料证明书，并准时通知监理工程师现场见证取样，对进场的同一生产厂家、同一品种、同一标号的水泥，每200吨为一个验收批，按要求复试全部送检复试的材料，其试验报告均须经监理工程师的审批，对施工用其他材料、制品、构件等均需事先向监理工程师报送样品、材质证明和有关技术资料，经监理工程师审查报业主同意后方可使用，对变更用材料，也须事前征得监理工程师同意，否则不予结算。凡进场的材料或同意选购的材料，均需按程序准时填报《进场材料报验单》。

2.5.5 施工测量放样的报审:

施工单位工程施工过程中实施的测量、定位及其放样工作，须经专业监理工程师检查和认可。对基础放样或±0.00以上每隔一——三层放样后，施工单位准时填报《施工放样报验单》连同原始测量记录资料，在施工开头前一并报现场监理工程，并应准时通知专业监理工程师复测，批阅后签认。

2.5.6 隐蔽工程及分部分项工程的报验:

隐蔽工程必需进行报验，未经报验的工程，不得进入下道工序。自行隐蔽的工程，监理工程有权对隐蔽工程进行剖检，剖检所发后的全部费用，有施工单位担当。

施工单位对工序或隐蔽工程的报验，应首先在自检合格的基础上进行，并备齐有关附件（隐蔽单、工程或分项工程质量评定、相关材料合格证、试验报告等），填写工程报验单，于工程隐蔽前24小时报送现场监理工程师，监理工程师接到报验单后，必需在24小时内，完成隐蔽工程的检查、签订工作，对不符合要求的隐蔽工程，施工单位应无条件地进行整改，整改后，重新验收。

分部、分项工程或单位工程全部完工后，施工单位质检人员应对已完项目进行一次系统的自检，并汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验结果（包括质量自评资料和混凝土、沙浆强度报告等），填写《工程报验单》，经监理工程师协同有关方面现场检查验收后，提示项目总监理工程师签发《分部分项工程检验认可书》，未经中间交工检验或检验不合格的工程，不得进行下一分部分项工程的施工。

2.5.7 对质量缺陷（质量问题、事故）的处理要求

所谓质量缺陷，即指工程中消灭的质量问题，它分为一般性质量缺陷、较严峻质量缺陷和质量事故三类，对质量缺陷的片理应把握下述原则：

A  前道工序的缺陷，在未经监理工程师认可之前不得进行下一道工序。

B 施工方必需执行监理工程师对质量缺陷的处理意见。

C 施工方对质量缺陷的处理方案和措施须经监理工程批准方可实施。

D 质量缺陷处理完后须经监理工程师的检查验收，对不同类型的质量缺陷实行不同处理措施、步骤。

a. 一般性质缺陷，如混凝土消灭蜂窝、麻面、钢筋绑所松扣、间距不均等质量问题，监理工程师可向施工单位下达口头批令、责令施工负责人准时进行局部处理或整修，当修复后的工程能满足设计及验收标准的要求时，监理工程师即可验收。

b.较严峻的质量缺陷,如主要部位钢筋移位,混凝土消灭大的空洞等,质量不符合规范要求,这类难以通过局部处理和整修得以修复的,监理工程师可视状况以“监理通知”形式向施工单位下达书面通知或下达暂停工指令，责令施工单位进行返工，甚至全部推倒重做，由此发生的一切费用均由施工负责人担当，同时施工单位应准时填报《质量问题报告单》。

c.对于消灭的重大质量隐患，并造成较大经济损失的重要事故，如基础下沉，地下室渗漏或大体积混凝土浇筑时消灭冷缝等，监理工程师一经发觉，马上发出工程暂停工指令，组织有关人员共商处理措施，施工单位填报《质量问题报告单》和《工程质量事故处理方案报告单》，对重大恶性事故，要按建设部有关规定逐级上报，对较严峻的事故，监理工程师还可邀请有关专家组织进行专项调研，并作出处理方案。

2.5.8 工程计量及工程款支付的报审:

施工单位每月完成工程量及工程进度款的申报应按合同规定的时间进行，逾期不进行申报的，监理工程不再受理，上报月底工程量完成报表的同时，应按要求填写《合同工程月计量申报表》后，按所核实的总价，向监理工程师报送《付款申请表》，监理工程师收到《付款申请表》后，3天内将本期应扣款项计减后，将结果批复施工单位，施工单位据此向业主办理支付手续表中内容如有异议发生时，可按要求内容向监理工程师申报，申报后填报《付款申请表》。

2.5.9 混凝土浇筑令等的签发要求

混凝土工程施工之前，测量放样、模板工程、钢筋制作焊接及绑扎、材料试化验、混凝土协作比等工序完成后，在认真自检合格的基础上，准时填报《混凝土浇筑令》表，报送现场监理工程师。监理工程师接报后，会同施工单位技术、质检、试验、施工人员共同对浇筑劳动力组织、设备、机具预备完善，预备混凝土浇筑的条件，即可签发混凝土浇筑令，施工单位接到浇筑令后方可开机浇筑混凝土，没有签发混凝土浇筑令，不得擅自开机浇筑混凝土。开机后，施工单位应有专人负责作好混凝土浇筑记录。

2.5.10 对额外工程计量、工程变更等程序的签认要求

发生额外工程计量或工程变更时，施工单位应严格依据工程变更洽谈商程序作好报审工程，其具体要求是：

A 准时填写《施工业务联系表》，连同附件一并报现场监理工程师。

B 凡属施工设计图纸要求以以外的额外工程计量或现场变更，必需准时通知监理工程（必要时应通知设计单位代表）到现场对实际发生额外工程进行量测计算。

C 监理工程师收到《施工业务联系表》后，应按现场实际测量结果进行认真审核，签署意见后报甲方签字认可。

D 对于设计修改（包括施工、建设单位、监理工程师对设计的修改意见）应通知建设单位代表，请设计单位争辩确定后提出修改通知，并须经监理工程师会签后交施工单位实施。

2.5.11 工程竣工验收申请报告

工程全部完工后，施工单位应进行全面自检，并按规定编写验收交接文件，这是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全、不精确

、不清楚的，不能验收交接。施工单位应在验收前，将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，连同《工程预验申请报告》、《施工业务联系表》一并送监理工程师审查，待确认符合设计要求时报送建设单位，并参与建设单位组织的工程预验收，签署监理意见。工程竣工验收通过后，签发《竣工证书》。《竣工证书》签发之日，即是缺陷责任期开头之日。

2.6  工程监理的重点及对关键工程、部位的把握方法

2.6.1  施工测量的监理与把握：

测量监理的主要任务是监督、检查各项施工测量工作正的确施。测量工作的结果则以数据为准，它既是量的确定，又是定性的依据。所以测量工作是评价工程质量的一项重要标志。

测量监理首先要生疏设计图纸及有关资料，把握各类把握点、导线点的等级、具体位置及现状，并搜集或绘制导线点、水准点的网络图。了解工程对测量技术标准、精度要求，以及接受新技术的状况；了解、检查施工单位测量人员组成，技术力气，仪器工具及配套设备的状况，检查仪器标定状况，并按规定时间督促日常的仪器检查和进行年检工作；认真检查施工单位测量工作质量保证体系，完善质检自检系统。了解施工测量方案，具体操作方法，按规范予以订正违规现象；认真监督施工单位做好定位，水准复测核对工作，对于丢失，损坏的应准时补设或加固，监理人员应对本工程关键段落按规定频率进行抽检或随机复测。

在施工中经常设置临时水准点以满足施工需要，但设置临时水准点必需保证精度要求。对于承包人设置的全部临时水准点测量监理工程师必需逐一复查，确保工程质量。

2.6.2  对试验等方面的监理：

核查承包人设置的工程试验室的资质等级和专业范围；试验人员资格状况；各类试验仪器的标定状况。试验监理要认真监理承包人的室内各项试验，使其操作符合试验规定的要求，检查承包人的试验结果的精确     性与牢靠性，同时进行肯定数量的平行试验。

对承包人所做的把握性指标试验进行复核试验，如砼强度及协作比等。

与承包人共同对拟试验的项目进行现场取样以保证所取试样具有代表性。

监理工程师要随时检查现场材料，会同相关专业现场监理对工程质量有疑问的项目进行抽样试验，发觉问题准时责令承包人进行试验并监督，以确保用于工程中的材料和工程质量符合要求。

全部用于工程的材料均须经过试验合格并经监理工程师批准后方可使用，其质量必需符合技术规范要求。原则上，工地的材料试验由承包人在有现场试验监理工程师在场的状况下进行，试验记录经现场监理工程师签字，作为承包人的试验依据。承包人必需在进行取样和试验之前的合理时间内通知现场监理试验人员，试验结果无试验监理工程师认可视为无效。

承包人必需在分部工程开工之前规定的时间内将原材料试验结果报监理工程师批准，作为开工应具备的条件之一，在试验结果被批准前不得开工。

2.6.3  土方工程监理

如在土方开挖过程中，发觉基坑土质疏松，坑壁土方不稳定时，应实行边开挖边支设防护挡板，防止坑壁土方坍塌。

机械开挖应由基坑中心向四周边方向有序开挖，并应距开挖线4.0m以外停放设备及运输设备，以免因设备自重及作业时的振动引起基坑土方坍塌，导致设备倾覆事故及人身伤亡事故的发生。

在距坑边沿1.0米处沿基坑四周必需设置高度≥2m的牢固有效的围护栏(安全立网或竹箔护墙)，护栏立柱间距3.0-5.0m。

2.6.4  钢筋工程的质量监理

1）把握要点为受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距；钢筋加工的外形、尺寸；钢筋连接、锚固、接头位置及数量；受力钢筋的位置和混凝土爱护层厚度等。

2）钢筋在加工过程中，如发觉脆断，焊接性能不良或力学性能指标不正常等现象，监理应按规定对该批钢筋见证取样进行化学成分检查或其他专项检验分析，在未确认结果前，禁止将该批钢筋用于工程的任何部件。

钢筋堆放和库存时应按批、按直径分别堆放，堆放后底部不得有积水。露天时，顶部应加以掩盖，防止沾水锈蚀或油污，底部应垫起。

3）针对现场操作中简洁消灭的一些钢筋方面的质量问题如墙，柱主筋偏位，楼板及悬挑板上筋下塌，同截面接头过多，绑扎不符合图纸和规范构造要求等，监理工程师要提示、督促有关施工人员，实行措放改进和预防。

2.6.5  模板工程

1）模板的安装必需保证位置精确     ，立面垂直。先就位的模板可用靠尺进行检查，后安装的模板可用双十字靠尺在模板背面靠垂直。

为防止柱消灭漏浆烂根现象，在模板就位固定后，模板周边的缝隙接受贴胶带纸、角钢、木条等措施封堵严密。

合模前应检查梁柱钢筋；水电、通信、有线电视管线；预埋件；位置是否精确     ，安装是否坚固，并清除模板内的杂物。

合模后确认断面尺寸是否满足设计要求，并检查扣件、螺栓是否紧固，拼缝是否紧密，支撑系统是否牢靠不移位。经现场监理确认合格后，方准进行浇筑混凝土工序。

2）两块模板的拼缝要平整坚固，模板缝要堵严,拆下的模板要认真清扫，并均匀的涂刷隔离剂,模板尺寸必需与设计相符，保证结构构件几何尺寸和相对位置正确,板支撑必需具有足够的强度、刚度和稳定性,预埋件及预留孔的外形、尺寸、数量、位置必需符合设计要求

3）各部分外形尺寸和相互关系；模板及其支架的牢靠性和稳定性；混凝土物件的拆模时间把握。

2.6.6 混凝土工程的质量监理

围绕混凝土协作比，原材料称量，拌制工艺及坍落度；混凝土的运输、浇筑、振捣分层厚度；施工缝的留置位置及处理；混凝土的养护；混凝土试块留置及处理；混凝土结构外观和非破损检测等六个方面开展监理工作。

如接受商品砼，输送泵泵送工艺，泵送砼的施工要严格遵守《砼泵送施工技术规程》（JGJ/T10-95）的要求，制定相应的技术措施和操作工艺，对施工单位指派专业人员进行全过程跟踪，对生产砼的原材料、协作比、外加剂、拌制、塌落度、运输等方面按以下制定的原则执行，以确保商品砼的质量。

1）原材料的质量标准

A 水泥—用普硅42.5级水泥，并要求水泥熟料中铝酸三钙含量小于6%，每20%吨供应了厂检验报告单与复验报告单各一份。

B砂子—洗砂、细度模数3.0，含泥量1%，组配符合二区在砂，积累密度1650kg/m。

C石子—粒径5—40mm，积累密度1720-1650kg/，含泥量1%，级配符合GB/J18695-93标准。

D掺合料—为降低混凝土施工中水化热，施工中可泵性及混凝土密实度、抗融性。使用粉煤灰掺合料，接受靖远或西固热电厂符合二级要求的粉煤灰。使用前做试验，粉煤灰掺量不大于10%，具体掺量待试验及设计确定，主要把握细度与烧失量。

E 高效缓凝减水剂一初凝时间5小时左右。

2）混凝土协作比把握：混凝土浇筑前按期提交协作比报告。

A 在生产施工中严格执行协作比。水泥、外加剂和水的计量误差小于2%；粉煤灰掺量必需把握在水泥量的10%以内。水泥用量不得少于规范中所需水泥量。

B 混凝土协作比由施工单位现场技术人员检查审核，交接班需检查协作比施工拌制和调整状况，并做好交接班记录。

C 每班试验人员须检查砂、石料的含水量。尤其是在下雨生产时，应马上依据砂、石含水量对混凝土做出调整。

3） 混凝土拌制的质量把握

严格按协作比报告拌制。保证各种材料拌合均匀，搅拌时间大于或等于50秒。

A  严格把握混凝土坍落度，每班最少抽验两次，每车出厂前有专人负责检查，不符合要求，不许出厂。

B每班试验室随机抽样留置，抗压试件3-4组，每天留置抗渗试件1组，并依据GBJ107-87标准制作养护，试压评定。每班施工单位技术人员会同现场监理人员，供应商品砼厂家的施工人员一起依据GB18902-94和GBJ107-87标准随机抽样留置同样数量的抗压和抗渗透试件，以备工程评定用。

4） 混凝土运输的质量把握：

A 混凝土搅拌输运车在施工过程中，不得偏离运输路线，不得无故中途停留，不得在运输车载有混凝土时停留、吃饭，以保证混凝土按时送至施工现场。

B 混凝土从搅拌站装入输送车至入泵一般不能超过60分钟。

C混凝土在运输过程中不得任凭加水，若由于天气过热过冷，混凝土现场停留时间过长，造成混凝土坍落度降低无法泵送，可视现场具体状况按比例加入砼公司供应的高效混凝土缓凝减水剂。状况严峻的应予以清除出场。

D 现场抽检混凝土坍落度与协作比设计坍落度之差应在±30mm以内。

5） 现场混凝土浇筑的质量监理要点

A 必需由监理工程师签发混凝土浇筑令后方可浇筑混凝土。

B钢筋、模板未阅历收不得浇筑混凝土，预拌混凝土对模板侧压力较大，就确保模板自身刚度和支撑牢靠。

C不应因坍落度大而放松振捣，不得漏震、过震。依据管道布置，应设置震惊棒4-6组。

D混凝土浇筑入模温度把握在30℃以内。

E混凝土浇筑时按规范制作试件，以现场取样为准。

F混凝土浇筑一般接受实行斜面分层，薄层浇筑，循序后退，一次到顶的方法。

6） 混凝土泵送：

每次浇筑时现场布置要合理并绘制现场布置图。

A 管道应架设在单独且坚固的脚手架上，并与钢筋、模板、脚手架隔开，避开撞碰绑扎好的钢筋使钢筑位移。

B 受太阳照射的管道，应用湿草袋包裹浇水保湿。

C 操作人员不得面对管道出口胶管不得过度弯曲，以免断裂或混凝土喷了伤人。

D 在施工前施工单位应将浇筑挨次，管道移动，拆装挨次向操作人员交底，以确保快速顺当浇筑。

E 拆卸后的管道应马上清洗洁净。

F混凝土泵进料斗上应设专人监视喂料，以防大骨料或异物泵造成堵塞。

G在布管时，应尽可能缩短管线长度，少用弯头橡胶软管，禁止以橡胶软管代替弯管。

H 管道接头卡箍应热橡胶圈，并上紧避开漏气、漏浆。

L 为了削减混凝土浇筑后产生表面裂纹，应在混凝土初凝前实行两次抹面和铁磙碾压，并准时掩盖养护。

M 养护时间不得少于18天。

2.6.7 防水工程质量把握

1） 基层应进行检查。基层表面应平整光滑，不得有起砂、裂缝、松动等现象，突出部位应平滑过度。

2） 施工温度在5℃以上，下雨或下雨后尚未干燥或有四级以上大风天气，不得施工，基层应基本干燥，含水率不大于15%。

3） 备齐机具设备

A  所用涂料防水材料的品种、牌号、性能及规格、质量，必需符合设计要求和有关现行国家标准的规定。每批产品应有产品质量合格证。

B 防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法，必需符合设计要求和施工规范的规定。

C防水层的基层应坚固、平整、洁净，无起砂和松动现象，阴阳角处应呈圆弧形。

D 卷材与基层及各层之间应粘贴坚固，表面平整，不得有折皱、空鼓、翘边及封口不严等现象。

4）每层铺贴后，要认真检查，发觉空鼓、皱折、针孔及粘贴不牢等质量问题，应准时修补。修补方法是用剪刀将其刺破，展平接头和边缘，再刷胶料一遍。

5）防水层施工后一周内，禁止在上面堆东西，禁止人员、车辆行走，并避开尖锐物碰刺。

2.6.8 砌体工程

砌体工程在质量监理中，主要应抓住以下要点：
1） 砌体砂型，包括砂浆的拌制；配比及使用状况；砂浆试块数量及成型、养护。

2）砌筑质量: 包括一般烧结砖,多孔砖的含率;皮数杆的位置及标准；组砌方法、形式；纵横墙交接及砂浆饱满度；灰缝厚度及砂浆饱满度。

3） 砌体质量监理

A  水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，砖应在砌筑前浇水潮湿，含水率为10%-15%，砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，如不能同时砌筑，而又必需留置的临时间断处应砌成斜槎，如留斜槎有困难时，除转角处外，可留直槎，但必需作成阳槎，并加设拉结筋，沿墙高不得超过50cm，埋入长度从墙的留槎处算起，每边均不应小于50cm，末断应有90°的弯钩。

B  隔墙和填充墙的顶面与上部结构接触处宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。

2.6.9．塑钢门窗安装

1） 将不同型号，规格的塑刚门窗搬到相应的洞口旁竖放，爱护膜脱落时应补贴，并在框上下边划中线。

2） 检查框上下边的位置及其内外朝向，并确认无误后再固定，固定片的距离不大于600mm，不得将固定片直接在中横框，中竖框的当头上；牢装固定片应先接受直径为ф3.2的钻头钻孔，然后将十子槽盘端头自攻螺钉M4×20拧入，严禁直接捶击订入。

3）  依据门窗开启方向，确定安装位置，并把框装入洞口，并使上下框线下洞口中线对齐，安装时应实行防止门窗变形措施，先将上框的一个固定片固定在墙体上，调整框的水平度，用木楔临时固定。

4）  固定框时，应先固定上框，后固定边框，混凝土用射钉，固定砖墙上接受塑料膨胀螺钉固定，且不得固定在砖缝上。

5）  门窗框与洞口之间的伸缩缝内应接受闭孔泡沫塑料填塞，去掉临时用的木楔，其余间隙用相同材料填塞内外侧用水泥砂浆抹平，待水泥砂浆硬化后，外侧用嵌缝膏进行密封处理。

6） 门锁、执手、纱窗、铰链等五金配件应安装坚固，位置正确，安装坚固。

2.6.10 楼地面工程

1）找平层：在铺设找平层前，应将下一层表面清理洁净，当找平层下为混凝土楼面时，应予以潮湿，铺设时先刷一遍水泥浆，其水灰比宜为0.4-0.5，并随刷随铺。

2）防水（潮）层：厨、卫生间地面应铺设隔离层，铺设防水类材料前，其下一层的表面应平整、洁净和干燥，含水率不得大于9%，并不得有空鼓、起砂现象，铺设时，宜制定施工程序，涂刷基层处理剂，基层处理剂应接受与卷材性能套的材料或接受同类材料的冷底子油，在穿过楼板面管道四周处，防水材料应向上铺涂，并应超过套管的上口；在靠近墙面处，防水材料应向上铺涂，并应高出水平面层200-300mm，阴阳角和穿过楼板面管道的根部尚应增加铺涂防水材料。

防水卷材铺设应粘实、平整，不得有深度宜为20-30mm，24小时内无渗漏为合格，并应做记录。

2.6.11 水暖工程监理工作要点

1）严格执行材料、设备、构件、制品的质量检验制度、施工单位要准时呈报检验单、产品型号、规格、性能必需符合设计要求，并具有质量合格证和相应的性能试验报告，未经监理工程师检验签证，不准进场使用。

2）水暖工程基本属于管道工程，因此管道安装是本专业最主要的施工项目，也是施工质量保证的重点，施工单位必需依据设计要求和施工规范细心施工。全部管道安装的坐标、标高、水平管道的纵横弯曲度、立管垂直度其偏差在规程允许范围内，管道支（吊、托）架，管道坡度符合施工要求，排水管道的伸缩节、检查口、清扫口、地漏的设备符合设计要求和施工规范规定。管道连接方法及质量符合施工规范规定。

3）隐蔽管道及给水系统、消防系统、采暖系统管道水压试验符合施工规范规定。

4） 隐蔽的排水和雨水管道的灌水试验符合施工规范规定。

5） 水表、卫生器具、箱式消火栓安装正确，特殊是卫生器具排水的排出口与排水管承接的连接处必需严密不漏，安装坐标、标高、水平面度、垂直度偏差在规范允许范围内。

6） 水箱安装、满水试验；水泵安装及试运转符合设计要求和施工规范规定。

7） 阀门的耐压强度和严密性试验、阀门安装符合设计要求和施工规范规定。

8） 散热器安装前水压试验符合规范要求，散热器安装正确、坐标、标高、中心线垂直度、侧面倾斜度偏差在规范允许范围内。

9） 管道及其附件的防腐、涂漆、采暖管道的保温符合设计要求和施工规范规定。

10） 给水、采暖系统竣工后的冲洗，排水系统竣工后的通水试验符合施工规范规定。

11） 室外给排水和采暖管道施工质量，均应符合设计要求和规范规定。

2.6.12   电气工程

1）对进场设备、材料质量监理

A 对施工图中所列有的设备、材料等，在购置前，施工单位必需先报方案，经监理审核型号、规格是否与设计图全都，再向造价监理工程师报价，最终经甲方审批后，才能订购置合同。

B在购置前，乙方须先供应欲购之实物样品，经监理和甲方认可质量符合规定要求后，才能选购。

C全部进场设备和器材，必需自检后填报监理和甲方代表抽检，确认合格后，才可施工安装。

D所购设备、器材，必需资料齐全，如产品合格、检测报告，使用说明书等。

E对配电柜、配电箱之类产品，还须供应厂家的生产许可证和入网证等资料。

F凡属消防、阻燃之设备、器材，必需供应甘肃省消防局准许生产许可证。

G 对上述资料不全之产品，监理不认可，不予签证。

2）施工过程中的监理

A 隐蔽工程的检查

B检查施工单位现场质检员资质要求施工单位配有专业质检员，无电气专业学问，不允许任施工现场电气专业质检员。

C 隐蔽工程的监理,施工单位施工完一道工序后，首先由质检员自检合格签证后，按规定于隐蔽之前24小时填报书面资料（报检单）向监理报价。监理按将于6小时之内进行现场抽检，经检查合格签认后，才允许隐蔽进行下道工序施工。楼板打灰时，要求电气安装派人值班，跟随检查即时处理事故。

D 坚持按设计图施工，不允许无故更改设计图而任凭施工。

在施工过程中，坚持按电气装置安装工程施工及验收规范、接地装置施工及验收规范和施工工艺标准进行监理检查。在巡查和报检抽检中，凡不符合规范要求的工序，坚持要求更正，否则不予隐蔽签证。

2.6.13  对工程质量保证资料的监理

重点检查钢材的出厂合格证（质量保证书）、钢材的检验报告、钢筋焊接试验报告、水泥出厂合格证（质保书）、水泥的复试报告、砖的出厂合格证及检验报告、防水材料质保书及复试报告、构件质量保证书、砂浆试块报告、砼试块报告、地基验槽资料、土壤试验资料、采暖卫生与煤气工程材料、设备出厂合格证、管道、设备强度、焊接检查和严密性记录、系统清洗记录；排水管灌水、通水试验记录；主要电气设备、材料合格证；绝缘、接地电阻测试记录；

2.7  旁站监理的实施方案

2.7.1 有关全面、全方位、全过程监理方案：

依据“四把握、两管理、一协调”监理工作的要求，依据事前把握、事中把握、事后把握的方法，以及主动把握和被动把握的措施，对各专业工程实施全面、全方位、全过程的监理。

首先，在已经明确的各项工作目标的基础上，做好工程开工前预备工作的监督、把握。

其次，明确各类工程的主要监理内容实施把握。工程实体方面，做好以下内容的工作。

A  房建工程：地基基础、混凝土与砌体工程、模板、钢筋、混凝土、钢结构、砌体、木结构、防水装饰、装修、设备安装及相应帮助和附属工程；

B 给排水工程，包括水源、管道、机械设备安装、贮配水设备、水处理工程及相应帮助和附属工程；

C 通信工程，通信网络和传输系统、通信电缆集结地设备、通信设备、通信电缆线路、附属工程的施工和设备安装、联调试验等；

D 电力工程，变、配电所、电力线路、电缆线路、室内外配线、室内外照明、动力、防雷和接地装置及相应帮助和附属工程；

2.7.2 有关旁站监理方案：

1）旁站监理的依据：

a、建设工程相关的法律法规。

b、设计文件。

c、建设工程承发包合同、托付监理合同。

d、相关专业工程技术规程、标准、施工规范、质量检验评定标准、工法等。

e、监理规划、监理实施细则。

2）旁站监理点的设置原则

旁站监理的设置原则是在工程的敏感部位或重点工程、关键工序在施工时监理人员始终在现场监视操作过程。这些工程在施工时较其余部部分更易形成缺陷，而且订正起来很困难和费用昂贵。对这一类工程要予以特殊的把握。以便尽早发觉事故苗头，杜绝或削减质量问题的产生，消退质量隐患。因此，旁站是全天候、全过程的现场监督。监理人员除监督操作过程外，还可尽力在技术上挂念承包人。

a、开工前，总监理工程师组织专业监理工程师认真分析工程类别、工程规模、工程特点和工程性质，特殊要对各单位工程进行争辩，确定旁站监理的重点工程、敏感部位和重点工序。并列出旁站监理的内容和项目清单。

b、总监理工程师组织专业监理工程师制订旁站监理的实施方案，由专业监理工程师负责实施。旁站方案通知承包人并上报建设单位。并在监理规划中明确。

c、旁站监理人员要既有专业理论学问又有现场实践阅历，生疏施工工艺过程。

d、制定旁站监理记录表，明确旁站监理的记录内容，并在监理日志中具体记录。

3）旁站监理的程序：

a、编制监理规划的同时编制旁站监理方案，明确旁站监理的内容、部位和工序等。

b、现场监理站应就需要旁站监理的工作对监理人员进行技术交底、生疏设计图纸、技术标准等，配备必要的旁站设备；

c、旁站监理过程对现场施工人员、机械、材料、施工方案及安全措施等进行检查，具备开工条件准予施工；

d、旁站监理过程中，监理人员发觉有施工质量和安全隐患时，应准时上报监理组长或总监理工程师。

e、旁站监理人员应认真填写《旁站记录表》，要准时、精确     地记录施工内容、发觉的问题以及处理状况。旁站记录表由旁站人签字，并由承包单位在旁站记录上签字确认；

f、旁站人员要佩带明显标示；

4）旁站监理的标准：

a、是否按设计文件、技术标准、施工规范、工艺流程施工；

b、是否使用合格的原材料、构配件和设备；

c、承包人现场管理人员、技术人员、质检人员等是否按承诺到岗；

d、施工操作人员的技术水平、操作环境和条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；

e、施工过程是否存在质量和安全隐患；

f、承包单位是否按施工过程真实地记录施工日志；

5）旁站监理的范围：

基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；

在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。
6）旁站监理的监理人员职责

a、制订旁站监理方案，按单位工程确定旁站监理的部位和工序；

b、填写旁站监理记录表，做好旁站监理日志；

c、核查施工单位是否依据技术标准、规范、规程和经审查核对后的设计文件、施工组织设计施工；

d、核查是否使用经检验合格的材料、构配件，机械设备是否配套或运行正常；

e、施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗；

f、核查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；

g、核查施工环境是否对工程质量产生不利影响；

h、核查施工过程是否存在质量安全隐患。

2.8  竣工验收阶段监理（事后）

2.8.1 当工程达到竣工程度后，施工单位首先应组织内部验收，并按有关标准自评质量等级，编制竣工报告和编写施工总结，由施工单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，预备于自验合格后提报监理单位。

2.8.2 施工单位自验合格后，应向监理单位报送竣工报验单，由项目总监理工程师组织设计和施工单位进行初验，各专业监理工程师参与，内容包括检查各分项，分部实体及相关的技术资料，总监理工程师按内业、外业组织全面检查，如有缺陷需整改应签发书面整改通知，检查督促承建商整改。

2.8.3 在初验和整改合格后，现场监理工程师填写“初验合格证明书”，总监理工程师提出工程质量评估报告，监理单位核查。并帮忙业主填制竣工核验申请表，报质监站核验。并对工程质量等级作出评价，竣工报告经总监理工程师、监理单位法定代表人签字并加盖监理单位公章后，由施工单位向建设单位申请竣工验收。

2.8.4总监理工程师在初验前，应督促承建商完成工程竣工图的绘制，并在竣工图上签署意见。

2.8.5

总监理工程师负责帮忙业主进行工程竣工的初验、核验、及终验的组织、协调工作，参与竣工验收的全过程，各专业监理工程师协作本专业的各阶段验收工作，督促、检查与帮忙承建商做好对口专业竣工资料整理归档工作。

2.8.6 总监理工程师组织各专业监理工程师参与工程竣工验收全过程并记录存在问题及待处理问题交总监理工程师汇总后形成文件，报送业主、承建商，并督促承建商按要求整改。

2.8.7 建设单位组织工程竣工验收前，应提前三个工作日通知工程质量监督机构，并提交有关工程质量文件和质保资料，工程质量监督机构应派专人对验收工作进行监督。

2.8.8 总监理工程师帮忙业主组织质监站、接管单位、设计单位、承建商进行验收，建设单位审查竣工报告，并组织设计、施工和监理等单位进行正式竣工验收

2.9 保修阶段监理工作

2.9.1 为使工程完全满足施工合同质量要求，解决工程存在的遗留质量问题，首先应在合同中明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。

2.9.2 本制度适用于公司承接工程监理项目的保修阶段监理把握。

2.9.3  保修期间的监理工作仍为总监理工程师负责制，主要工作内容：

A 定期现场考察工程的状况和观看沉降记录；

B 准时听取业办法见，了解使用状况及存在问题，准时联系承建商限期解决保修期存在的质量问题。

C项目总监理工程师组织设计单位、承建商(含分承建商)、业主、质监单位对保修期内存在的质量问题进行争辩，实行措施，划分责任，并由责任单位担当保修义务。

D各专业监理工程师在项目总监理工程师的领导下，分工负责本专业的保修工作。

E项目总监理工程师在保修施工验收合格后，通知业主。

F项目总监理工程师在保修期满后，书面通知业主，解除保修责任。

第三章 监理资料填记样张及填记要点

3.1  监理日志填写要求

监理日志是监理人员必备的施工记录手册，是监理工作的重要资料，监理人员应逐日逐项认真填写，详略得当，突出重点，特殊是涉及变更设计、会议打算、上级指示、有关质量、进度、安全、投资等有关事项，都应具体写入日志，确保工程质量具有可追溯性。

监理人员应具体、真实记录施工监理过程主要环节、施工工艺、施工进度、施工安全、施工质量、施工中存在的问题及解决方案、处理结果，使用蓝黑或碳素墨水进行填写，字迹工整。

监理日志以写实为主，突出日工作流程记录和主要内容记录，尤其要做好时间段工作记录，例如何时进行现场检查，检查伴随人员；何时巡检，何时报检，报检人员；何时进行见证，见证人；何时进行平检，平检参与人员，以及检查验收结果等。

监理日志应包含以下内容：

1.单位工程名称、施工地点、施工部位；

2.记录日期、天气、气温；

3．施工单位名称、施工负责人、技术负责人、现场工人数量；

4.施工机械数量、型号、性能、使用状况；

5.工程材料、半成品、构配件数量、质量状况；

6．施工单位完成的主要工程量

7.质量检查、试验状况；

8．安全及现场文明施工状况；

9.工程进度、质量、安全等；

10.工地会议及口头洽商；

11.上级有关单位检查、指示；

12.总监理工程师要求记录的其他内容。

3.2《监理日志》样张

填  写  要  求

一、监理日志是监理组和监理站指派专人记录本管段内每天监理工作的实施状况，要列入竣工文件存档。监理日志应以监理站、监理组管辖范围分别填写。不得几项工程混合或交叉填写。

二、监理日志应记录下列内容：１、主要施工人员及特种机械设备2、施工作业内容3、进场材料：4、验收状况；5、旁站监理状况: 6、试验抽样：7、安全状况：8、存在的问题及问题整改状况9、其它状况字迹工整清楚，不得涂改；应接受蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其它墨汁书写或电脑打印；“记录”栏中应连续填写，不得消灭空白行、段和页；对需要补充的内容应在“备注”栏中书写，对记录问题的地方应在“备注”栏中用“＊”标识并注明订正和验证状况的记录页码。

三、监理组的监理日志应依据监理工程师日记和本监理组有关大事进行汇总记录；项目部监理日志应依据各监理组的监理日志和监理站有关大事进行汇总记录。记录内容要突出重点，着重记录与工程施工过程有关的内容，与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。

四、监理日志中提出或发觉的问题必需有订正和验证记录，做到问题闭合。

住宅小区工程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/215024341221011041