ICS   27.220

J  98

新 疆

DB65

维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/T 4242—2019

燃气锅炉间壁式烟气余热回收利用

技术规范

Technical specification for interwall recovery and utilization of waste heat from

gas-fired boiler

2019-09-12发布                               2 0 1 9 - 1 0 - 0 1 实 施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局   发布

DB65/T  4242—2019

前   言

本标准根据GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》进行编写。 本标准由新疆维吾尔自治区市场监督管理局提出。

本标准由新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅归口并组织实施。

本标准起草单位：新疆维吾尔自治区标准化研究院、乌鲁木齐华源热力股份有限公司、奥林燃烧器 	(无锡)有限公司、天津宝成机械制造股份有限公司、新疆维吾尔自治区建筑设计研究院、新疆维吾尔 自治区特种设备检验研究院、新疆维吾尔自治区计量测试研究院、新疆城镇供热协会、新疆维吾尔自治 区环境保护科学研究院、新疆市政协会。

本标准主要起草人：宁继荣、韩伟、李晓东、彭军、唐亦兵、张建良、胡小明、金东海、李统中、 吴建中、文红梅、朱海涛、王亮、马平、郑赢、康飞、宋军、王永兵、陈伟、马研、薛梁、陆学峰、邓  文叶、热娜 · 艾尔肯、曾长平、霍川、吴磊、哈丽旦 · 艾比布拉、张洪洲、汪利洪。

本标准实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区标准化研究院、乌鲁木齐华源热力股份有限公 司。

对本标准的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区市场监督管理局(新疆乌鲁木齐市天山区新 华南路167号)、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅(乌鲁木齐市天山区中山路462号)、新疆维吾尔 自治区标准化研究院(新疆乌鲁木齐市河北东路188号)。

新疆维吾尔自治区市场监督管理局联系电话：0991-2817197;传真：0991-2311250;邮编：830004 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅联系电话：0991-2824272;传真：0991-2825243;邮编：830000 乌鲁木齐华源热力股份有限公司联系电话：0991-6641337;传真：0991-6640337;邮编：830000 新疆维吾尔自治区标准化研究院联系电话：0991-2817441;传真：0991-2817472;邮编：830011

DB65/T      4242—2019

燃气锅炉间壁式烟气余热回收利用技术规范

1  范围

本标准规定了燃气锅炉间壁式烟气余热回收利用技术的术语和定义、余热回收利用工艺流程和要 求。

本标准适用于新疆维吾尔自治区新建、扩建、改造的采用高频电阻焊螺旋翅片管技术制造的烟气余 热回收装置，且采用二次管网(地板辐射采暖)回水作为二级冷凝器冷源的燃气锅炉。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1576                     工业锅炉水质

GB/T 16507 (所有部分) 水管锅炉

GB 50264                       工业设备及管道绝热工程设计规范

GB 50041                       锅炉房设计规范

CJ/T  515                       燃气锅炉烟气冷凝热能回收装置

TSG G0001                     锅炉安全技术监察规程

《锅炉设备空气动力计算标准》标准方法第三版

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

间壁式换热方式 inter-wall heat transfer mode

两种换热介质在换热壁面两侧流动，进行热量传递的换热形式。

3.2

显热 sensible heat

当此热量加入或移去后，会导致物质温度的变化，而不发生相变。物质的摩尔量、摩尔热容和温差 三者的乘积为显热。即物体不发生化学变化或相变化时，温度升高或降低所需要的热称为显热。

3.3

潜热 latent heat

DB65/T      4242—2019

相变潜热的简称，指物质在等温等压情况下，从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。这是物 体在固、液、气三相之间以及不同的固相之间相互转变时具有的特点之一。固、液之间的潜热称为熔化 热(或凝固热),液、气之间的称为汽化热(或凝结热),而固、气之间的称为升华热(或凝华热)。

3.4

烟气余热 residual heat of flue gas

燃气供暖锅炉主机出口烟气温度为100℃以上，烟气中含有大量显热和水蒸气的汽化潜热，占天然 气高位发热量的10%～11%。

3.5

烟气余热回收利用  recovery   and  utilization   of  waste   heat   from   flue   gas

利用低温冷源来完成与烟气的热量传递过程，使燃气锅炉排烟温度下降，并使烟气中水蒸气冷凝， 回收利用烟气的显热和潜热，用于供热。

3.6

一级节能器  primary energy saver

采用间壁式换热方式将供热一次管网(锅炉)回水作为冷源来完成与烟气的热量传递设备，回收利 用烟气的显热。

3.7

二级冷凝器 secondary condenser

采用间壁式换热方式将地板辐射采暖供热的二次管网低温回水作为冷源来完成与烟气的热量传递 设备，回收利用烟气中部分水蒸气冷凝放出的汽化潜热及显热。

3.8

烟风换热装置 flue gas heat exchanger

烟气与室外空气进行热交换的装置。

3.9

冷凝水  condensate water

烟气中含有的水蒸气(即气态水)经过冷凝过程形成的酸性液态水。

3.10

螺旋焊接翅片管  spirally welded finned tube

管子与钢带绕制成形，采用高频电阻焊接的螺旋翅片换热管。

3.11

有效输出热量  effective heat output

单位时间内流经烟气余热回收装置的被加热介质进出口所携带热量之差。

DB65/T      4242—2019

3.12

节能量  energy saving

烟气余热回收装置的有效输出热量与回收该部分烟气热能所消耗能量之差。

3.13

节能率  energy saving rate

单位时间内，烟气余热回收装置的节能量与燃气锅炉所消耗的按燃气低位发热值计算的输入热量的 比值。

4  余热回收利用工艺流程

燃气锅炉间壁式余热回收系统包括：第一级为一级节能器，第二级为二级冷凝器，第三级为烟风换  热装置(含烟气热交换器、空气热交换器、介质循环泵、闭路循环管道),以及连通烟风道、烟气冷凝 水排放管、放气、排污、温度和压力仪表等组成，用于加热一次管网回水、二次管网回水和助燃冷空气。

间壁式烟气余热回收利用工艺流程示意图如图1所示：

注1:一级节能器：用45℃~70℃一次管网回水与110℃~150℃的锅炉主机出口烟气换热，节能器后烟温降至55 ℃~75℃。

注2:二级冷凝器：用30℃~35℃二次管网回水与55℃~75℃的节能器出口烟气换热，冷凝器后烟温降至40℃~45 ℃。

注3:烟风换热装置：利用助燃室外冷空气与冷凝器出口40℃~45℃烟气换热，使最终排烟温度控制在35℃~40℃ 以内。

图 1 烟气余热回收利用工艺流程示意图

5 要求

# 5.1 烟气余热回收装置要求

# 5.1.1 结构

烟气余热回收装置分为三级，主要设备由一级节能器，二级冷凝器，烟风换热装置组成。要求如下：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/215111214022011102