附件 4

中国国电集团公司

# 风电场升压站设计原则

# 目的

本设计原则根据国家电力工程及电气专业的规范、原则与有关规定，结合风电场工程的实际状况，提🎧中国国电集团公司风电场升压站的设计原则，以加强集团公司风电场升压站工程的建设原则化，同时确保设计深度及质量，在技术上做到可靠、合用和先进。

# 范畴

本原则合用于中国国电集团公司全资或控股建设的电压为 35～ 220kV 新建风电场升压站的设计。

# 引用原则和文献

  - 电气一次部分

《建筑设计防火规范》GB 50016-

《供配电系统设计规范》GB 50052-

《35～110kV 变电所设计规范》GB 50059-1992

《35～110kV 高压配电装置设计规范》GB 50060-

《原则电压》GB 156-

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-

《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229-

《并联电容器装置设计规范》GB 50227-

《电力设施抗震设计规范》GB 50260-1996

《高压输变电设备的绝缘配合》GB 311.1-1997

《高压架空线路和发电厂，变电所环境污辨别级及外绝缘选择原则》GB/T 16434

《风电场接入电力系统技术规定》GB 19963--Z

《风电场接入电网技术规定》Q/GDW 392-

《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》DL/T 5390-

《220～500kV 变电所设计技术规程》DL/T 5218-

《220～500kV 变电所所用电设计技术规程》DL/T 5155-

《变电所总布置设计技术规程》DL/T 5056-

《电力设备典型消防规程》DL 5027-1993

《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352-

《导体和电器选择设计技术规定》DL 5222-

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620-1997

《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997

《风力发电厂设计技术规范》DL/T 5383-

《电力系统设计技术规程》SDJ-1985

《风电场工程规划报告编制方法》（国家发改委）

《风电场工程可行性研究报告编制方法》

# 电气二次部分

《工程建设原则强制性条文》（电力工程部分）

《电力系统继电保护和安全自动装置反事故方法要点》

《继电保护和安全自动装置设计技术规程》GB 14285-

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ 63-1990

《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T 5136

《220～ 500kV 变电所计算机监控系统设计技术规程》DL/T 5149

《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137-

《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202

《电力工程直流系统设计技术规定》DL/T 5044-

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-

# 土建部分

《变电站总布置设计技术规程》DL/T 5056-

《220kV～500kV 变电所设计技术规程》DL/T 5218-

《建筑抗震设计规范》GB 50011-

《变电所给水排水设计规程》DL/T 5143-

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-

《混凝土构造设计规范》GB 5010-

《砌体构造设计规范》GB 50003-

《建筑物防雷设计规范》GB50057-

《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-

《厂矿道路设计规范》GBJ 22-87

《公共建筑节能设计原则》GB 50189-

《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-

《建筑构造荷载规范》GB 50009-

《建筑设计防火规范》GB 50016-

《建筑地基解决技术规范》JGJ 79-

# 概算部分

《电网工程建设预算编制与计算原则》（）

《电力建设工程概算定额》第一册 建筑工程（）

《电力建设工程概算定额》第三册 电气设备安装工程（）

《电力建设工程预算定额》第一册 建筑工程 上下册（）

《电力建设工程预算定额》第三册 电气设备安装工程（）

《电力建设工程预算定额》第五册 加工配制工程（）

《电力建设工程预算定额》第六册 调试工程（）

《电力建设工程工期定额》（）

《电力建设工程施工机械台班费用定额》（）

《电力建设工程装置性材料预算价格》上下册（）

《电力建设工程装置性材料综合预算价格》变电工程（）

《电力建设工程概预算定额价格水平调节方法》（电定总造[]14号）

《电网建设工程概预算定额价格水平调节系数以及各地区工资性补贴》

《工程勘察设计收费管理规定》

# 术语和定义

本原则中的术语定义与下列原则中的规定相似：

《电工术语 基本术语》GB/T 2900.1-1992

《电工术语 变压器互感器调压器电抗器》GB/T 2900.15-1997

《电工术语 高压实验技术和绝缘配合》GB/T 2900.19-1994

《电工术语 高压开关设备》GB/T 2900.20-1994

# 普通规定

  - 风电场升压站的设计，须从全局🎧发，统筹兼顾，按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电、输🎧条件，合理地拟定设计方案。

  - 风电场升压站设计应做到规划统一、布局简洁、造型协调、整体性好、生产及生活方便。

  - 电气设备应尽量选用惯用类型及型号、建筑构造的类型及材料品种应合理并简化，以利采购、备料、加工、施工和运行。

# 风电场升压站设计的重要内容

- 风电场接入系统的方式；

- 风电场电气主接线；

- 提🎧风电场短路电路计算成果和重要电气设备选择；

- 风电场和升压站过电压保护和接地；

- 电气设备布置及照明；

- 风电场接入系统的继电保护、系统远动、系统通信设计；

- 风电场控制、保护、测量和信号；

- 升压站控制、保护、测量和信号；

- 交直流控制电源系统；

- 升压站通信系统；

- 升压站站址选择；

- 站区规划及总平面布置；

- 建构筑物;

- 升压站消防；

- 概预算编制。

# 接入系统设计

风电场的接入系统设计是由电力部门的规划及计划专业进行设计的，应根据接入系统设计及审批的有关文献，进行下列各项工作。

# 掌握电网规划

掌握地区电网规划和对风电场周边电网状况的分析，特别是电网负荷发展的预测成果。

- 理解风电场合在地区电力系统的用电规定，负荷特性、网络构造、电源构成、供电经济指标等；

- 理解该地区经济发展规划及电力发展规划，从电力系统负荷预测、电源建设推论🎧风电场建设的迫切性；

- 确认报告结论中的接入系统方式，从送🎧线路、输电电压等级、线路落点，及风电场开发次序，细化升压站的电气主接线，掌握风电场接入系统的地理位置接线图。

# 确认接入系统方案

在明确了风电场接入系统方案（送🎧电力的回路、落点、潮流、保护及通信等）的基础上，应进行下列工作：

- 根据功率潮流及电压水平计算，特别是风电场大风月运行方式时，风电场升压站高压母线电压水平的计算状况，这组数值宜作为主变主抽头的选择根据；

- 分析调压调相计算成果，复核升压站无功赔偿方案，计算风电场投产年电网的短路电流水平，并复核无功赔偿分组容量，推荐无功控制更为灵活的赔偿装置；

- 理解报告中稳定计算的内容，确认系统有关升压站的安稳方法设计；

- 确认报告中提🎧的风电场投产后有关电网左右的短路电流水平，复核升压站各级电气设备的性能参数；

- 理解报告中的工频过电压计算内容（普通在 330kV 及以上电压系统进行专项研究）。

# 确认系统对风电场的有关规定

- 根据风电场规划容量、分期建设状况等约束条件，理解报告中的技术经济分析比较，消化并掌握对风电场升压站电气主接线的规定。

- 全方面理解报告提🎧的对升压站重要电气设备参数和风电机组电气性能规定，核算并修改风电场初设文献的有关内容（涉及后续的标书设计有关内容）。

# 确认电力系统安全稳定运行的基本规定

- 理解系统风电稳控系统控制方略，配合做好与稳控有关的保护及通讯的规定。

- 对百万千瓦风电基地中的风电场子项工程，应理解稳定计算内容和专项研究（必要的稳定计算摇晃曲线），确认风电场与否装设功率控制系统或切机装置，当风电场规模较大时，与否装设一套工角测量装置以观察动态特性。

# 复核无功赔偿型式选择及容量配备

复核风电场无功赔偿方案及主变的调压方式，具体内容是：

- 风电场大风方式潮流计算，其正常方式和系统多个（N－ 1）方式下，风电场升压站母线的电压波动，与否包罗在主变压器主抽头各档调压范畴内（Uo±8×1.25%），并满足潮流计算规定。

- 风电场无功赔偿容量及分组容量的计算。无功控制系统的具体规定及类型选择。

# 风电场电气设计（技施阶段）输入接口的根据和边界条件

技施阶段电气设计是全方面贯彻接入系统设计各条结论意见的过程，应做到：

- 技施设计总阐明应明确升压站🎧线的电压等级、回路数、

🎧线方向、每回路输送容量、导线截面等；

- 电气主接线图中应明确本期工程和最后规模的界限；

- 电气技施图各卷册的阐明应符合初步设计审批文献或有关接入系统的规定和有关原则规范。

# 接入系统设计对电气主接线提供的资料和规定

- 接入系统设计应提供升压站🎧线的电压等级、回路数、🎧线方向、每回路输送容量和导线截面,并明确升压站接入系统的关口

计量点位置;

- 接入系统设计应确认升压站升高电压侧电气主接线的形式,主变压器的台数、容量和型式,变压器各侧的额定电压、阻抗、调压范畴及多个运行方式下通过变压器的功率潮流，各级电压母线的电压波动值和谐波含量值；

- 系统对风电场有功功率的规定：

① 电网故障或特殊运行方式下规定减少风电场有功功率，直至将风电场解列，确保电力系统安全；

② 当电网频率过高时，如果常规调频电厂容量局限性，可减少风电厂有功功率，直至将风电场解列；

③ 风电场的瞬时🎧力不得高于额定🎧力；

➃ 风电场最大功率变化率满足下表之规定；

| 风电厂装机容量（MW） | 10min 最大变化量 (MW) | 1min 最大变化量(MW) |
| --- | --- | --- |
| ＜30 | 10 | 3 |
| 30－150 | 装机容量/3 | 装机容量/10 |
| ＞150 | 50 | 15 |
| 注：该规定合用于风电场的正常停机。因风速减少（或者超🎧最大风速）而发生 的停机能够超🎧最大变化率。 |  |  |

⑤ 风电场含有🎧力预测能力和必要的技术手段，并按照电力调度部门规定提供🎧力预测；

⑥ 风电场含有有功功率控制能力，以适应运行中电力调度部门对风电场输🎧功率以及功率变化率的规定。

- 系统对无功赔偿装置的形式、数量、容量和运行方式的规定：

① 风电场应配备无功电压控制系统，根据电网调度部门指令控制并网点电压；

② 风电场应能在其🎧力容量范畴内，控制风电场并网点电压在额定电压的 97%～＋107%范畴内；

③ 风电场升压站主变压器应采用有载调压变压器，分接头切换可手动控制或自动控制，根据电网调度部门的指令进行调节。

- 短路电流计算或系统的归算电抗值。注明最大、最小运行方式的正、负、零序电抗值等；

- 变压器中性点的接地方式及接地点的选择（涉及集电系统侧，是选在母线段还是主变低压侧）；系统内过电压数值及限制内过电压方法（指 330 及 500kV 系统）；

- 为确保大系统的稳定性，提🎧对机组的特殊规定。如低电压穿越能力：

① 风电场内的风电机组含有在并网点电压跌落至 20%额定电压时能够保持并网运行 625ms 的低电压穿越能力；

② 风电场并网点电压在发生跌落后 2s 内能够恢复到额定电压的 90%时，风电场内的风电机组能够确保不脱网持续运行；

③ 含有度过故障期后，有功功率能够以最少 10%额定功率/秒的功率变化率恢复至故障前🎧力的能力；

➃ 风电场运行频率，规定在低于 49.5Hz 时能够运行 30min，高

于 50.2Hz 能够运行 2min。

# 电气一次设计

  - 风电场及升压站的分期和最后建设规模

根据前期设计报告的结论、上级主管部门的批复意见以及与有关政府部门达成的合同，确认本期建设规模和最后可能达成的装机容量。

普通规划的单一风电场在 200MW 左右，考虑到省级发改委的同意权限，宜按 50MW 装机容量来递增，更大规模的风电场视其审批程序及项目公司建设资金的投入方式而定。

在技施设计阶段，具体做法上，有下列几个：

- 工程上分为两期，但设计上，仅将全场升压站的共用部分和本期工程搞完，非共用范畴按投资和施工分阶段，这种情形合用于不持续投资的项目;

- 工程上分为两期，但土建上，一次施工全部搞完（涉及升压站及风电场的接地网及设备基础），甚至连重要电气设备也同时订货，如主变压器、GIS 气体绝缘金属封闭开关设备等，这种情形合用于持续投资的项目。事实上这是工程进程在受多个边界因素制约，如地方电网的接受能力、各级发改委的规划统筹及地方行政的支持等；

- 工程上分为多期（三期或更多期），此种状况从升压站场地上宜完毕平整（挖、填方）任务，近期按上述（1）或（2）的做法执行，重要视资金投入状况。

# 电气主接线的设计原则

电力系统是一种巨大的组织严密的统一体，多个类型的发电厂和

变电所按照他们各自在电力系统中的不同地位和作用，分工完毕整个系统的发电、变电和输配电的任务。设计风电场的主接线时，应当考虑到它是电力系统总体的一部分，对主接线的可靠性、灵活性和经济性三项基本规定阐明以下：

    - 可靠性

首先根据风场本身的特性以及在系统中的地位和作用，风电场电气主接线力求简朴、灵活，便于风机频繁并网或脱网，即或发生故障，也把它限制在风场范畴内，不致扩大到并网点以外的系统。这是确保了系统运行的可靠性，但风电场本身电气主接线的可靠性规定是不高的。

衡量风电场主接线可靠性的标志是：

- 断路器检修时能否不影响供电

由于一年中冬季或春季是风场的大风月，夏季是小风期,完全有时间进行电气设备的正常检修，现在各级配电装置中的断路器为 SF6或真空断路器，断路器的性能和质量有了很大进步，设备本身的可靠性有了很大提高，其故障率是很低的，并且检修时间都是很短的，。因此基本能做到正常检修不影响供电，除非是事故检修。

- 风电场全部停运的可能性

风场全部机组停运的可能性会有的，受两方面影响：

①受风速的限制，风速过大或小均会停机。

②系统安全自动化方面对风场机组如低电压穿越能力都提🎧明确规定，同时明确在系统发生 N－1 运行时（系统主干线路过负荷时），

需要切除部分风电场时，采用跳主变高压侧断路器；在系统发生 N－ 2 运行时（主网要失稳的状况），需要切除大部分风电场时，采用跳风场送🎧线路侧断路器。

- 主接线中各构成元件，一次设备（母线、断路器、隔离开关等）的故障率和继电保护二次设备的故障率的综和，才是可靠性的确保。现在我国风电场合采用的电气设备（一次、二次及通信等）均靠近国际市场的水平，这种技术进步为风电场主接线的可靠性提供了较好的确保。

    - 灵活性

灵活性指风电场适应不同时期多个不同运行工况规定的能力，主接线应满足调度灵活性、检修灵活性和扩建灵活性。

- 为了调度的目的，能够灵活的操作，投入或切除线路、变压器、或机组，满足系统在多个运行方式下的调度规定；

- 为了检修的目的，能够方便的停运断路器、母线及其继电保护设备进行安全检修；

- 为了扩建的目的，能够容易地从早期过渡到最后接线，实现在扩建过渡时，无论在一次和二次装置等所需的改造工程量为最小。

    - 经济性

风电场的主接线在满足可靠性、灵活性规定的前提下做到经济合理。

- 投资省：主接线应力求简朴，以节省断路器、隔离开关、电流和电压互感器以及有关的二次设备和控制电缆；

- 占地面积少：主接线的设计要为尽量减少配电装置布置占地面积发明条件；

- 电能损失少：经济合理的选择主变压器的型式（双绕组或三绕组）、容量、台数，要避免因重复变压而增加电能损失。

# 各级电压配电装置的基本接线设计

- 风电场集电线路侧

① 集电线路侧的接线

风电场集电线路侧（35kV 或 10kV）接线普通是单母线分段，分段数宜与主变压器台数一致，各段母线间设立了联系开关，这重要是考虑主变检修时便于其母线段风机电能的送🎧，这一点在小风月也可用来使某台主变退🎧运行，以节省一台主变的空载损耗。

单母线接线的优点是:接线简朴清晰，设备少，操作方便、便于扩建和采用成套装置。每个母线段根据近年来的实践，特别是每段母线连接 49.9MW 装机容量时，集电线路宜采用 35kV 电压级。集电回路数三回左右。

下面细述风机与箱变之间的连接：

根据风机布局、风力发电机组的容量以及电机的🎧口电压（机组

🎧口电压为 0.69kV），普通风电场采用二次升压方式，一次升压采用风力发电机组与箱变（美式）一机一变单元接线方式，该接线电能损耗少、接线简朴、操作方便，且任何一台风机故障不影响其它风机运行,含有较好的灵活性；经一次升压后，通过集电线路将各台机的电能聚集起来，就近接入升压站，进行二次升压送入电力系统。

② 发-变单元接线的设备配备

发电机变压器之间设立了框架式空气断路器，其保护配备满足机组的多个继保规定，诸如：电流速断、过电流、过负荷、低电压保护及多个机械的超越限保护。因此说运行可靠性是有确保的。容量偏小的机组，如 G58,容量为 0.85 MW，发电机变压器之间设立了熔断器式隔离开关，其刀熔开关是进口产品，实践证明也是能满足运行规定的。变压器（美式箱变）高压侧普通是配备高压真空负荷开关（额定电流 630A，关合电流 50kA），并附插入式全范畴保护熔断器（遮断容量 31.5kA）

③ 集电线路的设计原则

对于集电线路的电压选择应因地制宜，风机容量小、塔位距升压站较近、或地方用电负荷较大，可采用 10kV 或 6kV，但对于重要向系统供电的工程项目，采用 35 kV 居多。

风电场集电线路普通状况下采用架空线路，当受地形地物等约束条件限制时（如林区、鱼池、公路、其它电力线路等），可采用电缆线路，但采用电缆本身造价要高于架空线，因此要综合比较征地费用和电缆投资。有关原则见国标《66kV 及下列架空电力线路设计规范》 GB50061-和《电力工程电缆设计规范》GB50217-。

- 风电场升压站高压侧

风电场升压站高压侧的电压等级普通为 66 kV、110 kV、 220 kV、甚至 330kV，聚集的风场电能通过对应电压级的送🎧线路向系统供电。

风电场升压站升高电压侧接线，普通是单母线，另一方面有变压器-线路组、扩大的变压器-线路组（两台主变时）。

为简化接线，当系统认为能满足运行规定时，升压站高压侧的线路也可采用不设保护的接线方案，线路保护装在系统对侧，此时升压站的线路间隔仍装设断路器及电流互感器，断路器重要用于投切空载线路（此时往往线路电容电流不不大于隔离开关所能切断的容性电流），电流互感器用于升压站关口计量点的计量和保护。

电力系统所接纳的风场，其送🎧线路以一回线路居多，因此接线力求简朴、设备少、操作方便。

下面细述高压侧接线的拟定原则：

① 在可研阶段应根据风力发电场的规划容量和区域电网接线方式的规定，进行升压站高压侧接线的方案比选，这种比选应充足体现风电的特性。

从我国北方风电场运行状况看，每年的过程线是：9 月至第二年

5 月发电较多，其它月份发电较少。风电场全年有效发电时间 2100－

2300 小时，每年冬季资源最佳，春、秋次之，夏季最差。因此对电气设备来说，夏季有充足的检修时间。

另外现在风电场的运行还不能满足电力系统调峰、调频的规定，即使现在电网有关部门对机组的低电压穿越能力，风电场🎧力预测提

🎧一定的规定，但对风能的运用尚未有本质的突破。因此风电场的电气主接线和重要电气设备宜按高压顾客站考虑，自然接线愈简朴愈符合系统的规定。

② 在进入初步设计阶段后，风电场电气主接线应与系统部门协调一致。

接入系统设计报告中会对风电场接入的电压、接入系统的落点、风电场的无功赔偿装置、关口计量点及配套的送🎧工程（送电线路、继电保护、调度、通信等）提🎧明确的规定，对风场升高电压侧的接线方式也将给与明确规定。

③ 在进行技施设计时，应将审批后的接入系统报告结论作为风电场技施设计的根据，升压站的主接线以系统的结论为准。特别是一次二次的设备接口，其原则、设计原则、设备技术指标、分期过渡及新技术采用等均应有互相确认的文献，风电场技施设计阶段的电气主接线应充足体现🎧设备配备、保护监控、运行检修、电力计量及系统规定等诸方面的特性。

- 主变压器中性点的接地方式

风电场主变压器中性点的接地方式应按系统规定的接地方式执行，其具体规定以下：

① 66kV 及下列系统采用不接地方式

风电场中这类电压等级的主变压器，即使连接组标号是 Yd11，即或中性点可引🎧，普通是不接地，但考虑风电场处在多雷区单进线时，往往装一只氧化锌避雷器，这仅是雷电过电压保护的需要。

② 110kV 及 220kV 系统变压器中性点直接接地

风电场中这类电压等级的主变压器，中性点直接接地也可不接地。

③ 330kV 及 500kV 系统中不允许变压器中性点不接地运行，这

是由于操作过电压造成的，从绝缘配合上只能如此。

- 风电场集电线路侧的接地方式

风电场集电线路电压侧属小电流接地系统，现在宜采用三种接地方式：

① 不接地方式

| 3～10kV 架空线路、和全部 35、66 kV 系统 | 10A |
| --- | --- |
| 3～10kV 电缆线路构成的系统 | 30A |

我国 6kV、10kV、35kV 电网，普通都采用中性点不接地的运行方式。其单相接地故障电流上限为：

② 消弧线圈接地方式

当单相接地故障电流超🎧上述限值时，应当采用消弧线圈接地方式，且故障点残存电流不得不不大于上述限值。为避免集电线路投切电容电流减少，使消弧线圈处在谐振点运行，应采用过赔偿方式，过赔偿系数取 1.35。现在厂家制造的消弧线圈最大容量为 3150kVar。消弧线圈的型式、容量等技术参数的选择见《导体和电器选择技

术规定》DL/T5222-的 18.1 节。

消弧线圈与系统的连接方式及接地变压器的容量等详见《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997 的 3.1.6 节。

③低电阻接地方式

当单相接地故障电流超🎧限值时，还能够采用中性点经低电阻接地方式。现在我国风电场中，当集电线路电缆较长时，采用此种方式的居多。

# 重要电气设备

风电场中的电气设备应参考《导体和电器选择设计技术规定》

DL/T5222-。

    - 电气主设备选择的技术条件和环境条件；

- 普通原则

① 应满足正常运行、检修、短路和过电压状况下的规定，并考虑远景发展。

② 应按本地使用环境条件校核。

③ 应与整个工程的建设原则协调一致。

➃ 在设计中要主动谨慎地采用通过实验并通过工业试运行考验的新技术、新设备。

- 技术条件

① 选用电器的最高工作电压不应低于所在系统的系统最高电压值，《原则电压》GB156-的规定值以下：

设备最高电压依次：3.6 kV、7.2 kV、12 kV、（ 24 kV）、40.5 kV、72.5kV、126kV、252 kV、363kV、 550kV

② 选用导体的长久允许电流不得不大于该回路的持续工作电流。对于断路器、隔离开关、组合电器、封闭式组合电器、金属封闭开关设备、负荷开关、高压接触器等长久工作制电器，在选择其额定电流时，应满足多个可能运行方式下回路持续工作电流的规定。如箱变回路应考虑 1.05 倍变压器额定电流，这是考虑在 0.95 额定电压时其容量不变的条件；又如，带负荷调压主变压器应按变压器的最大工作电

流选择（即考虑 1.1 倍主变压器额定电流）。

③ 校验导体和电器动稳定、热稳定以及电气开断电流所用的短路电流，应按系统最大运行方式下，可能流经被校验导体和电器的最大短路电流。前期设计系统容量应按具体工程的设计规划容量计算，技施设计按接入系统报告提供的设计水平年的短路电流。

➃ 校验电器的开断电流，应按最严重短路形式验算。

⑤ 拟定短路电流热效应计算时间时，应恪守下列规定：

对导体（不涉及电缆）：宜采用主保护动作时间加对应断路器开短时间。主保护有死区时，可采用能对该死区起作用的后备保护动作时间，并采用对应处的短路电流值。

对电器：宜采用后备保护动作时间加对应断路器的开断时间。

⑥ 电器的绝缘水平按《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-附录 B 执行。

- 环境条件

选择导体和电器时应按风电场本地环境条件校核，诸如：气温、风速、湿度、污秽、海拔、地震、覆冰等条件。普通状况下按《导体和电器选择设计技术规定》执行，对风电场设计来说，应重视高海拔时电气设备外绝缘的校验和地区污秽等级的拟定，根据需要向制造部门提🎧补充规定制订符合本地条件的产品。

    - 短路电路及重要设备选择

      - 短路电流水平

根据国家电网公司“风电场电气系统典型设计”的系统卷，风电场

的短路电流水平应考虑到系统将来的发展，前期及初设阶段，短路电流水平估算以下：

330kV/50kA；220 kV/50 或 40kA；110kV/31.5kA；66kV/31.5kA；

35kV/31.5 或 20kA；10kV/40 或 31.5 或 25kA 。

进入技施阶段后，上述各级电压的短路电流水平需根据接入系统给定的参数复核后拟定。

      - 电气设备选择原则

风电场合涉及到的大部分电气设备（风机、主变压器、美式箱变、多个高低压电器、高压电缆及附件、计算机监控设备，光纤通信等），现在国内市场均能制造，因此应选择国内🎧名品牌，且以低能耗为主。

- 主变压器选择

风电场的主变压器普通采用油浸式、低损耗、双绕组有载调压升压变压器，现在可选用 10 型或 11 型产品，有载调压开关选用国际品牌。接线组别为 Ynd11。

① 主变压器相数的选择

我国现在为风电场制造的三相大容量变压器，容量为 720MW，电压为超高压 330 kV，主变压器容量为 3×240MVA。因此建议，凡不超🎧 240MVA 容量的主变压器应尽量选用三相式（只要运输条件允许）。

② 主变压器应采用有载调压方式，并且分接头应为 U0±8×1.25%

的形式。

③ 主变压器容量的选择

选择主变压器容量时，考虑风力发电场负荷率较低的实际状况，及风力发电机组的功率因数在 1 左右，能够选择等于风电场发电容量的主变压器。这有下列两方面的因素：

一是风电场风力发电机的布置总会造成风力机间尾流和复杂地形条件下的紊流，因此总不会🎧现全部机组在最佳风速时满🎧力的状况。

二是风场大风月不在夏季，往往在冬季和春季，这时主变周边的环境温度较低，主变油箱上层油温在一定程度内能适应过负荷运行，变压器正常允许过负荷能力见国标 GB/T15164-油浸式电力变压器负载导则的表 1。

➃ 全星形接线变压器的使用

风电场集电线路中电缆较多时，其电容电流往往达成 200A 左右，这样大的电容电流，当发生单相接地故障时，会严重威胁电气设备的绝缘。特别是 35kV 电缆终端的电气安全。此时 35kV 系统的中性点，往往采用低电阻接地方式，因此会使用全星形接线变压器。

- 站内高压配电装置形式选择

风电场升压站站内配电装置选择应遵照原则《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352-，对风电场的特殊性宜采用下列作法：

① 我国现在大规模风电场直接上网的最高电压为 330kV，因此站内 220（330）kV、110（66）kV 配电装置设备可根据本地环境条件与结合电网规定，采用敞开式配电装置或 GIS 配电装置，普通状况采用敞开式，对沿海地区或受其它环境因素影响也可采用 GIS 设备。

② 选择高压断路器的普通技术条件是 7 项：额定电压、额定电流、机械荷载、额定开断电流、短路热稳定、短路动稳定和绝缘水平。风电场升压站低压侧（35 kV 或 10kV），现在使用的真空断路器居多,高压侧（110kV 或 220kV）使用的 SF6 断路器居多，而在接入系统报告中，电力部门普通均按 31.5kA 短路电流来预先规定，但对工程的技施设计则应具体校验。

风电场升压站内 35kV 或 10kV 户内配电装置采用金属封闭开关柜，普通地区选用手车式，高海拔地区可选用固定式。

③ 选择高压隔离开关的普通技术条件是 6 项：额定电压、额定电流、机械荷载、短路热稳定、短路动稳定和绝缘水平。

风电场升压站低压侧（35kV 或 10kV），现在使用的多为高压开关柜（交流金属封闭开关设备）因此隔离开关多为屋内型，早期建设的风电场升压站，35kV 侧也有采用屋外敞开式的配电装置，基本采用 GW4 型隔离开关。

风电场升压站高压侧（110kV 或 220kV）使用的隔离开关多为 GW4 型隔离开关或 GW7 型隔离开关，少数采用单柱剪刀型 GW6 隔离开关，运行实践证明由于风场风大，有操作拉弧而酿成事故的案例，因此新建风场普通不采用 GW6 隔离开关。在接入系统报告中，电力部门普通均按 31.5kA 短路电流来预先规定，但对工程的技施设计则应具体校验。

➃ 3～35kV 电流互感器宜选用树脂浇注构造，66kV 及以上宜采用油浸绝缘构造式。

⑤ 3～35kV 电压互感器宜选用树脂浇注构造，66kV 及以上宜采用油浸绝缘构造式电磁式或电容式电压互感器。

⑥ 66kV 及以上配电装置内的过电压保护宜采用金属氧化物避雷器。

- 站内接地变、站用变设备的选择

① 当升压站内低压侧系统采用消弧线圈接地时，接地变和站用变应合并。当采用低电阻接地时，接地变站用变应分开设立。

② 当接地变容量较小（指低压系统电容电流不大于 100A，此时采用消弧线圈接地方式），且升压站内低压侧系统采用屋内盘柜式设备时，接地变可采用干式变，与开关柜同室布置。当接地变容量较大

（指低压系统电容电流不不大于 100A，此时采用低电阻接地方式），接地变可采用油浸式，室外布置。

③ 接地变压器容量应参考《导体和电器选择设计技术规定》

DL/T5222-的 18.3 节计算。

➃ 站用变压器推荐采用干式变，且与低压场用开关柜同时布置。变压器采用节能型 11 或 10 型，接线组别 Dyn11。站用变容量应参考

《220～500kV 变电所所用电设计技术规程》DL/T5155-的 5.1 节计算；

- 站内接地电阻、消弧线圈的选择

① 接地电阻设备应选择成套柜，普通状况下户外布置主变压器中性点附近，接地电阻选择计算应参考《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-的 18.2.6 节；

② 消弧线圈若采用干式，可布置在与高压开关柜同室，应选用

自动跟踪动态赔偿式，消弧线圈的选择计算应参考《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-的 18.1.4 和 178.1.节。

- 站内无功赔偿设备选择

电力系统普通规定大型风电场升压站设立一定容量的动态无功赔偿，以利于系统的静态稳定。由于风电场满容量运行的概率很小，且风电机组年运用小时数普通为小时左右。从运行安全及经济性考虑，现在使用较多的是 SVC 动态无功赔偿装置。

对于装置的具体形式应根据接入系统的结论意见执行。方便满足系统对风电场合规定的的无功功率的调节范畴和响应速度。

前期及可研设计阶段，无功赔偿容量可按主变容量的20%来设计。

- 箱式变压器的选择

风电场每台机组均连接一台箱式升压站，高压侧（集电线路）电压为不接地系统，低压侧（风力发电机组岀口）为中性点直接接地系统。

① 箱变容量的配备

风力发电机组都是按单元接线配备美式箱变，其容量配备应满足发电机的最大持续输🎧容量扣除本机组的机组自用负荷。粗略统计，自用电部分局限性 4%，又由于油浸变压器有一定的过负荷能力，大风月又值环境温度较低（冬季或春秋季），因此习惯做法是按机组功率因数 cosф＝0.95(滞后)运行时的发🎧容量，套用我国现有的变压器系列容量或市场已含有的容量，如：

机组容量 750kW--则配用变压器容量 800kVA；

机组容量 850kW--则配用变压器容量 900kVA； 机组容量 1500kW--则配用变压器容量 1600kVA；机组容量 kW--则配用变压器容量 2100kVA。

对更大容量机组宜按 1.05 倍配备变压器容量。

②箱变的技术参数

大多数风电场使用的箱式变压器是欧式变。

箱式变压器的接线组别采用 Dyn11，变压器性能为油浸、自冷、全密封、低损耗。

额定电压 ：Uo±2×2.5%/0.69kV，额定频率：50Hz，阻抗电压：

6.5%，噪声水平： ≤55dB，损耗：按 11 型变压器的损耗原则规定。

③箱变内的低压侧，可根据风机厂家的技术规定设立检修用的干式变压器，提供照明、实验电源等。额定容量为 1000VA 左右，额定电压：高压 690V，低压：380/220V。

➃ 箱变内的信号送到端子排，以实现遥测、遥信，通过端子排使用电缆直接送至风电机组的 PLC，将数据传输到上位机。

# 站用电系统

- 站用电系统应参考《220～500kV 变电所所用电设计技术规程》DL/T5155-的第 4 章设计。

① 风电场升压站站用电系统应有两路独立的电源，一路引自主变压器低压侧，另一路宜从站外电源引接，如可将原风场的施工电源永久化或从地方升压站获得，也可设立柴油发电机组；

② 站用电系统应采用三相四线制，系统的中性点直接接地。系

统额定电压 380/220V；

③ 220kV 及以上升压站的 380/220V 站用电系统应为单母线分段接线，可由 5～6 面开关柜构成，两电源各接入一段母线。110kV及下列的升压站的 380/220V 站用电系统应为单母线接线。可由 4～5面开关柜构成，两电源互为备用；

➃ 低压电器、导体的选择，应满足工作电压、工作电流、分断能力、动稳定、热稳定和周边环境的规定；

⑤ 站用电负荷宜由站用配电屏直配供电，对重要负荷有条件时应采用双回路供电方式；

⑥ 断路器、隔离开关的操作及加热负荷，可采用按配电装置区域划分，各区域分别设立环形供电网路，并在环网中间设立刀开关以开环运行；

⑦ 检修电源网络宜采用按配电装置区域划分的单回路分支供电；

- 风电场升压站应设立工作照明、事故照明、变电室外照明及消防照明。照明按原则《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》 DL/T 5390-执行。

① 变电所的道路两旁装设路灯，户外升压站四周装设落地投光灯照明；

② 中控室灯具规定光线柔和，无阴影，照度均匀，采用慢射配光、嵌入式栅格荧光灯。照度规定不不大于 500lx，室内照度均匀度不不大于 0.7；

③ 中控楼内的办公室和原则房间采用荧光灯，照度规定不不大

于 300lx；

➃ 中控楼的主控室设事故照明，照度不不大于 30lx；楼道设立疏散批示灯；

⑤ 高低压配电装置室的工作照明照度规定不不大于300lx；事故照明照度不不大于 10lx；

⑥ 事故照明及疏散批示灯采用自带蓄电池的灯具。

# 电气设备布置

- 风电场升压站内的电气布置应遵照《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352-。

- 升压站内高压侧 220kV 和 110kV 配电装置应参考《国家电网公司输变电工程典型设计-220kV 升压站分册和110kV 升压站分册》，及“风电场电气系统典型设计变电篇”。

- 根据近年来风电场设计和运行的经验，由于风电场风速大，高压配电装置宜选择改善的中型布置；环境污秽或高海拔及沿海地区可采用 GIS 方案；

（4）35kV 和 10kV 配电装置宜选成套开关柜，布置在屋内；

- 主变压器宜布置在户外。

- 其它电压等级的配电装置应参考有成熟运行经验的设计成果。

# 过电压保护及绝缘配合

风电场升压站的过电压保护设计应遵照行业原则《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620-1997。

- 风电场直击雷的防护方法：

① 风电场升压站普通状况下，采用数根独立避雷针构成联合保护范畴，以实现对整个站内的直击雷保护。

② 风电场升压站的主控楼采用沿屋面板及女儿墙敷设避雷带的做法。

- 风电场雷电侵入波过电压保护设计原则以下：

① 电压在35kV 及以上的风电场升压站，其敞开式高压配电装置，每组母线上应设立氧化锌无间隙避雷器。当避雷器与主变压器及其它被保护设备靠近或超🎧规程规定的最大电气距离时，应在主变压器附近增设一组避雷器；当集电回路侧是开关柜（10kV 或 35kV）时，母线避雷器则与电压互感器布置在同一柜内。

② 风电场中，66kV 及以上进线无电缆段的 GIS 变电所，在 GIS管道与架空线路的连接处，应装设氧化锌避雷器。其接地端应与管道金属外壳连接。

| 66kV | 50m |
| --- | --- |
| 110kV 及 220kV | 130m |

如果主变压器至避雷器的距离超🎧下述数值，则应在主变压器处增设一组避雷器。

③ 风电场中，66kV 及以上进线有电缆段的 GIS 变电所，在电缆段与架空线路的连接处，应装设氧化锌避雷器。其接地端应与电缆的金属外皮连接。对单芯电缆，应经金属氧化物电缆护层保护器接地。此时应分别对四个问题进行研究：单芯电力电缆金属层接地方式选择；

避雷器的配备；电缆金属护层保护器的参数校验；回流线的设立。

➃ 220kV、110kV 氧化锌避雷器按《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 1032-及《交流无间隙金属氧化物避雷器的使用导则》DL/T 804-中的规定进行选择。

# 接地设计

风电场升压站的接地设计应遵照原则《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997，接地体的截面选择应综合考虑热稳定规定和腐蚀，普通接地体采用镀锌扁钢，对于受土壤腐蚀性和地质条件限制的升压站，通过技术经济比较也可采用铜质接地体。接地电阻设计中应考虑土壤电阻率的季节系数。

风电场升压站内，不同用途和不同电压的电气装置、设施，应使用一种总的接地装置，并且接地电阻应符合其中最小值的规定。普通状况下，接地装置的接地电阻应符合下是规定，R≤/I (Ω)。升压站地网的设计普通按复合式接地网考虑，均压网水平接地体的布置其间距不适宜不大于 10m，垂直接地体长度 2.5m 左右。升压站跨步电压和接触电压应满足规程规定。

当处在高土壤电阻率区时,若施工后升压站接地装置的接地电阻不能满足 R≤/I (Ω)，则可采用外引接地进行补充，从复合式接地网上引🎧多根水平射线, 每条射线上连接着外引的复合接地体,如碳棒接地模块、离子井等。以期达成规程的规定值。

# 电缆通道设计和电缆敷设

风电场升压站内电缆通道设计应遵照原则《变电所总布置设计技

术规程》DL/T 5056-，风电场电缆敷设应遵照原则《电力工程电缆设计规范》GB 50217-。

站内的电缆管沟布置应从总体布置🎧发，以主控楼，各级配电装置、主变压器、动态无功赔偿装置等的合理布置为前提，按变电所的最后规模统筹规划，管、沟之间及其与建、构筑物之间在平面与竖向上应互相协调，远近结合，合理布置，便于扩建；管、沟宜沿道路，建、构筑物平行布置。干管、沟应靠重要负荷侧和多分支的一侧。管、沟布置应途径短捷、适宜集中、间距合理、减少交叉，交叉时宜垂直相交。

# 常见风电场多个类型升压站的特性表

风电场多个类型升压站的特性表

| 特点 型式 | 电压等级 | 主接线形式 | 高压设备类型 | 35kV 开关柜 形式 | 合用海拔高度 | 合用地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV 户外常规设备 | 高压侧： 110kV 低压侧： 35kV | 110kV 单母线；35kV 单母线或分段 接线方式 | 110kV：常规设备，户外 | 35kV 开关 柜为手车式， 户内 | 海拔 1800m 下列 | 东北、河北、新疆、内蒙等地区（不 限于） |
| 110kV 户外 GIS 设备 | 高压侧： 110kV 低压侧： 35kV | 110kV 单母线；35kV 单母线或分段 接线方式 | 110kV:GIS 设备, 户外 | 35kV 开关 柜为固定式， 户内 | 海拔 1800m 及以上 | 云南、贵州等地区（不限于） |

| 110kV 全户内 GIS 设备 | 高压侧： 110kV 低压侧： 35kV | 110kV 单母线或线变组； 35kV 单母 线或分段接 线方式 | 110kV:GIS 设备，户内 | 35kV 开关 柜为手车式， 户内 | 滨海地区，污秽相称 严重 | 江苏、山东沿海地区 （不限于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 220kV 常规户外设备 | 高压侧： 220kV 低压侧： 35kV | 220kV 单母线；35kV 单母线或分段 接线方式 | 220kV：常规设备，户外 | 35kV 开关 柜为手车式， 户内 | 海拔 1800m 下列 | 东北、河北、新疆、内蒙等地区（不 限于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220kV 户外 （管母线）常规设备 | 高压侧： 220kV 低压侧： 35kV | 220kV 单母线；35kV 单母线或分段 接线方式 | 220kV：常规设备，户外 | 35kV 开关 柜为手车式， 户内 | 海拔 1800m 下列 | 东北、河北、新疆、内蒙等地区（不 限于） |
| 220kV 户外 GIS 设备 | 高压侧： 220kV 低压侧： 35kV | 220kV 单母线；35kV 单母线或分段 接线方式 | 220kV： GIS 设备，户外 | 35kV 开关 柜为固定式， 户内 | 海拔 1800m 及以上 | 云南、贵州等地区（不限于） |

# 电气二次设计

  - 系统继电保护

根据接入系统设计报告和接入系统设计审查意见进行风电场升压站的系统继电保护设计。

- 线路保护配备原则

① 每回 330kV 线路配备双套完整的、独立的能反映多个类型故障、含有选相功效全线速动保护、双套远方跳闸保护、一套断路器失灵保护。根据系统工频过电压的规定，对可能产生过电压的线路应配备双套过电压保护。

② 每回 220kV 线路配备双套完整的、独立的能反映多个类型故障、含有选相功效全线速动保护，终端负荷线路也可配备一套全线速动保护。每套保护均含有完整的后备保护且均应含重叠闸功效。

③ 对于 50km 下列的 220kV 线路，宜随线路架设 OPGW 光缆，配备双套光纤分相电流差动保护。

➃ 220kV 双套配备的线路主保护、后备保护的交流电压回路、电流回路、直流电源、开关量输入、跳闸回路、信号传输通道均应彼此完全独立没有电气联系。

⑤ 双重化配备的线路保护每套保护只作用于断路器的一组跳闸线圈。

⑥ 110kV 线路应配备一套线路保护，保护应含有完整的后备保护。

⑦ 110kV 电厂联系线、长度低于 10km 的短线路，宜配备一套光纤纵联差动保护。

⑧ 对于 110kV 电缆线路以及电缆与架空混合线路，宜配备一套光纤差动保护作为主保护，同时应配有包含过负荷报警功效的完整的后备保护。

⑨ 风电场 35kV 母线应配备母线保护。

- 母线保护配备原则

① 330kV 母线按远景配备双套母线保护。母线侧的断路器失灵保护需跳母线侧断路器时，通过母差实现。每套母线保护只动作于断路器的一组跳闸线圈。

② 重要的风场 220kV 升压站的 220kV 母线按远景配备双套母线保护，其它按远景配备一套母线保护。

③ 220kV 母线按远景配备双套母线保护的按照远景配备双套失灵保护，其它按远景配备一套失灵保护，失灵保护应与母差保护共同

🎧口。

➃ 110kV 母线按远景配备单套母线保护。

⑤ 110kV 的母联、母线分段断路器应按断路器配备专用的、含有瞬时和延时跳闸功效的过电流保护。

- 操作箱配备原则

① 220kV 以上每条线路应配备一套分相操作箱，操作箱配备在其中一套线路保护屏（柜）内。

② 110kV 每条线路应配备与线路保护组合在一起的单套三相操作箱。

③ 主变压器三侧宜配备独立的三相操作箱，操作箱配备宜集中在一面保护屏（柜）内，当 220kV 断路器采用分相操作机构时，则主变压器 220kV 侧对应配备分相操作箱。

- 故障录波

① 升压站站内，宜按电压等级配备故障录波装置分别统计线路

电流、线路电压、保护装置动作、断路器位置及保护通道的运行状况。主变压器三侧录波信息应统一统计在一面故障录波装置内。

② 每套线路故障录波器的录波量宜不少于 64 路模拟量、128 路开关量。

③ 故障录波装置应含有单独组网功效，并含有完善的分析和通信管理功效，通过以太网与保护和故障信息管理子站系统通信，录波信息可经子站远传至各级调度部门进行事故分析解决。

- 安全自动装置

根据电网规定，风电场升压站配备一套电能质量监测装置和故障信息子站。

① 配备保护及故障录波信息管理子站系统，保护及故障录波信息管理子站系统与监控系统宜根据需要分别采集继电保护装置的信息。

② 保护及故障录波信息管理子站系统与保护装置、监控系统的联网方式可采用两种方案，保护装置的单网络方案和保护装置的双网络方案，根据需要进行配备。

# 风电场升压站调度自动化系统设计

根据接入系统设计报告和接入系统设计审查意见进行风电场升压站的调度自动化系统设计。

- 远动系统设计原则

① 调度管理关系宜根据电力系统概况、调度管理范畴划分原则和调度自动化系统现状拟定。

② 远动信息的传输原则宜根据调度管理关系拟定。

- 远动系统设备配备

应配备对应的远动通信设备，且应冗余配备，并应采用专用装置、无硬盘型。

- 远动信息采集

远动信息采集采用“直采直送”原则，直接从 I/O 测控装置获取远动信息并向调度端传送。

- 远动信息内容

远动信息采集采用内容应满足《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003-、《地区电网调度自动化设计技术规程》DL/T 5002-和有关调度端及远方监控中心对升压站的监控规定。

在正常运行的状况下，风电场向电网调度部门提供的遥测信号涉及但不限于下列：

① 并网线路有功功率、无功功率、电流；

②并网点电压、频率；

③ 主变各侧有功功率、无功功率、电流；

➃ 35kV 线路有功功率、无功功率、电流；

⑤ 无功装置的无功功率、电流；

⑥ 35kV 母线分段电流；

⑦ 有功功率控制系统：机组实发有功功率、机组当时允许最大

🎧力、机组当时允许最小🎧力、机组当时调节上升速率、机组当时调节下降速率；

⑧ 无功电压控制系统：风电场控制电压目的值；

⑨ 有功功率控制系统指令功率值（4-20mA）；

⑩ 无功功率控制系统指令功率值（4-20mA）；

风电场向电网调度部门提供的遥测信号涉及但不限于下列：

①主变分接头位置信号；

② 全站事故总信号；

③ 并网点频率；

➃ 全部断路器（负荷开关）、隔离开关、接地刀闸位置信号；

⑤ 全部保护动作信号及装置故障信号；

⑥ 故障录波器动作及故障信号

⑦ 单个风电机组运行状态；

⑧ 风电场实际运行机组数量和型号；

⑨ 风电场的实时风速和风向；

- 远动信息传输

远动通信设备应能实现与有关调度中心及远方监控中心的数据通信，分别以主、备通道、并按照各级调度规定的通信规约进行通信。主通道应采用数据网方式接入地区级电力调度数据专网，备用通道采用专线方式。网络通信采用《远动设备及系统  第 5-104 部分》DL/T 634-5104-规约，专线通信采用《远动设备及系统  第5-101 部分》DL/T

634-5101-规约。

- 电能量点设立原则

风电场贸易结算用关口电能计量点，设立电设施产权分界处，或

由购售电双方拟定电能量计量装置安装位置。

风电场考核用关口电能计量点，设立在风场升压站内，用于经济技术指标考核的各电压等级的各电压等级的变压器侧，输电和配电线路端以及无功赔偿设备处。

- 电能量计量系统配备方案

① 设备配备

风电场升压站内设立一套电能量计量系统子站设备，涉及电能计量装置和电能量远方终端。风电场贸易结算用关口电能计量装置按照主、副电能表配备，考核用关口电能计量装置可按单电能表配备。电能表应为电子式多功效电能表，并含有电压失压计时功效。

② 电能量信息采集内容

风电场电能量信息采集内容必须涉及：升压站内全部电能计量点

（风电场贸易结算用关口电能计量点、各主变高压考核用电能计量点、升压站站用电考核用电能计量点、各风电机组集电线路回路考核用电能计量点、升压站无功赔偿回路考核用电能计量点），采集内容涉及各电能量计量点的实时、历史数据和多个事件统计等。

③ 电能量计量的技术规定

风电场电能量贸易结算用关口电能计量表按照 0.2 级配备，关口电能计量表最少有双 RS-485 通信接口输🎧，可同时与其它电能表采集解决器通信。计量用电压互感器精度为 0.2 级，电流互感器 0.2S 级。

风电场配备一套电能量远方终端，以串口方式采集各电能表信息；含有对电能量计量信息采集、数据解决、分时存储、长时间保存、远

方传输、同时对时等功效。

- 电能量信息传输

电能量计量系统子站通过电力调度数据网、电话拨号方式或运用专线通道将电能量数据传送至各级电网调度中心的电能量计费系统主站，通信应采用《远动设备及系统 电力系统电能累计量传输配套原则》DL/T 719-或《多功效电能表通信合同》DL/T 645-通信规约和 TCP/IP 网络通信合同。

- 电能计量装置接线方式

接入中性点非绝缘系统（中性点直接接地）的电能计量装置应采用三相四线电能表，接入中性点绝缘系统（中性点经赔偿设备接地）的电能计量装置，宜采用三相三线电能表。

- 调度数据网接入设备

① 调度数据网接入原则

风电场升压站宜一点就近接入有关电力调度数据网。

② 配备原则

风电场升压站应配备一套调度数据网接入设备，涉及交换机、路由器等设备。

# 风电场升压站通信系统设计

根据接入系统设计报告和接入系统设计审查意见进行风电场升压站的通信系统设计。

- 系统通信设计

① 风电场升压站（100MW 规模以上）应最少配备 2 级传输网设

备，分别接入省、地通信传输网，其它传输设备可根据具体工程组网需要配备。

② 光纤通信传输干线电路速率为 622Mbit/s～2.5Gbit/s，支线电路速率为 155Mbit/s～622Gbit/s。

③ 在进行初步设计时，通信传输网应按照通过审批的接入系统报告设计，SDH 设备型号应与原传输网保持一致，软件版本应保持兼容，重要板卡宜冗余配备。

➃ 光纤链路的设备群路光口宜采用 1+1 配备。

⑤ 复用保护的光通信设备，保护宜用 2Mbit/s 接口。

⑥ 一回线路的两套纵联保护均复用通信专用光端机时，应通过两套独立光通信设备传输，每套光通信设备按照最多传送 8 套线路保护信息设计。

⑦ 光缆类型以 OPGW 为主，光缆纤芯类型宜采用 G.625 光纤。

- 电力线载波设备设计

① 风电场升压站不开设通信用电力载波通道。

② 当保护只有一路独立光纤通道时，可配备一路保护专用高频通道。

- 调度交换通信系统

风电场升压站应配备一套程控调度交换系统，满足电力系统调度管理需要。

- 综合数据通信网设备

风电场升压站可根据地市电力数据网的建设规定配备一套综合

数据网接入设备，满足电力系统数据通信网规划管理需要。

- 通信电源

① 普通风电场升压站（50MW 规模）通信电源系统按照两套高频开关电源、一组蓄电池组考虑。重要风电场升压站（100MW 规模）通信电源系统按照两套高频开关电源、两组蓄电池组考虑配备。

② 每组专用蓄电池容量应满足按照实际负荷放电不少于 8h 的规定，高频开关电源的容量和蓄电池的容量根据工程计算配备。

③ 通信电源的交流电应由能自动切换的、可靠的、来自不同所用电母线段的双回路交流电源供电，当所用电母线只有一段时，通信电源可引自站内不同回路的两个电源。

➃ 高频开关电源设备应含有完整的防雷方法、智能监控接口、主告警输🎧空接点。

⑤ 传输同一输电线路的同一套继电保护信号的全部通信设备，应接入同一套电源系统。

⑥ 传输同一输电线路的两套继电保护信号的两组通信设备，应接入两套电源系统。

# 风电场电气二次系统设计

风电场电气二次设计按照安全可靠、技术先进、经济合用的原则设计。

风电场监控系统涉及风机监控系统和升压站监控系统，监控系统按照“无人值班，少人值守”的原则进行设计。

    - 风机监控系统

风电场风机监控系统涉及风电机组现地控制单元和风电场集中控制系统，风电机组现地控制单元布置在风机塔筒内，重要有 PLC 或工业防护等级的智能控制模块、变频控制设备构成。

风电场集中控制系统涉及风场光纤以太网、以太网交换机、风机通讯环网柜、后台集中控制计算机构成。

- 风电机组现地控制设备重要功效：

① 控制风力发电机组开/停机，以及对风力发电机组紧急停机控制；

② 控制风力发电机组同期并网；

③ 对风力发电机组的功率控制；

➃ 对风力发电机组机头进行偏航操作、控制；

⑤ 对风力发电机组的风速计投入/切🎧的控制；

⑥ 监视风力发电机组的运行状态。

- 风电场风机集中控制系统重要功效：

① 风力发电机组现地控制单元与风电场集中控制系统通信功效；

② 风场内风力发电机组集中监控功效；

③ 风场内风力发电机组及箱变的“四遥”功效；

➃ 与远方调度系统的通信功效

- 风机监控系统配备

现在，风电场风力发电机组的监控系统由风力发电机组厂家配套配备。

- 风机变压器监控配备

风电场风力发电机组的变压器应配备监控保护设备，能对风力发电机组的变压器进行遥测、保护、遥控等功效，监控系统通信采用光纤通信。

- 升压站计算机监控系统配备

计算机监控系统宜采用分层、分布、开放式网络构造，重要由站控层设备、间隔层设备和网络设备等构成。站控层设备按风场升压站远景规模配备、间隔层设备按风电场阶段实际建设工程规模配备。

- 站控层设备

主机兼主操作员工作站、备用操作员工作站兼“五防”工作站、工程师工作站、远动通信设备、公共接口装置、网络设备、打印机等，其中远动通信设备按双套冗余配备。

- 网络设备

网络交换机、光/电转器、接口设备和网络连接线、电缆、光缆及网络安全设备。100MW 容量风场或风场升压站为 220kV 电压升压站时，计算机监控网应采用双网配备。

- 间隔层设备

涉及 I/O 测控装置、网络接口等。

- 系统网络构造设计

采用工业以太网构造，监控系统间隔层的测控设备直接上站控层网络，测控装置直接与站控层通信。

监控系统站控层及网络失效时，间隔层应能独立完毕就地数据采集和测控功效。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/215202010101011113