ICS041. 030

P41

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T478— 2015

餐厨废弃物油水自动分离设备

Kitchen wasteoil-waterautomaticseperation equipment

2015-11-23发布

2016-04-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

.

CJ/T 478— 2015

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会归口 。

本标准负责起草单位 :安徽天健环保股份有限公司 、合肥学院 。

本标准主 要 起 草 人 : 孟 行 健 、李 文 兵 、吴 克 、金 杰 、陆 军 浩 、孟 维 俊 、王 玉 峰 、俞 志 敏 、王 磊 、洪 磊 、 孙倩倩 。

.

CJ/T 478— 2015

餐厨废弃物油水自动分离设备

1   范围

本标准规定了餐厨废弃物油水自动分离设备的型号 、结构和参数 、材料 、要求 、试验方法 、检验规则 、 标志 、包装 、运输和贮存 。

本标准适用于公共餐饮餐厨废弃物油水自动分离设备的设计 、制造和检验 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB/T191   包装储运图示标志

GB/T3280   不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T3797   电气控制设备

GB/T9969   工业产品使用说明书    总则

GB/T10067. 1   电热装置基本技术条件    第 1部分 :通用部分

GB/T12232   通用阀门    法兰连接铁制闸阀

GB/T14436   工业产品保证文件    总则

CJ343   污水排入城镇下水道水质标准

HJ637   水质    石油类和动植物油类的测定    红外分光光度法

JB/T7757. 2   机械密封用 O形橡胶圈

NB/T47003. 1   钢制焊接常压容器

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 。

3. 1

餐厨废弃物  kitchen waste

饭店 、宾馆 、食堂等加工 、消 费 食 物 过 程 中 产 生 的 残 羹 剩 饭 、过 期 食 品 、下 脚 料 等 可 生 物 降 解 的 废 弃物 。

3.2

餐厨废弃物液态油脂  liquid oilin kitchen waste

餐厨废弃物中漂浮在液体表面和液相中含有的油脂总和 。

3.3

餐厨废弃物固态油脂  solid oilin kitchen waste

餐厨废弃物中油脂因温度低而凝结成固态的油脂 。

3.4

餐厨废弃物总油脂  oilin kitchen waste

餐厨废弃物中含有的液态和固态油脂之和 。

CJ/T 478— 2015

4   型号、结构和参数

4. 1   型号

设备型号表示如下 :

—    —

油桶容积/L

功率/kW

处理量/(kg/h)

餐厨废物油水分离设备(代号 :KSE)

示例 :餐厨废弃物油水自动分离设备 ,处理量 100kg/h,功率 2. 37kW ,油桶容积 40L,表示为 :KSE-100-2. 37-40。

4.2   结构

4.2. 1   设备应设进料口 、进料格珊 、绞龙毛刷 、固液分离腔 、油水分离腔 、电控箱 、万向轮 、排油装置 、出 油口 、出渣口 、出渣口密封装置 、排水口 、排泥口 、加热装置 、标准垃圾桶 、专用油桶 ,且主体设备和专用油 桶均应有电子身份识别系统 。

4.2.2   设备结构图参见附录 A。

4.3   参数

设备主要参数见表 1。

表 1   油水分离设备主要参数

| 序 号 | 型 号 | 处理 量/ (kg/h) | 电压/ V | 出水口 口径 DN/mm | 排泥口 口径 . DN/mm | 设备 净量/ kg | 运行 质量/ kg | 设备 功率/ kW | 油桶 容积/ L | 最大 储渣 质量/kg | 设备尺寸 L×W ×H/ (mm×mm×mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSE-10-1. 37-25 | 10 | 220 | 50 | 50 | 125 | 225 | 1. 37 | 25 | 40 | 1200×600×1000 |
| 2 | KSE-20-1. 37-25 | 20 | 220 | 50 | 50 | 135 | 245 | 1. 37 | 25 | 40 | 1200×650×1000 |
| 3 | KSE-50-1. 37-25 | 50 | 220 | 50 | 50 | 145 | 265 | 1. 37 | 25 | 40 | 1200×700×1000 |
| 4 | KSE-80-1. 37-25 | 80 | 220 | 50 | 50 | 160 | 280 | 1. 37 | 25 | 40 | 1300×700×1000 |
| 5 | KSE-100-2. 37-40 | 100 | 220 | 65 | 65 | 170 | 300 | 2. 37 | 40 | 60 | 1300×750×1000 |
| 6 | KSE-120-2. 37-40 | 120 | 220 | 65 | 65 | 185 | 325 | 2. 37 | 40 | 60 | 1300×800×1000 |
| 7 | KSE-150-2. 37-40 | 150 | 220 | 65 | 65 | 205 | 355 | 2. 37 | 40 | 60 | 1400×800×1000 |

| 8 | KSE-200-2. 55-40 | 200 | 220 | 80 | 80 | 220 | 380 | 2. 55 | 40 | 80 | 1400×850×1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KSE-250-2. 55-40 | 250 | 220 | 80 | 80 | 245 | 425 | 2. 55 | 40 | 80 | 1500×900×1000 |
| 10 | KSE-280-2. 55-40 | 280 | 220 | 80 | 80 | 255 | 440 | 2. 55 | 40 | 80 | 1500×1000×1000 |

5   材料

5. 1   设备选用的板材 、管材应符合以下规定 :

.

CJ/T 478— 2015

a)    设备箱体板材 、管材可采用符合 GB/T3280的规定的牌号为 06Cr19Ni10(数字代号 S30408) 不锈钢板 ;

b)    设备中的阀门应采用球阀 ,并应符合 GB/T12232的规定 。

5.2   设备应设置加热装置 ,并应符合 GB/T10067. 1的规定 。

5.3   设备密封的材料应符合 JB/T7757. 2的规定 。

6   要求

6. 1   外观

6. 1. 1   设备箱体焊缝应平整 、无毛刺 。

6. 1.2   设备箱体的表面应整洁 、美观 、无划痕 。

6. 1.3   操作按钮标志应清晰牢固 。

6.2   防渗漏

设备应无渗漏 。

6.3   电气

6.3. 1   控制单元制造应符合 GB/T3797的规定 。

6.3.2   控制面板的按钮 、开关及仪表等应设置在易操作的位置 ,且功能标志齐全 、清晰和不易褪色 。

6.3.3   控制柜的内部配件应装配合理 、结构紧凑 、工艺完好 、维修方便 。

6.3.4   电器元件应选用 3C认证设备 。

6.3.5   控制系统的输入电压应为 AC220V, 电压偏差 ±10%时 , 电器元件应能正常工作 。

6.3. 6    控 制 单 元 的 金 属 构 件 应 有 可 靠 的 接 地 保 护 , 与 接 地 点 相 连 的 保 护 导 线 的 截 面 ,  应 符 合 GB/T3797的规定 。

6.3.7   控制单元的各回路应设有短路和过载保护措施 。

6.3. 8   控制单元功能应符合以下要求 :

a)    接通电源时 ,应有灯光信号显示 。各种工作状态应有灯光信号显示 。

b)   启动工作按钮后 ,应按照设定的工作 — 间歇的时间比例自动运行 。

c)    接通电源后 ,身份识别系统应同时开启 。

d)   运行时 ,应能根据设置的温度范围手动或自动启停加热装置 。

e)    身份识别系统在检测到油桶的合法电子身份后开始工作 ; 未检测到合法的油桶时 ,停止工作 (出油) 。

6.4   性能

6.4. 1   废弃物固液分离功能

餐厨废弃物油水 分 离 设 备 的 固 液 分 离 腔 内 应 设 有 螺 旋 推 送 器 和 不 锈 钢 格 栅 (格 栅 孔 径 应 小 于 6mm) , 不锈钢格珊应具备防堵塞及自清洁功能 ,保证长时间使用不发生堵塞 ,应能自动将餐厨废弃物 中的固液进行分离 ,进料口应设置大块干扰物排除功能 ,保护螺旋装置正常运行 ,分离后的油脂和污水 流入油水分离腔 。

6.4.2   固体废弃物自动输送收集功能

固液分离腔中分离出来的固体废弃物应能自动输送进废渣桶 。

CJ/T 478— 2015

6.4.3   自动加热功能

设备运行时 ,应能根据设置的温度范围自动启停加热装置 , 其温度应能将餐厨废弃物固态油脂融 化成液态油脂 。

6.4.4   油水分离功能

设备的油水分离区应能自动进行油水分离 。经分离后的出水中的动植物油脂含量应符合 CJ343 的规定 。

6.4.5   油脂自动收集

分离出的餐厨废弃物油脂 ,能自动排入专用油桶内 。 收集后的油脂含水率应不大于 50% 。

6.4.6   沉积物(小于 6mm)自动收集与排放功能

应具有以下功能 :

a)    设备的进料腔和油水分离腔应能自动收集和排放沉积物 。

b)    沉积物应排放到收集桶内 ,排放阀门应操作方便 、灵活 、安全可靠 。

6.4.7   油桶满负荷提示功能

当油桶达到油满状态时的重量 ,排油装置应自动停止工作 ,并自动发出信息提示更换油桶 。

6.4. 8   识别功能

6.4.8.1   油桶识别

应具有以下功能 :

a)    专用油桶设置特殊的进油口 ,应实现只进不出 ;放油时采用专用工具手动开启出油 。使用非专 业油桶 ,或专用油桶移出识别区时 ,设备应自动停止工作 ,无油脂流出 。

b)   专用油桶应含有电子身份识别标签 。

.

c)    油桶应具有油量二维扫码功能 ,实现源头 、终端油量计量的监督 。

6.4.8.2   操控识别

设备应设有自动识别技术的安全管理系统 。

7   试验方法

7. 1   外观检验

7. 1. 1   目测检查设备的箱体焊缝 。

7. 1.2   目测检查设备的箱体 。

7. 1.3   目测检查设备操作按钮标志 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/216052115044010052