一、编制依据

1、施工合同

表1-1

| 序号 | 合同名称 | 签定日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京佳晋彩印印刷生产线项目工施工合同 | 2006年9月27日 |

2、施工图纸

表1-2

| 序号 | 图纸类别 | 图纸编号 | 出图日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2、3号厂房及库房 | 建施-1〜建施-18 | 2006年05月 |
|  |  | 结施-1〜结施-27 结施-1〜结施-16 | 2006年05月 |

3、主要规范、标准和图集

表1-3

| 序号 | 类别 | 规范、标准和图集名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家 | 砌体结构设计规范 | GB 50003-2001 |
| 2 | 国家 | 建筑抗震设计规范 | GB50011-2001 |
| 3 | 国家 | 公共建筑节能设计标准 | GB50189-2005 |
| 4 | 国家 | 砌体工程施工质量验收规范 | GB 50203-2002 |
| 5 | 国家 | 建筑工程施工质量统一验收标准 | GB 50300-2001 |

| 6 | 国家 | 建筑节能工程施工质量验收规范 | GB50411-2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 国家 | 民用建筑隔声设计规范 | GBJ 118-88 |
| 8 | 国家 | 砌体工程现场检测技术标准 | GB/T50315 |
| 9 | 国家 | 建筑工程施工质量评价标准 | GB/T50375-2006 |
| 10 | 国家 | 建筑模数统一协调标准 | GBJ 2-86 |
| 11 | 国家 | 建筑设计防火规范 | GBJ16-87（2001 版） |
| 12 | 国家 | 蒸压加气砼砌块 | GB/T11968 |
| 13 | 行业 | 建筑施工手册 | 第四版 |
| 14 | 行业 | 框架结构填充小型空心砌块建筑构造 | 02J102-2 |
| 15 | 地方 | 砌体工程施工质量验收规程 | DBJ01-81-2004 |
| 16 | 图集 | 蒸压加气砼砌块建筑构造 | 03J104 |
| 17 | 图集 | 砖墙构造 | 04J101 |
| 18 | 图集 | 砖墙结构构造 | 04G612 |
| 19 | 图集 | 砌体填充墙结构构造 | 06SG614-1 |

4、其它：

- 北京佳晋彩印印刷生产线项目工程施工组织设计；

- 配合砌体施工计划采用的脚手架、运输方案；设计变更及洽商;

- 建设部“关于建筑业进一步推广应用十项新技术的通知”；

- 公司质量、环境、职业安全健康综合管理手册；

- 公司质量、环境、职业安全健康综合管理体系程序文件；

- 公司质量、环境、职业安全健康综合管理体系程序文件表单及附 件。

二、工程概况

1、工程总体概况

表2-1

| 序号 | 项目 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 北京佳晋彩印印刷生产线项目 |
| 2 | 工程地点 | 北京市房山区阎村镇房山科技工业园燕房园 |
| 3 | 工程规模 | 总建筑面积为66020 m2 |
| 4 | 建设单位 | 北京市佳晋彩印有限公司 |
| 5 | 设计单位 | 中国航空工业规划设计研究院 |
| 6 | 监理单位 | 北京同发建设监理有限公司 |
| 7 | 总承包单位 | 北京六建六分公司 |
| 8 | 质量监督单位 | 房山区工程建设质量监督站 |
| 9 | 质量标准 | 合格 |

2、建筑设计概况

- 2#、3#厂房建筑设计概况:

表2-2

| 项 目 | 内 |  | 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑功能 | 库房、车间 |  |  |
| 建筑面积 | 总建筑面积 | 建筑基底面积 | 附属房建筑面积 |
| (每栋楼) | 21842m2 | 7104 m2 |  |

| 建筑层数 | 地 上 | 3层 | 地下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 层 高 | 首层 | 二层 | 三层 |
|  |  | 7.8m | 6.3m | 7.3m |
| 建筑高度 | ±0.00标高 | 55.30m | 室内外高差 | 1.3m-2.3m |
|  | 柱基标高 | -3.2 | 条基标高 | -2.6m |
|  | 生产区高度 | 23.7m | 厂房区高度 | 22.7m |
| 建筑平面 | 横轴编号 | 1轴~18轴 | 地上纵轴编号 | A轴〜E轴 |
|  | 横轴每跨距 | 9.0m | 纵轴每跨距离 | 12.0m |
| 建筑平面尺寸 | 地下（m ） | 143.3*48 | 地上（m） | 143.3*48 |
| 楼梯形式 | 全现浇 | 建筑防火（耐火等级） |  | 二级 |
| 外装修 | 外墙装修 | 玻璃幕墙、涂料、穿孔板 |  |  |
|  | 门窗工程 | 铝合金中空玻璃，玻璃厚（6+12+6）、铝合金百叶窗。 （卫生间采用磨砂玻璃）。 |  |  |
|  | 屋面工程 | 不上人屋面，11级防水，憎水珍珠岩保温板 |  |  |
| 内装修 | 顶棚工程 | 乳胶漆顶棚、矿棉吸声板吊顶、铝方板吊顶、涂料顶棚、 纸面石膏板吊顶。 |  |  |
|  | 地面工程 | 耐磨地面、地砖、水泥地面 |  |  |
|  | 内墙装修 | 乳胶漆墙面、釉面砖防水墙面、水泥砂浆墙面 |  |  |
|  | 踢 脚 | 水泥踢脚、地砖踢脚、 |  |  |
|  | 门窗工程 | 电动提升门、木质夹板门、木质防火门、特技防火卷帘 门、电动卷帘门、成品防火隔声门 |  |  |
| 防水工程 | 屋面防水 | 3mm+4mm厚SBS防水卷材 |  |  |
|  | 厕浴间 | 聚氨脂防水涂料，墙面距地1.8米 |  |  |
|  | 地下室防水 | 氯丁胶乳化沥青涂料 |  |  |
|  | 防潮层 | -0.06m处20厚1： 2水泥砂浆加5%防水剂。 |  |  |

（2）	2#、3#厂房结构设计概况：

表2-3

| 地基类别 | 整个厂房地基先做强夯处理，再对柱基J1-J25以⑴层卵石层作为桩端 持力层，TJ-1的地基采用CFG桩法处理。 |
| --- | --- |

| 地基承载力 | 要求处理后柱基砼、挡土墙、条基及电梯井基础下的。层人工素填土、 ②1层粘质粉土达到不小于160KPa ;地坪下的。层人工素填土不小于 100KPa，柱基处理后复合地基不小于350KPa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础型式 | 独立柱基、条基 |  | 地下防水作法 |  | 防潮层 |  |
| 地下混凝土 强度等级 | 垫层 | C15 | 独立柱基、基础梁、 条基、砼挡土墙 |  | C30 |  |
| 结构型式 | 钢筋砼框架结构 |  | 结构转换层 位 置 |  | ①-②*(A-(E首层夹 层，顶板标高3.79米 |  |
| 屋盖结构型 | 现浇钢筋混凝土 |  |  |  |  |  |
| 设防烈度 | 8 度 |  |  |  |  |  |
| 抗震等级 | 二 级 |  |  |  |  |  |
| 钢筋类别 | HPB235、 HRB335、 HRB400 |  | 钢筋接头类别 |  | 直径N20直螺纹连接 |  |
| 混凝土强度 等级 | 梁板 | C30 | 楼梯柱、梁、板 |  | C30 |  |
|  | 首层柱 | C40 | 2 - 3层柱 |  | C30 |  |
| 梁断面尺寸 | 典型断面 | 西侧首层 600*950、300-900；东侧首层 600*950、400*900 西侧二层 500*950、300*900；东侧二层 500*950、400*900 西侧三层 400*750、300*700；东侧三层 400*750、300*700 |  |  |  |  |
|  | 最大断面 | 600*950 |  | 最小断面 |  | 200*350 |
| 柱断面尺寸 | 典型断面 | 800*800、 700*700、 600*600 |  |  |  |  |
|  | 最大断面 | 800*800 |  | 最小断面 |  | 400*400 |

3、砌体工程概况

- 外墙：±0以下240厚MU15实心烧结页岩砖，M5水泥砂浆；±0 以上250厚加气砼砌块，M5专用水泥砂浆。

- 内墙：250厚加气砼砌块，卫生间管井150厚加气砼砌块，暖通、 弱电管井200厚加气砼砌块，电梯井240厚实心页岩砖。

三、施工准备

1、	技术准备

（1）	全体技术、质量人员在项目总工程师的领导下，熟悉图纸、领会 设计意图、发现图纸问题并进行汇总，并与设计院共同做好设计变更洽商;

（2）	将图纸和设计变更洽商及时通知到有关人员，将问题解决在施工 之前；

（3）	认真编制技术交底，并通过分次交底会，既口头又书面向操作人 员交底，让操作人员对要完成的项目事先心中有数；

（4）	根据工程实际情况，找出工作难点，组织质量攻关，研究质量通 病，采取预防措施；

（5）	组织施工人员学习操作规程和质量标准、工艺标准；

（6）	试验员提前委托试验室进行砂浆配合比试配。

2、	材料准备

（1）本工程墙体砌筑材料详下表：

| 序 号 | 工程 名称 | 外墙 | 内墙 | 女儿墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - # - # 厂房 | ±0以下240厚MU15实心、烧结 页岩砖，M7.5水泥砂浆； ±0以上250厚加气砼砌块， M5专用水泥砂浆。 | 250厚加气砼砌块，卫生间 250、150厚陶粒砼砌块，暖 通、弱电管井200厚加气砼砌 块，电梯井240厚实心、页岩 砖。 | 钢筋砼 |

注：2#、3#厂房工程墙体砌筑材料总量约8000m3,其中加气砼砌块约6700m3,

页岩实心砖约650m3，陶粒砼砌块约650 m3，砌筑质量等级为B级。

（2）页岩烧结砖

1）页岩烧结实心砖：砌体规格尺寸选用：240X115X53 （LXBXH），

用于砌筑+0以下外墙、电梯井及空心砖墙基础。外围护墙基础砌筑高度为 地梁上皮至室内地坪标高以上200mmo±0以下墙体强度等级均为MU15砂 浆为M5水泥砂浆。砌块进场后应码放整齐，且堆置高度不宜超过2m。

2）辅助砌块：辅助砌块的几何尺寸应与砌块有良好的匹配性，模数应 符合砌体砌筑的要求，定购时应列出其规格与数量。

（3）	蒸压加气砼砌块

1）	选用砌块规格：长 600，高 200、250、300，厚 150、200、250。

外墙250厚，内墙200、150厚主要用于暖通、弱电井、卫生间、管井。

2）	容重不小于700kg/m3，立方体抗压强度N5.0N/mm2，按规定要求进 行现场取样复试、报验，并符合GB11968规范。

（4）	混凝土：构造柱、过梁、现浇带采用C20混凝土。坍落度不应小 于 90mm。

（5）	砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆、M5专用水泥砂浆，水泥砂浆拌合密 度不宜小于1800Kg/m3,其原材要求如下：

1）	砌筑砂浆配合比由试验室提供，施工时应严格称量准确，以保证砂 浆的强度。配合比采用重量比，用标示牌悬挂在搅拌机附近醒目处。

2）	砌筑砂浆应采用机械搅拌，自投料完算起，水泥砂浆和水泥混合砂 浆搅拌时间不得少于2min；

3）	砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内 使用完毕；

当施工期间最高气温超过30笆时，应分别在拌成后2h和3h内使用完

- 水泥：水泥混合砂浆采用的水泥，其强度等级不宜小于32.5普通

硅酸盐水泥。

水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同

一生产厂家、同一编号为一批。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐

水泥超过一个月)时，应复查试验，并按其结果使用。

不同品种的水泥，不得混合使用。

- 砂：宜选用中砂，不得含有草根等杂物；砌筑砂浆用砂的含泥量不 应大于5%。

- 拉结筋：采用2巾6钢筋。拉结筋等钢材应符合设计要求和相关

建筑用钢材标准的有关规定。

- 材料进场后，分规格、分等级码放在指定地点，加气混凝土砌块

码放高度不超过2米，加气砼砌块码放好后用彩条布苫盖，防雨淋。

3、作业条件

- 主体分部中承重结构已施工完毕，完成室外及房心回填土，并经

监理、质检、指挥部等相关部门验收合格。

- 施工楼面已清理干净，并已做好分中弹线、标高控制工作，有专

用的、安全可靠的进料平台。

- 构造柱筋、拉结筋和各种预埋钢筋已植筋和接长完毕。

- 弹出轴线、墙边线、门窗洞口线，经复核，办理预检手续。

- 常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润。

- 砂浆配合比经试验室确定，准备好砂浆试模(六块为一组)。

（7）未预先在结构中预埋的构造柱钢筋，应在砌筑前采取植筋。

四、墙体砌筑的一般规定

1、	填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润，要求水渗入砌块表面8〜 10mm。蒸压加气砼砌块在砌筑时，应向砌块砌筑面适量浇水，蒸压加气混 凝土砌块龄期应超过28天。

2、	用蒸压加气砼块砌筑墙体时，墙底部应砌高度不宜小于200mm （四皮 砖）的烧结页岩砖，结合现场实际情况，尺寸控制详图4-01。卫生间墙底 部应浇筑C20砼高度不宜小于300mm。

、©

a

QJ

图4-01墙体底部构造

3、	为了减少施工中砌块的现场切锯工作量，避免浪费，便于配料，施 工中应根据砌块排列图进行排砖设计。填充墙砌筑时应错缝搭砌，蒸压加 气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3；竖向通缝不应大于2皮。

4、	页岩砖砌块的砌体水平、竖向灰缝均为8〜12mm；加气砼砌块的砌体 水平灰缝为15mm，竖向灰缝为20mm，且应在灰缝初凝前采用原砂浆勾缝（凹 缝）。

5、	填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应

至少间隔7d后，采用间距、500mm设置240X240现浇钢筋砼，空档用烧结 普通砖(200X95X53)斜砌挤紧，普通烧结砖倾斜角度应控制在60〜80 度之间。

6、	加气砼砌块砖墙砌筑不得留置斜槎或直槎，中途停歇时，应将墙顶 砌平。

7、	设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设 计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口 上部，应设置过梁。过梁采用现浇方式施工，过梁底部的模板，应在灰缝 砂浆强度超过设计强度50%时，方可拆除。

8、	构造柱做法：在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线， 并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎，马牙 槎应先退后进，进退尺寸控制在60mm左右。

9、	加气砼砌块砖砌体底部200mm烧结页岩砖坎采用“一顺一丁”法砌 筑，上下皮竖缝相互错开1/2砖长。不合模数的可采用配砖组砌。卫生间 墙底部应浇筑C20砼高度不宜小于300mm。

10、	加气混凝土砌块砌体的干缩较大，为防止或控制砌体干缩裂缩的产 生，做出“不应混砌”的规定。但对于因构造需要的墙底部、墙顶部、局 部门、窗洞口处，可酌情采用其他块材补砌。

五、构造措施

1、砌块墙体应与框架柱或构造柱拉结，拉结筋2①6,设置于水平灰缝 内，竖向间距500mm (即每 皮 砖设置一道拉结筋)。拉结筋伸入墙内700mm 且不小于1/5墙体长度。

2、当墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高时，应在墙中设置构造

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/216052205224010035