# 《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174-2010 修订对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 标准名称 | 标准名称 |
| 多联机空调系统工程技术规程 Technical specification for Multi-connected split air condition system | 多联机空调（热泵）系统工程技术 规程 Technical specification for Multi-connected split air condition (heat pump) system |
| 1 总则 | 1 总则 |
| 1.0.1 为规范多联机空调系统工程的 设计、施工及验收，做到技术先进、 经济合理、安全适用和保证工程质量， 制定本规程。 | 1.0.1 为规范多联机空调（热泵）系统 工程的设计、施工及验收，做到技术 先进、经济合理、安全适用和保证工 程质量，制定本规程。 |
| 1.0.2 本规程适用于在新建、改建、扩 建的工业与民用建筑中，以变制冷剂 流量多联分体式空调机组为主要冷热 源的空调工程设计、施工及验收。 | 1.0.2 本规程适用于在新建、改建、 扩建的工业与民用建筑中，以多联机 空调（热泵）系统为主要冷热源的空 调工程设计、施工及验收。 |
| 1.0.3 多联机空调系统工程的设计、施 工及验收，除应符合本规程外，尚应 符合国家现行有关标准的规定。 | 1.0.3 多联机空调（热泵）系统工程的 设计、施工及验收，除应符合本规程 外，尚应符合国家现行有关标准的规 定。 |
| 2 术语和符号 | 2 术语和符号 |

| 2.0.1 多联机空调系统 multi-connected split air conditioning system 一台（组）空气（水）源制冷或 热泵机组配置多台室内机，通过改变 制冷剂流量适应各房间负荷变化的直 | 2.0.1 多 联 机 空 调 （热 泵 ） 系 统 multi-connected split air conditioning (heat pump) system 一台（组）空气（水）源制冷或 热泵机组配置多台室内机，通过改变 |
| --- | --- |

| 现行《标准》条文 |  |  |  |  |  | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接膨胀式空气调节系统。 |  |  |  |  |  | 制冷剂流量适应各房间负荷变化的直 接膨胀式空气调节系统装置。 |
| 2.0.2 定值 | 多联式空调（热泵）机组能效限 the minimum allowable values of |  |  |  |  | 2.0.2 多联式空调（热泵）机组能效限 定 值 minimum allowable values of energy efficiency for multi-connected air conditioning (heat pump) units 在规定工况条件下制冷和制热运 行时，其实测全年性能系数（APF）、 制冷季节能效比（SEER）、制冷综合 部分负荷性能系数 [ IPLV(C) ] 或制 冷能效比（EER）的最小允许值。对 于单冷式产品，只考核其 SEER 。 |
| IPLV(C) |  |  |  |  |  |  |
|  | 多联式空调（热泵）机组在规定 |  |  |  |  |  |
| 制冷能力试验条件下，制冷综合部分 |  |  |  |  |  |  |
| 性能系数[IPLV(C)]的最小允许值。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.3 |  |  |  |  |  | 2.0.3 热回收新风机组 energy recovery ventilators for outdoor air handing 以显热或全热回收装置为核心， 通过风机驱动空气流动实现新风对排 风能量的回收和新风过滤的设备。 |
|  |  | 空 气 - 空 气 能 量 回 收 装 置 |  |  |  |  |
| Air-to-air energy recovery equipment |  |  |  |  |  |  |
|  | 对空调区域通风换气的同时，对 |  |  |  |  |  |
| 排风实现能量回收的设备组合。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.0.5 需 求 热 冷 比 demand heat to cooling ratio ；HCR 进行多联机空调（热泵）系统设 计时，根据负荷计算结果换算出的室 外温度 0℃时的热 负荷与室外温度 35℃时的冷负荷之比。 |
|  |  |  |  |  |  | 2.0.6 制 冷 剂 浓 度 限 值 refrigerant concentration limit ；RCL 根据实验测定并且为了降低毒 性、窒息和可燃性危害的风险而制定 的空气中的最大制冷剂浓度。 |

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
|  | 2.0.7 最小通风量限值 quantity limit with minimum ventilation；QLMV 相当于非密闭房间中等严重的泄 漏所致的 RCL 浓度不满足安全要求的 制冷剂充注量。 注：采用额外通风量限值(QLAV)评估 风险，在非地下室使用空间里的系统，15min 内驱散泄漏的制冷剂，所需的通风量。假设 开口大小为 0.0032 m2 和泄漏率为 2.78g/s。 |
|  | 2.0.8 额外通风量限值 quantity limit with additional ventilation；QLAV 若总充注量全泄漏到使用空间， 则会产生一个相当于缺氧极限（ODL） 的制冷剂浓度的制冷剂充注量。 注：采用额外通风量限值（QLAV）评 估风险，在使用空间里的系统，15min 内驱 散泄漏的制冷剂所需的通风量。 |
|  | 2.0.9 可 燃 下 限 lower flammability limit ；LFL 在规定的实验条件下，能够使火 焰通过均质的制冷剂和空气混合物物 传播的最小制冷剂浓度。 |
|  | 2.0.10 稀 释 通 风 口 dilution transfer opening 泄漏的制冷剂由于密度差、稀释、 对流或通风的作用而流入临近的房间 或走廊的开口。 |
| 3 设计 | 3 设计 |
| 3.1 一般规定 | 3.1 一般规定 |

| 3.1.2 下列地区或场所，不宜采用多联 机空调系统： 1 当采用空气源多联机空调系统 供热时，冬季运行性能系数低于 1.8； | 3.1.2 下列地区或场所，不宜采用多联 机空调（热泵）系统： 1 当采用空气源多联机空调（热 泵）系统供热时，冬季运行性能系数 低于 1.8； |
| --- | --- |

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 3.1.3多联机空调系统的各设备性能 指标应符合国家现行有关标准的规 定。 | 3.1.3多联机空调(热泵)系统的各设 备性能指标应符合国家现行有关标准 的规定。 |
| 3.1.4采用多联机空调系统的建筑，宜 设有机械通风系统；当设有机械排风 系统时宜设置热回收装置。 | 3.1.4采用多联机空调(热泵)系统的 公共建筑应设有机械通风系统；当设 有机械新 、排风系统时，宜设置新、 排风热回收装置。 |
| 3.1.5采用多联机空调系统的居住建筑 应设置分户计量装置，公共建筑宜分 楼层或分用户设置计量装置。 | 3.1.5采用多联机空调(热泵)系统的 居住建筑应设置分户计量装置，公共 建筑宜分楼层或分用户设置计量装 置。 |
| 3.1.6多联机空调系统工程施工图设 计文件，应符合下列规定： | 3.1.6多联机空调(热泵)系统工程施 工图设计文件，应符合下列规定： |
| 3.2 室内外设计参数 | 3.2 室内外设计参数 |
| 3.2.1室外空气计算参数应符合现行国 家标准《采暖通风与空气调节设计规 范》GB50019的有关要求。 | 3.2.1室外空气计算参数应符合现行国 家标准《 民 用建筑供暖通风与空气调 节设计规范》GB 50736的有关要求。 |
| 3.2.2舒适性空调室内计算参数应符合 表3.2.2的规定。 表3.2.2舒适性空调室内计算参数 室 内 计算参 数; 季; 夏 季. 温度(c); 18~24; 22~28. 人员活动范围内风速(m/s); ≤0.2; ≤0.3. 相对湿度(%); ≥30; 40~65. | 3.2.2舒适性空调室内计算参数应符合 表3.2.2的规定。 表3.2.2舒适性空调室内计算参数 室 内 计 算 参 数; 冬 季; 夏 季. 温度(℃); 18~24; 24-28. 人员活动范围内风速(m/s); 20.2; 20.3. 相对湿度(%); 230; 40-65. |

| 现行《标准》条文 |  | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- | --- |
|  | 3.2.4设有机械通风系统的公共建筑主 要房间，其设计新风量应符合表3.2.4 的规定 表3.2.4公共建筑主要房间的设计新风量 设计新风量[m²/(heP] 50 建筑类型与房间名称 5星缀 客房 4星级 40 星缀 30 5星级 30 星级 20 餐厅、宴会厅、多功能厅 4星级 25 2星级 15 大堂、四李厅 4~5星级 10 商业、服务; 4~5星级; 20. 2~3星级; 10. 美容、理发、康乐设施 30 旅因 客房 级 30 四缓 20 影剧院、音乐厅、录像厅 20 文化娱闲 游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅) 30 酒吧、茶座、咖哇厅 0 体育馆 20 场(店)、书店 20 饭馆(餐厅) 四 学极 14 教留 办公 小初学 3中 101 高中 17 | 3.2.4设有机械通风系统的建筑主要房 间，其设计新风量应符合现行国家标 准《民用建筑供暖通风与空气调节设 计规范》GB 50736的规定 |
| 3.3负荷计算 |  | 3.3负荷计算 |
| 3.3.1空调负荷计算应符合现行国家标 准《采暖通风与空气调节设计规范》 GB 50019¦的有关规定。 |  | 3.3.1空调负荷计算应符合现行国家标 准《民用建筑供暖通风与空气调节设 计规范》GB 50736的有关规定。 |
| 3.3.2间歇空调的房间，负荷计算时应 考虑建筑物蓄热特性所形成的负荷； 不同时使用的房间，负荷计算时应考 虑邻室空调不运行时所形成的围护结 构传热负荷。 |  | 3.3.2空调间歇使用的房间，负荷计算 时应考虑建筑物蓄热特性所形成的负 荷；不同时使用的房间，负荷计算时 应考虑邻室空调不运行时所形成的围 护结构传热负荷。 |

| 3.4系统设计 | 3.4系统设计 |
| --- | --- |
| 3.4.2多联机空调系统的系统划分，应 符合下列规定： 4系统冷媒管的等效长度不宜超 过70m,或通过产品技术资料核算 等效长度对应制冷工况下满负荷的性 能系数不应低于2.8。 | 3.4.2多联机空调(热泵)系统的系统 划分，应符合下列规定： 4通过产品技术资料核算，等效长 度对应制冷工况下满负荷的性能系数 不应低于2.8,冷量衰减不应大于15%。 |
|  | 3.4.2A多联机空调(热泵)系统能效应 符合下列规定： 1多联机空调(热泵)系统工程 所使用的产品能效值应满足全文强制 |

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准《建筑节能与可再生能源利用通 用规范》GB 55015中3.2.12的要求。 2多联机空调(热泵)系统工程 的能效设计分级，应用室内外机高差、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主配管长度修正后的主机冷热量和功 率、建筑空间实际需求热冷比(HCR), 按照项目所在地的温度时间分布情况 计算APF或IPLV值。 3应对实际项目所采用的风冷多 联式空调(热泵)机组的工程APF进 行分级，各等级的APF值不应低于表 3.4. 2A中的数值 表3.4.2A风冷多联式空调(热泵》机组工程APF分级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名文制冷量CC (kW) | 全年性能系数APE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 等级 严塞 A,B区 |  | 严寒 C区 4.6 43 4.0 | 温和 地区 4.8 4.4 | 寒冷 地区 5.3 47 42 5.2 | 夏热气 冷地区 5.5 49 4.4 5.4 | 夏热冬 暖地区 5.2 5.1 4.4 5.8 |  |
|  |  | CC≤14 | 1级 2级 3级 | 3.8 3.7 3.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14<CC≤28 | 1级 3.7 |  | 4.5 | 4.0 4.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2级 3.6 |  | 42 | 4.3 | 4.6 4.8 5.0 |  |  |  |
|  |  |  | 3级 3.5 |  | 3.9 | 3.9 4.7 | 4.1 4.3 4,3 |  |  |  |
|  |  | 1级 3.6 |  |  | 4.5 |  | 5.1 53 |  | 5.7 |  |
|  |  | 28<CC≤50 2级 3.5 |  |  | 42 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |  |
|  |  | 3级 3.4 |  |  | 39 | 3.9 4.3 | 4.0 | 42 | 4.2 |  |
|  |  | 50<CC≤68 | 1级 2级 3级 | 3.5 3.4 | 4.1 |  | 49 | 5.1 | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  | 3.8 | 3.9 | 43 | 4.5 | 4.7 |  |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.0 |  |
|  |  | CC>68 | 1级 | 34 | 41 | 4,3 | 4.6 | 42 | 5.3 |  |
|  |  |  | 2级 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 4.0 | 43 | 4.5 |  |
|  |  |  | 3级 | 32 | 35 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |  |

| 3.4.3负荷特性相差较大的房间或区 域，宜分别设置多联机空调系统；需 同时分别供冷与供热的房间或区域 宜设置热回收型多联机空调系统。 | 3.4.3负荷特性相差较大的房间或区 域，宜分别设置多联机空调(热泵) 系统；需同时分别供冷与供热的房间 或区域，宜设置热回收型多联机空调 (热泵)系统；当有浅层地热资源可 排热和地热资源、低温热源或废热可 补热时，宜设置水源多联机空调(热 泵)系统；当室内有供暖要求时，宜 采用空调、地板辐射供暖功能的多联 机空调(热泵)系统。 |
| --- | --- |
| 3.4.4多联机空调系统室外机容量的 确定，可按下述步骤进行： | 3.4.4多联机空调(热泵)系统室外机 容量的确定，应按下述步骤进行： |
| 3.4.5室外机布置宜美观、整齐，并应 符合下列规定： 2应远离高温或含腐蚀性、油雾 | 3.4.5室外机布置宜美观、整齐，并符 合下列规定： 2宜远离高温或含腐蚀性、油雾 |

| 现行《标准》条文 |  |  |  |  | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等有害气体的排风； |  |  |  |  | 等有害气体的排风； |
| 3.4.7 多联机空调系统室内机的布置、 室内气流组织，应符合下列规定： 6 回风口的吸风速度应符合现行 |  |  |  |  | 3.4.7 多联机空调系统室内机的布置、 室内气流组织，应符合下列规定： 6 回风口的吸风速度应符合现行 国家标准《民用建筑供暖通风与空气 调节设计规范》GB 50736 的要求。 |
| 国家标准 | 《采暖通风与空气调节设计 |  |  |  |  |
| 规范》GB 50019 |  |  | 的要求。 |  |  |
| 3.4.8 当管道必须穿越防火墙时，应符 |  |  |  |  | 3.4.8 当管道必须穿越防火墙时，应符 合现行国家规范《建筑设计防火规范》 GB 50016 的有关条文规定。 |
| 合现行国家规范 |  | 《高层民用建筑设计 |  |  |  |
| 防火规范》GB 50045 和 |  |  |  | 《建筑设计防 |  |
| 火规范》GB 50016 的有关条文规定。 |  |  |  |  |  |
| 3.4.9 多联机空调系统的通风系统，应 符合下列规定： |  |  |  |  | 3.4.9 多联机空调（热泵）系统的通风 系统，应符合下列规定： 3 根据地域气候特点，新风系统 宜选择带热回收功能和新、排风旁通 功能的新风机组。 |
|  |  |  |  |  | 3.4.9A 下列建筑空间采用多联机空调 （热泵）系统时，应对制冷剂安全符 合性进行校核： 1 未设置连续运行或通过制冷剂 探测仪的反馈信号自动启动的机械通 风的公共建筑空调区域； 2 无通风设施的地下空间； 3 无通风设施且无可开启外窗的 地上空间。 |

|  | 3.4.9B 对于使用A1 等级制冷剂的多联 机空调（热泵）系统，应按附录 B 进 行制冷剂安全符合性校核并采取相应 的安全措施；对于使用 A2L 等级制冷 剂的多联机空调（热泵）系统，应分 别按照附录 B 和附录 C 进行制冷剂安 全符合性校核，并采取二者中更为严 格的安全措施。 |
| --- | --- |
| 3.4.10 多联机空调系统的冷媒管道， 应符合下列规定： 1 应合理选用线式、集中式等冷 媒管道布置方式，并应进行冷媒管道 | 3.4.10 多联机空调（热泵）系统的冷 媒管道，应符合下列规定： 1 应合理选用线式、集中式等冷 媒管道布置方式，并应进行冷媒管道 |

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布置优化； 冷媒管道的最大长度及设备间 的最大高差等，不应超过产品技术要 求 ； 3冷媒管道的管径、管材和管道 配件等应按产品技术要求选用，且其 主要配件应由生产厂配套供应： | 布置优化 2制冷剂管道的最大长度及设备 间的最大高差等，不应超过产品技术 要 求 ； 3制冷剂管道的管径、管材和管道 配件等应按产品技术要求选用，且其 主要配件应满足设备制造商的技术要 求 ； |  |  |  |  |  |
| 3.4.11多联机空调系统的冷凝水应有 组织地排放，并符合现行国家标准《 采 | 3.4.11多联机空调(热泵)系统的冷凝 水应有组织地排放，并符合现行国家 标准《民用建筑供暖通风与空气调节 设计规范》GB 50736的有关规定。 |  |  |  |  |  |
| 暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.12空调水系统的设计应符合现行 国家标准《采暖通风与空气调节设计 规范》GB50019的有关规定。 | 3.4.12空调水系统的设计应符合现行 国家标准《民用建筑供暖通风与空气 调节设计规范》GB 50736的有关规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.13冷凝水排水至室外时，应接至 冷凝水专用排水管，不得接入污水系 统和雨水系统，出口处应设置隔臭水 封、异味隔离阀等空气隔断与防虫设 施。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.14室内机积水盘出口接至冷凝水 管水平干管之间的水管坡道不应小于 1%,冷凝水管的水平于管应沿水流方 向设置坡度，坡度不应小于8%,水平 于管管径选择可参见表3.4.14;当水平 于管坡度小于8%时，管径应放大一 档。 表3.4.14空调冷凝水管的管径 |  |  |  |  |  |
|  | 公称外径(mm) | 925 | 432 | 940 | 250 | 263 |
|  | 公称直径DN(mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |

|  | 空调冷负苷Q(kW | ≤10 | 11~42 | 43～230 | 231~400 | 401~1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注：本表的适用条件为：1kW冷却负荷每小时约产生04~0.8kg的冷凝水 |  |  |  |  |  |
| 3 . 5 绝 热 | 3.5 绝热 |  |  |  |  |  |
| 3.5.2设备和管道的绝热，应符合下列 规定： 3当采用非闭孔材料保冷时，外表 面应设隔汽层和保护层；保温时，外 | 3.5.2设备和管道的绝热，应符合下列 规定： 3当采用非闭孔材料保冷时，外表 面应设隔汽层和保护层；保温时，外 |  |  |  |  |  |

| 现行《标准》条文 |  |  | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面应设保护层； |  |  | 表面应设保护层或防止空气中的水封 在内部冷凝的措施； |
| 3.6 消声与隔振 |  |  | 3.6 消声与隔振 |
| 3.6.1 多联机空调系统产生的噪声、振 动，传播至使用房间、周围环境的噪 声级和振动级，均应符合国家现行有 关标准的规定。 |  |  | 3.6.1 多联机空调（热泵）系统产生的 噪声、振动，传播至使用房间、周围 环境的噪声级和振动级，均应符合国 家现行有关标准的规定。 |
| 3.6.2 住宅、学校、医院和旅馆的室内 允许噪声级，应符合现行国家标准《民 用建筑隔声设计规范》GBJ 118 的规 定。 |  |  | 3.6.2 住宅、学校、医院和旅馆的室内 允许噪声级，应符合现行国家标准《民 用建筑隔声设计规范》GB 50118 的规 定。 |
| 3.6.3 多联机空调系统室外机的安装位 置不宜靠近声环境、振动要求较高的 房间，当其噪声及振动不能满足国家 现行有关标准的规定时，应采取降噪 及减振措施。 |  |  | 3.6.3 多联机空调（热泵）系统室外机 的安装位置不宜靠近声环境、振动要 求较高的房间，当其噪声及振动不能 满足国家现行有关标准的规定时，应 采取降噪及减振措施。 |
| 3.6.4 多联机空调系统室内机及配件 产生的噪声，当自然衰减不能达到允 许噪声标准时，应设置消声设备或采 取隔声隔振等措施。 |  |  | 3.6.4 多联机空调（热泵）系统室内机 及配件产生的噪声，当自然衰减不能 达到允许噪声标准时，应设置消声设 备或采取隔声隔振等措施。 |
| 3.6.5 多联机空调系统其他设备的振 动，当自然衰减不能达到国家现行标 准的规定时，应设置隔振器或采取其 他隔振措施。 |  |  | 3.6.5 多联机空调（热泵）系统其他设 备的振动，当自然衰减不能达到国家 现行标准的规定时，应设置隔振器或 采取其他隔振措施。 |
| 3.6.6 当多联机空调系统室内机为风 管式空气处理末端时，其风管内的风 速宜按表 3.6-5 选用。 |  |  | 3.6.6 当多联机空调（热泵）系统室内 机为风管式空气处理末端时，其风管 内的风速宜按表 3.6-5 选用。 |
| 3.6.7 消声设备及隔振装置的选择应 |  |  | 3.6.7 消声设备及隔振装置的选择应 符合现行国家标准《民用建筑供暖通 风与空气调节设计规范》GB 50736 的 有关规定。 |
| 符合现行国家标准 | 《采暖通风与空气 |  |  |
| 调节设计规范》GB 50019 |  | 的有关规 |  |
| 定。 |  |  |  |

| 3.7 监测和控制 | 3.7 配电、监测和控制 |
| --- | --- |
| 3.7.1 多联机空调系统的电气设计应 根据建筑所属类型，符合相应现行国 家标准的规定。 | 3.7.1 多联机空调（热泵）系统的电气 设计应根据建筑所属类型，符合相应 现行国家标准的规定。 |

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 3.7.2 多联机空调系统应设置自动控制 与监测系统，应根据产品制造商提供 的产品说明书进行设计。 | 3.7.2 多联机空调（热泵）系统应设置 自动控制与监测系统，应根据产品制 造商提供的产品说明书进行设计。 |
| 3.7.3 当建筑物内设有消防控制室时， 集中新、排风风道上的防火阀宜选用 带有电信号输出装置的防火阀。 | 3.7.3 当建筑物内设有消防控制室时， 集中新、排风风道上的防火阀应选用 带有电信号输出装置的防火阀。 |
| 3.7.5 多联机空调系统的电加热器应与 送风机联锁，并应设置无风断电、超 温断电保护装置；连接电加热器的金 属风管应接地。 | 3.7.5 多联机空调（热泵）系统的电加 热器应与送风机联锁，并应设置无风 断电、超温断电保护装置；连接电加 热器的金属风管应接地。 |
|  | 3.7.8 室外机安装于屋面或室外平台上 且不在避雷保护范围内时应设置防雷 设施。 |
|  | 3.7.9 电气系统设计应符合现行国家标 准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024 和《民用建筑电气设计标准》 GB 51348 的规定。配电容量应根据机 组的最大运行功率确定，空气开关应 根据机组的启动电流和运行最大电流 来选择。 |
| 4 设备与材料 | 4 设备与材料 |
| 4.1 一般规定 | 4.1 一般规定 |
| 4.1.1 多联机空调系统工程中采用的 多联式空调（热泵）机组以及新风处 理设备等均应符合国家现行相关产品 标准的规定。 | 4.1.1 多联机空调（热泵）系统工程中 采用的多联式空调（热泵）机组以及 新风处理设备等均应符合国家现行相 关产品标准的规定。 |
| 4.1.2 多联机空调系统工程中使用的 设备与材料应经进场检查确认合格 后，方可使用。 | 4.1.2 多联机空调（热泵）系统工程中 使用的设备与材料应经进场检查确认 合格后，方可使用。 |
| 4.2 材料要求 | 4.2 材料要求 |

|  | 4.2.0 多联机空调（热泵）系统制冷剂 管道的材质要求，其性能参数应符合 现行国家标准《制冷系统及热泵 安全 与环境要求》GB/T 9237 的有关要求。 |
| --- | --- |

| 现行《标准》条文 |  | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 多联机空调系统管道、管件的材 质、规格、型号以及焊接材料的选用， |  | 4.2.1 多联机空调（热泵）系统管道、 管件的材质、规格、型号、连接方式 以及焊接材料的选用，应根据设计文 件确定；多联机空调（热泵）系统的 制冷剂管材还应符合下列规定： 2 管材截面圆度和同心度应良 好，管材直径改变应在标准直径的 2% 以内，且断口不应有飞边、毛刺； 4 管材、管件应 储存在干燥、清 洁的环境中，其两端应进行密封处理， 且宜置于高出地面300mm的支架上存 放。 |
| 必须 | 根据设计文件确定；多联机空调 |  |
| 系统的制冷剂管材还应符合下列规 定： 2 管材截面圆度和同心度应良 好； 4 管材应保持干燥、密封。 |  |  |
|  |  | 4.2.1A 制冷剂配管最小壁厚名义值应 满足设备制造商的技术要求，其允许 偏差及性能规定应符合现行国家标准 《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝 管》GB/T 17791 的有关要求。 |
| 4.2.2 冷凝排水配管材料宜采用排水 塑料管或热镀锌钢管，管道应采取防 凝露措施。 |  | 4.2.2 冷 凝 排 水 配 管 材 料 宜 采 用 U-PVC 排水塑料管或热镀锌钢管，管 道应采取防凝露措施。 |
| 5 施工安装 |  | 5 施工安装 |
| 5.1 一般规定 |  | 5.1 一般规定 |
| 5.1.1 多联机空调系统工程的安装应 与建筑、结构、电气、给水排水、装 饰等专业相互协调，合理布置。 |  | 5.1.1 多联机空调（热泵）系统工程的 安装应与建筑、结构、电气、给水排 水、装饰等专业相互协调，合理布置。 |
| 必须. 5.1.2 多联机空调系统中室内机、室外 机、管道、管件的型号、规格、性能 及技术参数等 符合设计文件要 求，设备外表面应无损伤、密封应良 好，随机文件和配件应齐全。 | 5.1.2 多联机空调（热泵）系统中室内 机、室外机、管道、管件的型号、规 格、性能及技术参数等应符合设计文 件要求，设备外表面应无损伤、密封 应良好，随机文件和配件应齐全。 |

| 5.2 室内机安装 | 5.2 室内机安装 |
| --- | --- |
| 5.2.2 吊装的室内机吊环下侧应采用 双螺母进行固定。 | 5.2.2 吊装的室内机吊架上、下侧应设 置减振用橡胶圆形垫片，吊架下侧应 采用双螺母拧紧固定。 |

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 5.2.4 风管式室内机与管道之间宜采 用软连接。 | 5.2.4 风管式室内机与风管之间宜采 用 软 连 接 ， 长 度 应 设 置 在 150mm~300mm 之间。 |
|  | 5.2.5 室内机应保持水平安装，且室内 机与上层楼板之间应保持 10mm 以上 空间。 |
| 5.3 室外机安装 | 5.3 室外机安装 |
| 5.3.1 室外机安装时，应确保室外机的 四周按照要求留有足够的进排风和维 护空间，进排风应通畅，必要时室外 机应安装风帽及气流导向格栅。 | 5.3.1 室外机安装时，应确保室外机的 四周按照要求留有进排风和维护空 间，进排风应通畅，必要时室外机应 安装风帽及气流导向格栅，对屋顶位 置安装的室外机宜设置遮阳措施。 |
|  | 5.3.3A 当产品技术文件允许室外机采 用挂墙安装时，宜采用集中排水方式。 |
|  | 5.3.5 室外机安装在设备平台时，进排 风百叶的开口率不应影响室外机散热 的要求。 |
| 5.4 制冷剂管道的施工 | 5.4 制冷剂管道的施工 |
|  | 5.4.0 制冷剂管道及安装附件应根据 制冷剂种类、施工及维修环境的消防 安全情况，选择安全可靠的连接方式， 其安全要求应满足现行国家标准《制 冷系统及热泵 安全与环境要求》GB/T 9237 相关规定。 |
| 5.4.1 制冷剂配管的切割应符合下列规 定： 2 切割后的铜管开口应使用毛边 绞刀去除多余的毛边，应用锉刀磨平 | 5.4.1 制冷剂配管的切割应符合下列规 定： 2 切割后的铜管端 口应圆整平 齐、不缩口、不变形，并 使用毛边绞 刀去除多余的毛边，应用锉刀磨平端 口并应向下倾斜把黏附在铜管内壁的 |

| 开口并把黏附在铜管内壁的切屑全部 | 切屑全部清除干净。 3 采用卡压式连接时，铜管切割 端口应圆整平齐，不缩口，不变形。 |
| --- | --- |
| 清除干净。 |  |
|  | 5.4.1A 铜管采用卡压式连接时，应符 合下列规定： |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/216240044130010051