温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 接地装置的焊接，扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的(  )倍。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
答案:B
2. 电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,误差的( )。
A. 最大限值
B. 最小限值
C. 数值
答案:A
3. 当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,导体的电阻值为( )欧。
A. 10
B. 5
C. 2
答案:B
4. 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是(  )
A. 招待所插座回路
B. 生产用电的电气设备
C. 消防用电梯
答案:C
5. 对于20KV及以下互感器，一般多长时间进行一次介损试验(  )。
A. 1～3年
B. 1～2年
C. 1年
D. 不作比项试验
答案:D
6. (  )时任何单位和个人不得非法占用变电设施用地.输电线路走廊及电缆通道。
A. 电力建设
B. 损坏
C. 闲置不用
D. 废弃
答案:A
7. 绝缘靴的实验周期是(  )
A. 每年一次
B. 六个月一次
C. 三个月一次
答案:B
8. 直流电动机常用的电力制动方法有(  )种。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案:B
9. 引起电磁场的原因是(  )。
A. 由变速运动的带电粒子引起
B. 由不变的电压引起
C. 由不变的电流引起
D. 由较大的电阻引起的
答案:A
10. 二极( )管的死区电压为()。
A. 0.1V
B. 0.5V
C. 1V
D. 1.2V
答案:B
11. 接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的( )部分完成。
A. 主触头
B. 辅助动合触头
C. 辅助动断触头
D. 线圈
答案:B
12. 三相电路中，相与相之间的电压叫(  )。
A. 相电压
B. 线电压
C. 端电压
D. 电势
答案:B
13. 直接接入式电度表的导线截面，按负荷大小选，最小截面不应小于(  )。
A. 1.5㎜2；
B. 2.5㎜2；
C. 4㎜2；
D. 6㎜2；
答案:B
14. 架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为( )。
A. 钢芯铝绞线电压等级为35kV，额定电流6K
B. 铝芯钢绞线电压等级为35kV，额定电流6K
C. 钢芯铝绞线，铝线部分标称截面为35mm2
答案:C
15. 下列( )属于基本安全用具。
A. 绝缘棒，绝缘夹钳
B. 绝缘手套，绝缘靴
C. 携带型接地线，临时遮拦
答案:A
16. 图是( )触头。
A. 延时闭合动合
B. 延时断开动合
C. 延时断开动断
答案:B
17. 产生触电事端的风险电压一般是从(  )伏开始。
A. 24
B. 26
C. 65
答案:C
18. 接户线的相线和中性线或保护线应从同一基电杆引下，其档距不应大于(  )。
A. 15m；
B. 20m；
C. 25m；
D. 30m；
答案:C
19. 6kVS型避雷器大修后工频放电电压范围应为( )kV。
A. 9～11
B. 16～19
C. 15～21
D. 26～31
答案:B
20. 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成，其截西不得小于(  )，同时应满足装设地点短路电流的要求。
A. 35mm2
B. 25rnm2
C. 15mm2
D. 20mm2
答案:B
21. 变压器的电流速断保护灵敏度按保护侧短路时的(  )校定。
A. 最大短路电流
B. 最小短路电流
C. 超负荷电流
答案:B
22. SF6断路器调整时，相间中心距离误差不大于(  )mm。
A. 5
B. 10
C. 12
D. 20
答案:A
23. 双闭环系统中不加电流截止负反馈，因为( )。
A. 有转速环保证
B. 有电流环保证
C. 有比例积分调节器保证
D. 有速度调节器的限幅保证。
答案:B
24. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(  )m㎡。
A. 10
B. 6
C. 25
答案:C
25. 场效应管可应用于(  )。
A. 定时器电路.有源滤波器
B. 整流电路.放大电路
C. 滤波电路.整流电路
D. 小规模集成电路.开关电路
答案:A
26. 电伤是由电流的(  )效应对人体所造成的伤害。
A. 热
B. 化学
C. 热.化学与机械
答案:C
27. 在对低压配电装置进行维护时，对频繁操作的交流接触器，应每(  )个月进行检查。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
28. 其他接地体与独立避雷针的接地体之地中距离不应(  )3m。
A. ＞
B. ＜
C. ＝
D. ≥
答案:B
29. 电力变压器一.二次绕组对应电压之间的相位关系称为(  )。
A. 短路电压比
B. 阻抗比
C. 变压比
D. 连接组别
答案:D
30. 对于可控硅锯齿波触发电路，若不加倒相极，该电路移相范围为90°，若加上倒相级，移相范围可达(  )。
A. 90°
B. 180°
C. 270°
D. 150°
答案:C
31. ( )是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。
A. 安全带
B. 梯子
C. 手套
答案:A
32. 在负载为三角形连接的电路中，线电压与相电压的关系为(  )。
A. U线=U相.
B. U线=√3U相
C. U线=U相／√3
D. U线=3U相
答案:A
33. 作为电气工作者，员工必须熟知本工种的(  )和施工现场的安全生产制度，不违章作业。
A. 生产安排
B. 安全操作规程
C. 工种时间
答案:B
34. 为了把电压表的测量范围扩大10倍，倍率器的电阻值应是表内阻的(  )。
A. 9倍
B. 10倍
C. 1/9倍
D. 1/10倍
答案:A
35. 在电路中，开关应控制( )。
A. 零线
B. 相线
C. 地线特种作业证免费考试题库
答案:B
36. 在下列情况中，易发生污闪的情况是(  )
A. 大雨；
B. 毛毛雨；
C. 晴天
答案:B
37. 不能用于带电灭火的灭火器材是(  )。
A. 泡沫灭火器
B. 二氧化碳灭火器
C. 卤代烷灭火器
D. 干粉灭火器
答案:A
38. 常温下测得再生介损不符合标准时，对试油升温至90℃时的tgδ值应不大于(  )。
A. 0.001
B. 0.003
C. 0.005
D. 0.008
答案:C
39. 接闪线属于避雷装置中的一种，它主要用来保护(  )
A. 变配电设备
B. 房屋较大面积的建筑物
C. 高压输电线路
答案:C
40. 光栅透射直线式是一种用光电元件把两块光栅移动时产生的明暗变化转变为(  )变化进行测量方式。
A. 电压
B. 电流
C. 功率
D. 温度
答案:A
41. 用电检查人员实施现场检查时，用电检查员的人数(  )。
A. 至少一人;
B. 不得少于两人;
C. 不得少于三人;
答案:B
42. 单相异步电动机容量一般在(  )之间。
A. 几瓦～几十瓦
B. 几瓦～几百瓦
C. 几十瓦～几百瓦
D. 几百瓦～几千瓦
答案:C
43. 直流接触器的型号是(  )系列。
A. CJ
B. HD
C. JS
D. CZ
答案:D
44. 接地线用扁钢连接，扁钢搭焊长度不得小于扁钢宽度的(  )倍，并应三边施焊。
A. 2；
B. 4；
C. 5；
D. 6；
答案:A
45. 变压器除装设标有变压器的技术参数主铭牌外，还应装设标有关于附件性能的铭牌，需分别按所用附件(  )的相应标准列出。
A. 套管.分接开关.电流互感器.冷却装置
B. 套管.分接开关.避雷器.冷却装置
C. 避雷器.分接开关.电流互感器.冷却装置
D. 套管.避雷器.电流互感器.冷却装置
答案:A
46. 如果忽略变压器的内部损耗，则变压器二次绕组的输出功率(  )一次绕组输入功率。
A. 等于
B. 大于
C. 小于
答案:A
47. 低压架空线路用8m水泥杆一般选用梢径为(  )的拔梢杆。
A. 230mm
B. 190mm
C. 150mm
D. 130mm
答案:C
48. 手持电动工具应用专用导线接地或接零保护，保护线截面积不小于(  )，保护线颜色统一为黄∕绿双色。
A. 1mm2；
B. 1.5mm2；
C. 2.5mm2；
D. 4mm2；
答案:B
49. 某存储器芯片有地址线13根，数据线8根.该存储器芯片的存储容量为(  )。
A. 15K×8
B. 32K×256
C. 8K×8
D. 32K×8
答案:C
50. 电力部门电测计量专业列入强制检定工作计量器具目录的常用工作计量器具，没有( )。
A. 电能表；
B. 测量用互感器；
C. 指示仪表；
D. 绝缘电阻.接地电阻测量仪。
答案:C
51. 清洗电能表上下轴承，如宝石.轴尖以及轴承上的某些部件，属于( )。
A. 预防性修理；
B. 个别性修理；
C. 调整性修理；
D. 统一性修理。
答案:A
52. 上一级熔断器的熔断时间一般应大于下一级的(  )倍。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
53. 运行中的并联电容器的外壳温度，如无厂家提供的数据，一般不应超过(  )℃。
A. 40
B. 50
C. 60
D. 70
答案:C
54. 已知.电流I=6+j8，电源频率为50Hz，其瞬时值表达式为I=(  )。
A. 10sin(314t+53.1°)
B. 10sin(314t+36.9°)
C. 10sin(314t+53.1°)
D. 10sin(314t+36.9°)
答案:A
55. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中，发现绝缘电阻(  )，则可初步判定为电动机受潮所致，应对电机进行烘干处理。
A. 大于0.5MΩ
B. 小于10MΩ
C. 小于0.5MΩ
D. 大于10MΩ
答案:C
56. 正弦交流电的三要素(  )。
A. 电压.电动势.电能；
B. 最大值.频率.初相角；
C. 最大值.有效值.瞬时值；
D. 有效值.周期.初始值。
答案:B
57. 花很少钱吃鱼翅席是不可能的，因为它不符合(  )原则。
A. 等价交换
B. 利益交换
C. 公平合理
D. 市场规律
答案:A
58. PN结两端加正向电压时，其正向电阻(  )
A. 大
B. 小
C. 不变
答案:B
59. 改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次,目的是保证(  )。
A. 下次操作灵活
B. 分接开关接触良好
C. 不会出现错误操作
答案:B
60. 一般电能表U型电流铁芯的开口处安装了一块比铁芯截面积小的磁分路，它的作用是( )。
A. 与电压铁芯的磁分路作用相同；
B. 相位补偿；
C. 过载补偿；
D. 轻载补偿。
答案:C
61. 17化成二进制数为(  )。
A. 10001
B. 10101
C. 10111
D. 10010以上是电工证(低压电工.高压电工.电工初级.电工中级.电工高档)考试题库类型。
答案:A
62. 交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(  ).
A. 线电压;
B. 相电压;
C. 线路电压;
D. 设备电压.
答案:A
63. 测量额定电压为380V的电动机的绝缘电阻，应选用额定电压(  )的兆欧表。
A. 500V
B. 5000V
C. 2000V
D. 2500V
答案:A
64. 变配电室运行的主要制度包括( )。
A. 门禁制度
B. 交接班制度
C. 防盗制度
答案:B
65. 用于零件加工中局部需要反复加工动作的场合的是(  )。
A. 直线插补
B. 圆弧插补
C. 程序循环
D. 螺纹插补
答案:C
66. 下列集成电路中具有记忆功能的是(  )电路。
A. 与非门
B. 或非门
C. RS触发器
D. 异或门
答案:C
67. 静电引起爆炸和火灾的条件之一是( )。
A. 静电能量要足够大
B. 有爆炸性混合物存在
C. 有足够的温度
答案:B
68. 阀形避雷器主要由火花间隙和(  )串联组成。
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