


[image: ]Q/
CSG


中国南方电网有限责任公司企业管理制度



Q/CSG —
代替 Q/  —



[image: ]











电力安全工器具管理规定












































 (
20
 
 
-
  
-
  
实施
20
  
-
  
-
  
发布
)
中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司    发  布









[bookmark: _bookmark1]目    录



1  总则	 1
2  规范性引用文件	 1
3  术语和定义	 1
4  职责	 2
5  管理内容与方法	 3
6  附则	 9




Q/CSG —
[bookmark: _bookmark5]中国南方电网有限责任公司电力安全工器具管理规定


(征求意见稿)





1  总则
1.1 为了规范中国南方电网有限责任公司(以下简称“公司”)系统电力安全工器具管理， 确保入网电力安全工器具的产品质量和安全使用，保障现场作业人身安全，依据国家法律 法规、电力行业有关规定，制定本规定。
1.2 本规定规范了电力安全工器具的入网、购置、验收、试验、保管、使用、报废等环节 的管理内容和要求。
1.3 本规定合用于公司系统各生产经营单位。
2  规范性引用文件
中华人民共和国《安全生产法》(中华人民共和国主席令 第 70 号)
《电业安全工作规程》(DL408-91 DL409-91)
《电力建设安全工作规程》(DL5009.1－2002  DL5009.2-2004)
中国南方电网有限责任公司《变电站安健环设施标准》(QC 1 0001—2004)  中国南方电网有限责任公司《路线安健环设施标准》( Q／CSG10002—2004) 《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》(CSG/MS 0912-2022)   中国南方电网有限责任公司《电力安全工器具技术规范》
3  术语和定义
3.1 生产经营单位：指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、 电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等) 为主要业务的企业和单位，以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中 国南方电网电力调度控制中心。
3.2 本规定所称基层单位是指分、子公司所属生产经营单位。
3.3 电力安全工器具(以下简称“安全工器具”)
系指在操作、维护、检修、试验、施工等现场作业中，为防止人身伤亡事故或者职业健 康危害，保障作业人员安全的各种专用工器具、防护用具、安全围栏及安全标示牌等，不 包括特种作业专门工器具和设施。
安全工器具分为绝缘安全工器具、 登高安全工器具、 个人安全防护用具、 安全围栏 (安
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全网)、安全标示牌。(主要安全工器具名录详见附录 F)
3.4 绝缘安全工器具
系指绝缘强度足够并能直接操作带电设备、接触或者可能接触带电体；或者绝缘强度不 足承受设备工作电压，但能有效防止接触电压、跨步电压、泄漏电流，有一定防触电保护 功能的工器具。
3.5 登高安全工器具
系指具有足够机械强度，保证高处作业安全，提供登高必须的工作条件，防止意外坠 落，减轻坠落伤害的工器具。
3.6 个人安全防护用具
系指为防止触电、坠落、打击、电弧、灼伤、中毒、腐蚀、窒息等人身伤害；或者避 免、减轻人身职业健康危害，由作业人员个人佩戴、穿着或者使用的装备或者用具。
3.7 安全围栏(安全网)
系指用于设置明显的安全作业区域，隔离危（wei）险区域，防止作业人员超越安全作业区、 误入危（wei）险区域的工器具。
3.8 安全标示牌
系指在电力安全生产活动中起到禁止、警告、指令、提示和其他作用的标志。
4  职责
4.1 安全监察部门职责
各级安全监察部门是本单位安全工器具的归口管理部门。
4.1.1 公司安全监察部
4.1.1.1 负责制定和完善公司安全工器具管理规定；
4.1.1.2 负责组织制定公司安全工器具技术标准或者技术规范；
4.1.1.3 指导、协调和监督公司系统各单位安全工器具入网目录管理；
4.1.1.4 对可能存在缺陷的安全工器具组织鉴定；
4.1.1.5 对安全工器具因产品质量、性能等问题直接造成事故或者障碍的，及时发出通报；
4.1.1.6 组织或者参加安全工器具新产品入网使用的鉴定，审批新产品的试用。
4.1.2 份子公司安全监察部
4.1.2.1 负责制定安全工器具管理实施细则；
4.1.2.2 履行安全工器具入网管理职责，审查安全工器具的入网目录；
4.1.2.3 组织对安全工器具使用情况、产品质量、技术性能等进行总结、评估；
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4.1.2.4 组织安全工器具新产品入网试点使用的总结、分析和评价；
4.1.2.5 对因安全工器具产品质量、性能等问题造成的事故、障碍或者异常，组织调查分析， 对相关安全工器具组织技术鉴定。
4.1.3 基层单位安全监察部
4.1.3.1 负责监督安全工器具有关管理制度的有效执行；
4.1.3.2 履行安全工器具入网管理有关职责；
4.1.3.3 负责组织开展安全工器具的需求识别，并制定购置计划；
4.1.3.4 组织对安全工器具使用情况、产品质量、技术性能等进行总结、评估；
4.1.3.5 对因安全工器具产品质量、性能等问题造成的事故、障碍或者异常，组织调查分析， 对相关安全工器具组织技术鉴定。
4.2 物资管理部门职责
4.2.1 公司物资部
负责检查指导下级单位开展安全工器具的入网、采购、仓储、发放和报废等管理工作。
4.2.2 份子公司物资管理部门
4.2.2.1 负责安全工器具的入网管理，编制和调整入网目录；
4.2.2.2 负责份子公司组织的安全工器具采购具体工作；
4.2.2.3 负责检查指导下级单位开展安全工器具的入网、采购、仓储、发放和报废等管理 工作。
4.2.3 基层单位物资管理部门
4.2.3.1 负责本单位组织的安全工器具购置、验收、仓储、发放和报废工作；
4.2.3.2  负责参预份子公司组织的安全工器具入网目录调整相关工作；
4.2.3.3 负责检查指导生产经营单位(部门)、班组开展安全工器具的存放和报废等管理 工作。
4.3 基层单位人力资源部门
负责组织安全工器具管理和使用的相关培训工作。
4.4 使用单位(部门)、班组
负责安全工器具的需求识别、验收、使用、保管、检查维护、送检、报废和日常培训 等工作。
5 管理内容与方法
5.1 选用条件
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5.1.1 安全工器具必须符合国家和行业安全工器具的法律法规、 强制性标准及技术规程规范 的要求，并满足《南方电网公司安全工器具技术规范》。
5.1.2 各单位应在电力工业安全工器具质量监督检验测试中心发布的安全工器具生产厂家 检验合格的产品名单中，选择有较为丰富使用经验的安全工器具。未列入电力工业安全工 器具质量监督检验测试中心发布范围的其他类型安全工器具，应从取得国家或者行业生产许 可的合格产品中选择。
5.1.3 没有使用经验的新型安全工器具，在试用基础上，公司或者份子公司安全监察部组织 专家评价并确认合格，经公司安全监察部审批后方可推广选用。
5.1.4 严禁选择、购买和使用“三无”(无厂家标志、无产品许可证、无产品合格证)的 电力安全工器具。
5.1.5 安全工器具的材质、样式和颜色应符合有关岗位工种操作、使用的安全要求。
5.2 入网管理
5.2.1 公司对安全工器具实行入网管理。
5.2.2 入网目录编制、发布、备案管理
5.2.2.1 份子公司物资管理部门每年一季度发布安全工器具厂家及产品入网审查和检验公 告，采集报名入网的厂家名单及其资质材料。
5.2.2.2 份子公司物资管理部门组织对厂家资质进行审查，审查资料至少包括：营业执照、 法人证书、组织机构代码证、产品鉴定报告、检测或者检验报告、生产许可证等，审查资料 需留档备查。
5.2.2.3 份子公司物资管理部门确定审查通过的厂家名单后，通知其提交入网检验样品， 并送指定试验单位进行检验。
5.2.2.4 安全工器具试验单位按照像关技术规范对送检样品进行检验，并向份子公司物资 管理部门提交检验结果。份子公司物资管理部门将检验结果提交份子公司安全监察部进行 审核。
5.2.2.5 份子公司安全监察部组织对安全工器具入网检验结果进行审核后，将审核意见反 馈份子公司物资管理部门。
5.2.2.6 份子公司物资管理部门根据反馈意见对检验结果进行审核， 依据检验合格的厂家和 产品拟定安全工器具厂家和产品入网目录，经份子公司领导审批后发布，并报公司安全监 察部、物资部备案。
5.2.3 入网目录调整管理
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5.2.3.1 基层单位安全监察部门对发现的安全工器具安全质量问题，应组织调查和评价。 如存在严重安全质量问题，应提出相关处理意见和建议，经本单位领导审核后，上报份子 公司安全监察部；同时通知本单位相关部门采取暂时措施，暂停采购及使用该生产厂家同 类型产品。对存在安全质量问题但不严重的，通知本单位物资管理部门，由其催促厂家整 改。
5.2.3.2 份子公司安全监察部采集、汇总各基层单位提交的处理意见和建议，组织相关部 门开展调查分析和评价，对确需调整入网目录的，提出处理意见和建议，经份子公司分管 领导审批后，由份子公司物资管理部门对安全工器具厂家和产品入网目录进行调整并发布， 同时报公司安全监察部、物资部备案。对不需调整入网目录的，应向基层单位反馈处理意 见。
5.2.3.3 公司安全监察部将存在严重安全质量问题的安全工器具厂家和产品在系统内进行 通报，其他份子公司应根据通报内容组织相关调查和评价工作，对存在类似严重安全质量 问题的，应及时调整安全工器具入网目录。
5.3 需求识别
5.3.1 需求识别应考虑采用先进的安全工器具，满足国家、行业法律、法规、规程要求， 并重点关注下列危害：电气危害、坠落及跌落危害、野外动物伤害、有毒有害物质、刺穿 或者撞击危害、高温危害、灰尘或者微粒、辐射、噪声、人机工效等。
5.3.2 参预安全工器具需求识别的人员应包括专业人员、职业健康管理人员、现场作业人 员。
5.3.3 每年一季度，基层单位安全监察部门应根据企业的风险评估结果、生产工作性质与 可能的危害，组织相关单位(部门)识别所需的安全工器具。并填写《电力安全工器具需 求识别表》 (附录 G) 。安全工器具的需求识别应考虑进入所管辖电力生产区域内的员工 (包 括固定工、合同工，暂时聘用、雇用、借用的人员，以及代训工、实习生)、承包商和参 观者。
5.3.4 基层单位安全监察部门根据本单位安全工器具需求识别结果， 调整相关班组的基本配 置标准，并作为年度安全工器具购置计划的依据。供电企业主要生产班组的安全工器具配 置可参照《供电企业主要生产班组安全工器具配置参考标准》(附录 H)。
5.4 购置
5.4.1 安全工器具购置应满足物资采购的管理规定。
5.4.2 由基层单位组织安全工器具采购的，其使用单位(部门)应根据需求识别结果，编
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制年度所需购置的安全工器具名称、数量以及技术规范，上报本单位安全监察部门汇总、 审查。安全监察部门制定年度购置计划，经本单位分管领导审批后，由本单位物资管理部 门组织采购。
5.4.3 由份子公司组织安全工器具采购的，份子公司安全监察部门组织各基层单位进行需 求识别，并汇总需求识别结果，编制年度购置计划，经分管领导审批后，由份子公司物资 管理部门组织采购。
5.4.4 新建变电站的安全工器具采购工作，由基层单位变电管理部门根据需求识别结果，  编制所需购置的安全工器具名称、数量以及技术规范，经本单位安全监察部门审核后，由 本单位生产技术部门汇总、审查。生产技术部门制定购置计划，经本单位分管领导审批后， 由本单位物资管理部门组织采购。
5.4.5 各级物资管理部门应从发布的安全工器具入网目录中，选择业绩优秀、质量优良、 服务优质且在本单位或者公司系统具有一定使用经验、使用情况良好的成熟产品，并满足技 术规范书要求。
5.4.6 各单位签订安全工器具购置合同时，至少应明确生产厂家承诺履行以下责任：
5.4.6.1 对产品的安全性能、质量保证和技术指标负责；
5.4.6.2 负责对用户做好其产品使用、维护的培训工作；
5.4.6.3 负责对有质量问题的产品，及时、无偿更换或者退货；
5.4.6.4 根据用户需要，向用户提供相应备品、备件；
5.4.6.5 承担因产品质量问题造成不良后果的责任；
5.4.6.6 提供的出厂检验报告及内容、项目符合要求并属实；新型产品应有机械、电气、安 全检测试验的数据报告。
5.5 验收与发放
5.5.1 各单位的安全工器具的验收与发放工作应满足物资验收和发放的管理规定。
5.5.2 各单位物资管理部门在进行安全工器具进货验收时，应同时向供应商索取产品说明 书、出厂检验合格证等资料，并存档备查。
5.5.3 份子公司应建立健全安全工器具验收抽样制度，明确抽样比例和验收标准。份子公 司和基层单位物资管理部门在进行安全工器具验收时，应严格按要求开展抽样检验工作。
5.5.4 各单位物资管理部门和安全工器具使用单位(部门)在发放与领用安全工器具时， 应做好记录。
5.6 试验
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[bookmark: _bookmark6]5.6.1 各单位应结合国家和行业的有关规程规范要求，严格按照《南方电网公司安全工器 具技术规范》规定的试验项目、周期和技术参数(如果试验项目、周期或者要求低于国家、 行业标准的，按国家、行业标准执行)，开展安全工器具试验工作。
5.6.2 各份子公司每年一季度应明确具备安全工器具试验资质的单位(部门)及其试验范 围。
5.6.3 安全工器具的试验大致可分为出厂试验、型式试验、入网试验和预防性试验等四类。
5.6.3.1 各厂家提供的入网安全工器具应经过符合国家和行业标准的型式试验和出厂试 验，并具备试验合格证明。
5.6.3.2 各级物资管理部门在审核入网目录时，应组织对各厂家送检的安全工器具样品进 行入网试验。
5.6.3.3 基层单位安全工器具使用部门应按照《南方电网公司安全工器具技术规范》要求， 按周期送交具备安全工器具试验资质的单位(部门)进行预防性试验。
5.6.4 安全工器具经试验后，试验单位(部门)应出具试验报告，由试验人员按《南方电 网公司安全工器具技术规范》规定在合格的安全工器具本体上(不妨碍绝缘性能、使用方 便且醒目的部位)粘贴“试验合格证”标签，注明试验单位(部门)、试验人、试验日期 及下次试验日期等。无法在安全工器具本体上粘贴标签的，应在其保管存放盒(袋)的醒 目位置粘贴。
5.6.5 安全工器具存在下列情况之一的，应即将试验并确认合格后方可使用：
5.6.5.1 更换关键零部件的；
5.6.5.2 使用过程中发现不满足技术规范或者产品说明书技术要求的；
5.6.5.3 同批次产品发生安全质量问题的；
5.6.5.4 超出定期检验周期的。
5.7 保管
5.7.1 安全工器具的保管及存放，应满足国家和行业标准、《南方电网公司安全工器具技 术规范》和产品说明书有关要求。
5.7.2 安全工器具实行台账管理(台账格式见附录 I 《安全工器具台帐》)。各类安全工器 具应分类造册登记，记录编号、规格、创造厂、出厂日期、试验检验情况等内容，帐、卡、 物一致。使用单位(部门)对检查记录、试验报告、出厂说明及有关技术资料等应妥善保 存，以备核查。
5.7.3 各单位应设置专门的安全工器具存放室(柜)，安全工器具存放应遵循“三分开”
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原则(即安全工器具与生产工器具、机具分开，安全工器具与材料分开，绝缘安全工器具 与其他安全工器具分开)。
5.7.4 安全工器具应分类编号，定置存放，存放处应设有标志和定置摆放图。安全工器具的 编号应与存放处编号一致，对号入坐，同一班组的同类型安全工器具编号不得重复。
5.7.5 需要确保绝缘性能良好的安全工器具，其存放环境的温度和相对湿度应满足国家和 行业标准、《南方电网公司安全工器具技术规范》和产品说明书有关要求，建议使用智能 安全工器具柜(室)。
5.7.6 安全带、安全绳、升降板、脚扣、梯子等应存放在干燥通风和无腐蚀的室内或者柜内。
5.7.7 橡胶类绝缘安全工器具应存放在封闭的柜内或者支架上，上面不得堆压任何物件，不 得接触酸、碱、油品、化学药品或者在太阳下爆晒，并应保持干燥、清洁。
5.7.8 遮栏(围栏)绳、网应保持完整、清洁无污垢，成捆整齐存放在室内或者柜内。
5.8 使用
5.8.1 安全工器具使用人员应熟悉、掌握国家和行业标准、《南方电网公司安全工器具技 术规范》和产品说明书中有关使用要求和使用方法，并严格按要求使用。
5.8.2 安全工器具存在以下情况之一的，不得使用：
(1)超过试验周期未试验的；
(2)试验不合格的；
(3)超过检查周期未检查的；
(4)定期检查不合格的；
(5)使用前检查不合格的。
5.8.3 需要确保绝缘性能良好的安全工器具，在使用携带过程中应放置在专用护套或者工具 箱内，防止受潮、受损和弄脏。
5.8.4 严禁拆卸安全工器具上的安全保险装置。
5.8.5 安全工器具严禁挪作它用。
5.9 检查与维护
5.9.1 使用单位(部门)应每月组织开展安全工器具定期检查，填写《安全工器具定期检查 表》(附录 J)。
5.9.2 安全工器具在使用前，应按《安全工器具使用前检查表》 (附录 K)要求进行检查，并 做好记录。
5.9.3 使用单位(部门)在检查过程中发现存在安全质量问题的，应即将住手使用，并及
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时向本单位安全监察部门报告。
5.9.4 使用单位(部门)在检查过程中发现存在缺陷，如通过简单修复即可使用的，应立 即修复，如需进行试验的应经试验合格后方能使用；如无法修复的，应予报废。
5.10  报废
5.10.1 安全工器具存在下列条件之一者，即予以报废：                              	(1)经试验、检查不符合国家和行业标准、《南方电网公司安全工器具技术规范》和产品 说明书要求的；
(2)超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标；
(3)外观检查不符合产品说明书要求的。
5.10.2 报废的安全工器不得与合格的安全工器具存放在一起，严禁继续使用。
5.10.3 严禁将已报废的安全工器具，以任何形式转借、转租、转售、赠送给其他单位或者个 人。
5.10.4 报废的安全工器具由使用部门进行回收，填写安全工器具报废清单(附录 L)并清除 企业标志后，移交本单位物资管理部门。
5.11 培训
5.11.1 基层单位人力资源部门应定期组织开展安全工器具管理、使用培训工作。
5.11.2 采用新工艺、新技术、新材料的安全工器具，使用单位(部门)应在使用前向本单 位人力资源部门提出培训需求，由人力资源部门组织开展
5.11.3 基层单位安全工器具使用单位(部门)每年应组织生产管理人员和一线班组至少开 展一次安全工器具相关培训。
5.11.4 使用班组必须对新上岗、转岗员工在上岗前开展安全工器具知识培训。
5.12 回顾
5.12.1 各级安全监察部门和使用单位(部门)应每年对安全工器具的管理和使用工作进行 回顾。
5.12.2 各级安全监察部门每年应组织对安全工器具配置标准的适宜性进行回顾。
5.13 报告和记录
安全工器具台账、检查和试验记录、培训记录应由相关部门长期保存。
6 附则
6.1 本规定由公司安全监察部负责解释。
6.2 各份子公司可根据本规定制定实施细则。
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6.3 本规定自发布之日起执行。



附录 A 安全工器具厂家和产品入网目录发布流程
附录 B 安全工器具厂家和产品入网目录调整流程
附录 C 安全工器具购置管理流程(份子公司组织)
附录 D 安全工器具购置管理流程(基层单位组织)
附录 E 新建变电站安全工器具购置管理流程
附录 F 主要安全工器具名录
附录 G 安全工器具需求识别表
附录 H 供电企业主要生产班组安全工器具配置指导标准
附录 I 安全工器具台帐
附录 J 安全工器具定期检查表
附录 K 安全工器具使用前检查表
附录 L 安全工器具报废清单
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