## Slide 1
蓄电池充电

## Slide 2
CONTENT
目录
一、VRLA蓄电池的电压特性
二、全浮充工作方式
三、均衡充电工作方式

## Slide 3
一、VRLA蓄电池的电压特性
工作电压：
工作电压指电池接通负载后在充放电过程中显示的电压，又称负载电压。
在电池放电初始的工作电压称为初始电压。
电池放电时电压下降到不宜继续放电时的最低工作电压称为终止电压。
一般规定铅酸蓄电池10小时率的放电终止电压为1.80v，3小时率和1小时率为1.75V。

## Slide 4
二、全浮充工作方式
通信局（站）现在都采用全浮充工作方式，即整流器与蓄电池组并联向负载（通信设备等）供电，正常情况下蓄电池组始终同整流器和负载并联，充电时也不脱离负载。
蓄电池的运行有充放电循环和浮充两种工作方式。

## Slide 5
全浮充电路原理图
-48V全浮充系统
+24V全浮充系统

## Slide 6
蓄电池的端电压
蓄电池的电动势E 等于蓄电池的开路电压。单体铅酸蓄电池E 的标称值为2V ，出厂时单体电池开路电压一般为2.11V~2.18V 。
一组电池内，各电池间的开路电压，最高与最低差值应不大于20mV（2V电池）、 100mV（12V电池）。
电势与电解液密度有关，密度大电势会有所升高。

## Slide 7
蓄电池的端电压
蓄电池放电时，端电压：
U=E-Ir
蓄电池充电时，端电压：
U=E+Ir
充时电U>E，放电时U<E。

## Slide 8
蓄电池的端电压
由于硫酸铅的导电性能比较差，因此放电后蓄电池的内阻r 增加。
放电时，电解液密度减小，E 值也相应地有所降低；
充电时，电解液密度增大，E 值相应地有所升高 。

## Slide 9
在市电正常时，蓄电池与整流器并联运行，蓄电池自放电引起的容量损失便在全浮充过程被补足，这时，蓄电池组起平滑滤波作用。因为电池组对交流成分有旁路作用，从而保证了负载设备对电压的要求。
浮充电压

## Slide 10
在市电中断或整流器发生故障时，由蓄电池单独向负荷供电，以确保通信不中断。一般说电池组平时并不放电，负载的电流全部由整流器供给。
浮充电压

## Slide 11
在全浮充工作方式下的蓄电池，充放电循环次数少，自放电和浅放电后的电量能迅速补足，所以正负极活性物质利用率转化次数少，使用寿命长。
浮充电压

## Slide 12
浮充使用时蓄电池的充电电压必须保持一个恒定值，在该电压下，充放电量应足以补偿蓄电池由于自放电而损失的电量以及氧循环的需要，保证在相对较短的时间内使放过电的蓄电池充足电，这样就可以使蓄电池长期处于充足电状态。
同时，该电压的选择应使蓄电池因过充电而造成损坏达到最低程度。此电压称为浮充电压。
浮充电压

## Slide 13
（1）选择浮充电压的原则
各种类型的VRLA蓄电池的浮充电压不尽相同，在理论上要求浮充电压产生的电流是以达到补偿自放电量及蓄电池单放电电量和维持氧循环需要。

## Slide 14
（1）选择浮充电压的原则
实际上作还应考虑下列因素：
电池的结构状态。
正极板栅的腐蚀速率。
电池内气体的排放。
通信设备对浮充系统基础电压的要求。

## Slide 15
（1）选择浮充电压的原则
根据浮充电压选择原则与各种因素对浮充电压的影响，国外一般选择稍高的浮充电压，范围可为2.25～2.35V，国内稍低，2.23～2.27V。
不同厂家对浮充电压的具体规定不一样。一般对浮充电压的规定为2.25V／单体(环境温度为25℃情况下)，根据环境温度的变化，对浮充电压应作相应调整。

## Slide 16
（2）浮充电流的选择
浮充电流设定的依据：
浮充电流应足以补偿每昼夜自放电损失的电量。
对于VRLA电池而言，应确保维护氧循环所需的电流。
当蓄电池单独放电后，能依靠浮充，很快地补足容量，以备下一次放电。

## Slide 17
（3）浮充电压的温度补偿
浮充充电与环境温度有密切关系。通常浮充电压是指环境25℃而言，所以当环境温度变化时，为使浮充电流保持不变，需按温度系数进行补偿，即调整浮充电压。在同一浮充电压下，浮充电流随温度升高而增大。

## Slide 18
（3）浮充电压的温度补偿
若进行温度换算可得出：环境温度自25℃升或降1℃，每个电池端压随之减或增3～4mV方可保持浮充电流不变。不同厂家电池的温度补偿系数不一样，在设置充电机电池参数时，应根据说明书上的规定设置温度系数，如说明书没有写明，应向电池生产厂家咨询确定。
在各相同类型结构的阀控式密封铅蓄电池中，浮充电流随浮充电压增大而增加，随温度升高而增加。

## Slide 19
（4）通信设备对全浮充制电压的要求
标称电压：指正极接地的全浮充供电系统(48V)额定电压。
允许电压范围：
上限或下限值是指程控交换机上各类电源插板(DC／DC变换，DC／AC逆变)，所能容忍的最大或最小的输入电压。

## Slide 20
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/217121005102006030