ICS 91.120.40

CCS  K  04

# 江    苏    省    地    方   标    准

DB32/T 4661—2024

110  kV全户内金属结构变电站

雷电防护设计规范

Design  specifications  for  lightning protection  of 110  kV indoor

power  sub-stations  with  metal  structure

2024-01-09 发布

2024-02-09 实施

江 苏 省 市 场 监 督 管 理 局    发  布

中 国 标 准  出 版  社    出  版

DB32/ T  4661—2024

目    次

前言 	Ⅲ

引言 	 IV

1    范围 	1

2    规范性引用文件 	 1

3   术语和定义 	1

4    总体要求 	2

5    直击雷防护 	2

5.1    接闪器 	 2

5.2    引下线 	3

5.3    防雷接地 	4

6    雷击电磁脉冲防护 	4

附录A (资料性) 屋面金属板压接图例 	 6

附录B (资料性) 典型材质雷电流热效应理论计算 	 7

附录C (资料性) 金属屋面直击雷电流冲击试验方案 	 9

附录D (资料性) 接地系统布置样图 	10

参考文献 	12

DB32/T   4661—2024

前    言

本文件按照 GB/T1.1—2020《  标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省气象局提出并归口。

本文件起草单位：南京电力设计研究院有限公司、江苏省防雷减灾协会、江苏天安防雷工程有限责任

公司、南京意诚科技有限公司、江苏大云防雷检测有限公司、中规国际咨询有限公司、龙乐电气有限公司。

本文件主要起草人：周俊驰、张彪、姜翠宏、高海洋、张骏、周亮、王新国、陈庭记、兰国军、杨莲、

游志远、刘永生、仇文捷、陈广昌、茅嘉毅、何浦桥、马斌、邵天颖、张洁茹、蒋海琴。

DB32/T   4661—2024

引     言

为了推进电力行业高质量发展，江苏省电力部门推动110kV 全户内金属结构变电站的普及。这种 新型结构变电站的梁、柱、墙体和屋面等均由金属预制件组装而成，无需进行地面湿作业，且建筑材料可 全部循环利用，因此更加符合城市绿色和低碳的发展需求。然而，由于其在结构、材质上与传统现浇混凝 土变电站存在显著差异，因此对雷电防护提出新的要求。

针对这种新型结构变电站的雷电防护设计，本文件提出了具体且可行的措施要求，使得110 kV 全 户

内金属结构变电站的雷电防护设计更加科学、合理、经济。

DB32/T  4661—2024

110 kV全户内金属结构变电站

雷电防护设计规范

1  范围

本文件规定了110kV 全户内金属结构变电站(以下简称“金属结构变电站”)雷电防护设计的总体要

求、直击雷防护、雷击电磁脉冲防护。

本文件适用于新建110 kV 全户内金属结构变电站的雷电防护设计。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB/T  21431  建筑物防雷装置检测技术规范

GB/T  37047—2022 基于雷电定位系统(LLS)  的地闪密度 总则

GB/T  50064—2014  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T  50065—2011 交流电气装置的接地设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

全户内金属结构变电站  indoor power sub-stations with metal structure

屋面、梁、柱、墙体等主体结构采用金属预制件装配而成，主变及配电装置均在户内布置的变电站。

3.2

雷击电磁脉冲  lightning   electromagnetic   impulse;LEMP

雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应，包含闪电电涌和辐射电磁场。

[来源：GB 50057—2010,2.0.25]

3.3

强雷区  severe  keraunic  region

近5年年平均地闪密度超过7.98次/(km²·a)  的地区。

[来源：GB/T50064—2014,2.0.9,  有修改]

3.4

共用接地系统  common  earthing  system

将防雷系统的接地装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、 等电位连接端子板或连接带、设备 保护地、屏蔽体接地、防静电接地、功能性接地等连在一起构成的接地装置。

[来源：GB/T  19663—2022,5.2.27]

DB32/T   4661—2024

3.5

冲击接地电阻  impulse   earthing   resistance

根据通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻(接地体上对地电压的峰值与电流峰值之比)。 [来源：GB/T   50065—2011,2.0.15]

3.6

雷电防护区  lightning    protection    zone;LPZ

规定雷电电磁环境的区域。

注1:又称防雷区。

注2:LPZ 可分为 LPZO₄,LPZOg,LPZ1,LPZ2……,LPZn 区。

注3:雷电防护区的区界面不一定是实物界面。

[来源：GB/T19663—2022,5.1.1,   有修改]

3.7

无间隙金属氧化物避雷器  metal-oxide surge arrester without gaps

由装在具有电气和机械连接端子外套中的非线性金属氧化物电阻片串联和(或)并联组成且无并联 或串联放电间隙的避雷器。

[来源：GB/T11032—2020,3.1]

4  总体要求

4.1  金属结构变电站雷电防护设计应做到安全可靠和经济合理。

4.2 金属结构变电站应采取直击雷防护措施和雷击电磁脉冲防护措施。

4.3 金属结构变电站的雷电防护措施应按第二类防雷建筑物设计。

4.4 金属结构变电站雷电防护设计宜考虑其所在地的雷电活动频次和土壤电阻率情况，处于强雷区且 土壤电阻率较高(平原地区大于500Ω·m, 山区大于1000Ω ·m) 时，应区别制定雷电防护设计方案。地 闪密度应按照 GB/T37047—2022    中4 . 2的要求进行计算。土壤电阻率应按照 GB/T21431    中附录 B 的要求进行测量。

5  直击雷防护

# 5.1 接闪器

5.1.1  金属结构变电站宜利用其金属屋面作为自然接闪器。

5.1.2  金属屋面作为自然接闪器时，可由多块金属板拼接而成，板间应确保电气贯通，屋面整体过渡电阻 应不大于0.2Ω。当采用卷边压接时，无被覆层的裸露金属板压接接触长度应不小于30mm,  连接方式见 附录 A。

5.1.3  金属屋面作为自然接闪器时，金属板材质符合以下要求：

a)      铜板厚度应不小于0.7mm,  铁板厚度应不小于0.8mm,  铝板厚度应不小于0.9 mm,  锌板厚度应 不小于1mm,  典型材质雷电流热效应理论计算过程见附录B;

b)  采用其他金属或合金材料宜开展直击雷电流冲击试验以确定厚度(试验方案见附录C), 或厚度 不小于1.1mm;

c)  金属板宜采用双层结构；

d)     金属板应无绝缘被覆层。

注：薄的油漆保护层或1mm 厚沥青层或0.5mm 厚聚氯乙烯层不属于绝缘被覆层。

DB32/T   4661—2024

5.1.4  金属屋面作为自然接闪器时，突出屋面的天线、风机、风管、水箱等部件应增设接闪器并在其保护

范围内。增设的接闪器与金属屋面之间的过渡电阻应不大于0.2Ω。

5.1.5  处于强雷区且土壤电阻率较高(平原地区大于500Ω·m,  山区大于1000Ω ·m) 时，金属结构变电

站应在屋面专门设置接闪器，且接闪器应与金属屋面采取绝缘措施。

5.1.6  专门设置接闪器时符合以下要求：

a)     宜采用接闪带形式，其规格要求应符合表1的要求；

表 1  接闪器的材质规格要求

| 材料 | 结构 | 最小截面积/mm² | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 单根扁铜 | 50 | 厚度2 mm |
|  | 单根圆铜 | 50 | 直径8mm |
| 镀锡铜" | 单根扁铜 | 50 | 厚度2mm |
|  | 单根圆铜 | 50 | 直径8mm |
| 铝 | 单根扁铝 | 70 | 厚度3 mm |
|  | 单根圆铝 | 50 | 厚度8 mm |
| 热浸镀锌钢 | 单根扁钢 | 50 | 属度25mm |
|  | 单根圆钢 | 50 | 直径8mm |
| 不锈钢 | 单根扁钢 | 50 | 厚度2 mm |
|  | 单根圆钢 | 50 | 直径8mm |
| 热浸或电镀锡的锡层最小厚度为1μm。 热浸镀锌钢的镀锌层应光滑连贯、无焊剂斑点，圆钢镀层含量至少22.7g/m²,扁钢镀层含量至少32.4g/m² “不锈钢中铬含量大于或等于18%、镍含量大于或等于8%、碳含量小于或等于0.08%。 |  |  |  |

b)  接闪带应每隔不大于 lm  设固定支架，转角处应每隔不大于0.5m 设固定支架，支架高度应不

小于150mm,  支持固定卡宜采用不小于φ12的镀铜钢，并应能承受49N 以上垂直拉力； c)     接闪带、接闪网应在屋面组成不大于10m×10m     或 1 2m×8m     的网格；

d)     突出屋面的天线、风机、风管、水箱等金属部件应在接闪器保护范围内。

# 5.2  引下线

5.2.1  金属结构变电站宜利用其金属框架结构作为自然引下线。

5.2.2  利用金属框架结构作为自然引下线时，变电站金属结构柱、梁、金属屋面、墙面等金属构件之间均 应可靠电气贯通，可采用焊接、缝接、压接等连接方式，连接点距离应不大于18m, 其过渡电阻应不大于 0.2Ω。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/218067101143006026