温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. N型硅材料普通二极管用(  )表示。
A. 2CP
B. 2CW
C. 2CZ
D. 2CL
答案:A
2. 我国规定300MVA以上电力系统中，频率偏差不超过额定值的(  )。
A. ±0.1Hz
B. ±0.2Hz
C. ±0.3Hz
答案:A
3. 电气设备的外壳接地，属于(  )。
A. 保护接地类型;
B. 防雷接地类型;
C. 工作接地类型;
D. 安全类型
答案:A
4. 电伤是由电流的( )效应对人体所造成的伤害。
A. 热
B. 化学
C. 热.化学与机械
答案:C
5. 不属于笼型异步电动机降压启动方法的是(  )启动。
A. 自耦变压器降压
B. 星形—三角形换接
C. 延边三角形
D. 在转子电路中串接变阻器
答案:D
6. RN2型高压熔断器可适用于作(  )的维护。
A. 变压器
B. 电力线路
C. 电压互感器
答案:C
7. 下列高压电器中熄灭电弧的基本方法中不正确的是(  )。
A. 迅速拉长电弧
B. 吹弧
C. 使电弧固定在周围介质中
D. 将长弧分成几个短弧
答案:C
8. 三相异步电动机的优点是(  )。
A. 调速性能好
B. 交直流两用
C. 功率因数高
D. 结构简单
答案:D
9. 人电击后危及生命的电流称为( )。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 致命电流
答案:C
10. SN10-10Ⅱ型少油断路器的灭弧室装在大绝缘筒的中上部，属于纵横吹式，(  )。
A. 一级横吹，二级纵吹
B. 二级横吹，三级纵吹
C. 三级横吹，一级纵吹
D. 二级横吹，一级纵吹
答案:C
11. 工作在放大区的某三极管，如果当伯从121A增大到22uA时，从1mA变为2mA，那么它的B约为(  )
A. 83
B. 91
C. 100
D. 10
答案:C
12. 在开始攻螺纹或套螺纹时，要尽量把丝锥或板牙放正，当切入(  )圈时，再仔细观察和校正对工件的垂直度。
A. 0～1
B. 1～2
C. 2～3
D. 3～4
答案:B
13. 触电急救，首先要(  )。
A. 打电话叫救护车
B. 使触电者迅速脱离电源
C. 拉闸
D. 报告领导
答案:B
14. 钳形电流表测量电流时,可以在( )电路的情况下进行。
A. 断开
B. 短接
C. 不断开
答案:C
15. 当两台同型号的电压互感器接成( )形时，必须注意极性正确，否则会导致互感器线圈烧坏。
A. V
B. W
C. N
答案:A
16. 与SN10-10型断路器配套使用的电磁操动机构为(  )。
A. CD10
B. CD12
C. CT8
D. CS15
答案:A
17. 架空导线连接时，接头处的机械强度不应低于原导线强度的(  )。
A. 50%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
答案:C
18. 停电检修时，在一经合闸即可送电到作业地址的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌?(  )
A. 在此作业'
B. "停步，高压风险'
C. "制止合闸，有人作业'
答案:C
19. 检测各种金属,应选用(  )
A. 超声波
B. 永磁型及磁敏元件
C. 高频振荡
D. 光电
答案:C
20. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员(  ).防止职业危害，以及为从业人员办理工伤保险事项。
A. 劳动安全
B. 劳动权利
C. 教育和培训
D. 福利待遇
答案:A
21. 当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时，接地处具有多余的( )称为过补偿。
A. 中性线{零线}N和保护线PE是合用的
B. 中性线{零线}N和保护线PE是分开的
C. 中性线{零线}N和保护线PE是部分合用的
答案:C
22. 胶盖刀闸主要用于交流50Hz，电压380V以下，电流(  )A以下的电力线路中。
A. 30
B. 60
C. 100
D. 250
答案:B
23. 小母线编号中,符号"~'标明(  )性质。
A. 正极
B. 负极
C. 沟通
答案:C
24. 脉冲电路传递信息，是利用来实现的( )
A. 波形
B. 强弱
C. 个数
答案:A
25. 能够向(  )开具增值税专用发票。
A. 居民用户;
B. 银行;
C. 有增值税一般纳税人资格的用电户;
D. 商业用户
答案:C
26. 特别潮湿的场所应采用(  )V的安全特低电压。
A. 24
B. 42
C. 12
答案:C
27. 测量二次回路的绝缘电阻应使用( )
A. 500V摇表
B. 1000V摇表
C. 2500V摇表
D. 5000V摇表
答案:B
28. 在RLC串联交流电路中，电源电压不变，调节电容，下列正确的是(  )
A. 随电容调小，XL/XC值变大
B. 随电容调小，XL/XC值变小
C. 随电容调大，电阻阻抗变小
D. 随电容调大，电路电流变小
答案:B
29. 电工常用的电气图有(  )。
A. 系统图
B. 电路图
C. 接线图
D. 上述三种说法都对
答案:D
30. 运行值班员发现有威胁人身安全或设备安全运行时，应( )。
A. 先汇报
B. 做好记录
C. 先处理
D. 等待指令
答案:C
31. 对于一级负荷的用电设备，应设(  )个及以上的独立电源供电。
A. 1
B. 2.
C. 3
D. 4
答案:B
32. 当断路器运行中环境温度超过40℃时，断路器的长期允许工作电流(  )额定电流值。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于等于
答案:B
33. 电荷的基本单位是(  )。
A. 安秒
B. 安培
C. 库仑
答案:C
34. 发电量以千瓦小时为计量单位,这是(  )。
A. 电功率单位
B. 电压单位
C. 电能单位
答案:C
35. 供电电压允许偏差规定，35KV及以上电压供电的，电压正，负偏差绝对值之和不超过额定电压( )。
A. 6%
B. 8%
C. 10%
答案:C
36. 变压器的空载损耗与什么有关(  )。
A. 同负载的大小有关
B. 同负载的性质有关
C. 同电压的高低有关
D. 同频率和磁通密度幅值有关
答案:D
37. 铝绞线及钢绞线采用钳压法连接时，导线端头露出管外部分不得小于(  )。
A. 5mm
B. 10mm
C. 15mm
D. 20mm
答案:D
38. 高压接户线的对地距离不应小于(  )。
A. 2m；
B. 2.5m；
C. 3m；
D. 4m；
答案:D
39. 接触器的通断能力应当是(  )。
A. 能切断和通过短路电流
B. 不能切断和通过短路电流
C. 不能切断短路电流，最大能通过不大于5倍的其额定电流
D. 能切断短路电流，不能通过短路电流
答案:C
40. 安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳( )。
A. 必须接地
B. 不必接地
C. 视情况定
答案:B
41. 携带式局部照明灯电线采用(  )。
A. 铜塑线
B. 护套线
C. 橡套软线
答案:C
42. 示波器接通电源开启后应使机器预热(  )以上方可使用。
A. 2min
B. 3min
C. 4min
D. 5min
答案:D
43. 碘钨灯属于(  )光源。
A. 气体放电
B. 电弧
C. 热辐射
答案:C
44. 真空断路器用的是真空泡，真空度应在(  )Pa以上。
A. 133×10-4
B. 100×10-2
C. 100×10-3
D. 0.01×102
答案:A
45. 电力系统中以“kwh”作为(  )的计量单位。
A. 电压
B. 电能
C. 电功率
D. 电位
答案:B
46. 对于高电压.大电流的电路，要求熔断器具有较大的分断电流能力。此时，用(  )熔体往往不能可靠地断开电弧，而要求用其他熔体。
A. 铅锡合金
B. 铜锡
C. 银
D. 铅铜
答案:A
47. A.B.C.三相电流均为1A.，互成120度，用钳表同时钳入A.B.C.三相时测出的电流大小为( )A.。
A. 0
B. 1
C. 3
答案:A
48. 我国输电线路的交流电最高电压等级为(  )kV。
A. 1000
B. 660
C. 110
答案:A
49. 高压熔断器可用于( )等设备的保护。
A. 电压互感器
B. 发电机
C. 断路器
答案:A
50. 三相负载对称时，三相视在功率等于一相视在功率的(  )倍。
A. √2
B. √3
C. 3
D. 1
答案:C
51. 测量绕组直流电阻的目的是( )
A. 保证设备的温升不超过上限
B. 测量绝缘是否受潮
C. 判断接头是否接触良好
D. 判断绝缘是否下降
答案:C
52. 低压电气带电工作使用的工具应有( )。
A. 绝缘柄
B. 木柄
C. 塑料柄
D. 金属外壳
答案:A
53. 三相交流异步电动机具有结构简单.运行可靠.维护方便.坚固耐用.价格便宜，并且可以直接接于(  )电源等一系列优点。
A. 直流；
B. 交流；
C. 太阳能；
D. 交.直流；
答案:B
54. (  )用具是登高作业时有必要必备的维护用具。
A. 登高板
B. 安全带
C. 脚扣
答案:B
55. 电缆接头制成后允许弯曲呈弧形，并主要用于水底电缆的中间接头称为( )。
A. 软接头
B. 转换接头
C. 塞止接头
答案:A
56. 电力电缆按照电缆的电流(  )来选择的。
A. 电压等级
B. 载流量
C. 最小值
答案:B
57. 电动葫芦的电气控制线路是一种(  )线路。
A. 点动控制
B. 自锁控制
C. 联锁的正反转控制
D. 点动双重联锁的控制
答案:C
58. 磁场强度的单位是(  )。
A. 韦伯
B. 特斯拉
C. 安/米
D. 高斯
答案:C
59. 牛皮安全带的试验周期为每(  )一次。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
答案:C
60. 绝缘靴的'试验周期是(  )。
A. 每年一次
B. 六个月一次
C. 三个月一次
答案:B
61. 照明每一回配线容量不得大于(  )KW。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
62. 摇测10KV母线的绝缘电阻，可选用下列电压等级的兆欧表( )
A. 100V
B. 1000V
C. 500V
D. 2500V
答案:D
63. (  )是企业诚实守信的内在要求。
A. 维护企业信誉
B. 增加职工福利
C. 注重经济效益
D. 开展员工培训
答案:A
64. 在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为( )。
A. 电压波动
B. 电压闪避
C. 电压偏移
答案:A
65. 熔体是熔断器的核心部件，一般由铅.铅锡合金.锌.铝.铜等(  )材料。
A. 半导体；
B. 陶瓷；
C. 金属；
D. 非金属；
答案:C
66. 按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便，缺点是容易产生电源两相短路事故。在实际工作中，经常采用按钮.接触器双重联锁(  )控制线路。
A. 点动
B. 自锁
C. 顺序启动
D. 正反转
答案:D
67. 指针式万用表一般可以测量交直流电压.( )电流和电阻。
A. 交直流
B. 交流
C. 直流
答案:C
68. 导体电阻的计算公式为(  )。
A. R=ρL/S
B. R=ρS/L
C. R=L/ρS
D. R=ρL/∮
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