温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- N型硅材料普通二极管用(  )表示。

- 2CP

- 2CW

- 2CZ

- 2CL

- 答案:A

- 2. 我国规定300MVA以上电力系统中，频率偏差不超过额定值的(  )。

- ±0.1Hz

- ±0.2Hz

- ±0.3Hz

- 答案:A

- 3. 电气设备的外壳接地，属于(  )。

- 保护接地类型;

- 防雷接地类型;

- 工作接地类型;

- 安全类型

- 答案:A

- 4. 电伤是由电流的( )效应对人体所造成的伤害。

- 热

- 化学

- 热.化学与机械

- 答案:C

- 5. 不属于笼型异步电动机降压启动方法的是(  )启动。

- 自耦变压器降压

- 星形—三角形换接

- 延边三角形

- 在转子电路中串接变阻器

- 答案:D

- 6. RN2型高压熔断器可适用于作(  )的维护。

- 变压器

- 电力线路

- 电压互感器

- 答案:C

- 7. 下列高压电器中熄灭电弧的基本方法中不正确的是(  )。

- 迅速拉长电弧

- 吹弧

- 使电弧固定在周围介质中

- 将长弧分成几个短弧

- 答案:C

- 8. 三相异步电动机的优点是(  )。

- 调速性能好

- 交直流两用

- 功率因数高

- 结构简单

- 答案:D

- 9. 人电击后危及生命的电流称为( )。

- 感知电流

- 持续电流

- 致命电流

- 答案:C

- 10. SN10-10Ⅱ型少油断路器的灭弧室装在大绝缘筒的中上部，属于纵横吹式，(  )。

- 一级横吹，二级纵吹

- 二级横吹，三级纵吹

- 三级横吹，一级纵吹

- 二级横吹，一级纵吹

- 答案:C

- 11. 工作在放大区的某三极管，如果当伯从121A增大到22uA时，从1mA变为2mA，那么它的B约为(  )

- 83

- 91

- 100

- 10

- 答案:C

- 12. 在开始攻螺纹或套螺纹时，要尽量把丝锥或板牙放正，当切入(  )圈时，再仔细观察和校正对工件的垂直度。

- 0～1

- 1～2

- 2～3

- 3～4

- 答案:B

- 13. 触电急救，首先要(  )。

- 打电话叫救护车

- 使触电者迅速脱离电源

- 拉闸

- 报告领导

- 答案:B

- 14. 钳形电流表测量电流时,可以在( )电路的情况下进行。

- 断开

- 短接

- 不断开

- 答案:C

- 15. 当两台同型号的电压互感器接成( )形时，必须注意极性正确，否则会导致互感器线圈烧坏。

- V

- W

- N

- 答案:A

- 16. 与SN10-10型断路器配套使用的电磁操动机构为(  )。

- CD10

- CD12

- CT8

- CS15

- 答案:A

- 17. 架空导线连接时，接头处的机械强度不应低于原导线强度的(  )。

- 50%

- 70%

- 80%

- 90%

- 答案:C

- 18. 停电检修时，在一经合闸即可送电到作业地址的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌?(  )

- 在此作业'

- "停步，高压风险'

- "制止合闸，有人作业'

- 答案:C

- 19. 检测各种金属,应选用(  )

- 超声波

- 永磁型及磁敏元件

- 高频振荡

- 光电

- 答案:C

- 20. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员(  ).防止职业危害，以及为从业人员办理工伤保险事项。

- 劳动安全

- 劳动权利

- 教育和培训

- 福利待遇

- 答案:A

- 21. 当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时，接地处具有多余的( )称为过补偿。

- 中性线{零线}N和保护线PE是合用的

- 中性线{零线}N和保护线PE是分开的

- 中性线{零线}N和保护线PE是部分合用的

- 答案:C

- 22. 胶盖刀闸主要用于交流50Hz，电压380V以下，电流(  )A以下的电力线路中。

- 30

- 60

- 100

- 250

- 答案:B

- 23. 小母线编号中,符号"~'标明(  )性质。

- 正极

- 负极

- 沟通

- 答案:C

- 24. 脉冲电路传递信息，是利用来实现的( )

- 波形

- 强弱

- 个数

- 答案:A

- 25. 能够向(  )开具增值税专用发票。

- 居民用户;

- 银行;

- 有增值税一般纳税人资格的用电户;

- 商业用户

- 答案:C

- 26. 特别潮湿的场所应采用(  )V的安全特低电压。

- 24

- 42

- 12

- 答案:C

- 27. 测量二次回路的绝缘电阻应使用( )

- 500V摇表

- 1000V摇表

- 2500V摇表

- 5000V摇表

- 答案:B

- 28. 在RLC串联交流电路中，电源电压不变，调节电容，下列正确的是(  )

- 随电容调小，XL/XC值变大

- 随电容调小，XL/XC值变小

- 随电容调大，电阻阻抗变小

- 随电容调大，电路电流变小

- 答案:B

- 29. 电工常用的电气图有(  )。

- 系统图

- 电路图

- 接线图

- 上述三种说法都对

- 答案:D

- 30. 运行值班员发现有威胁人身安全或设备安全运行时，应( )。

- 先汇报

- 做好记录

- 先处理

- 等待指令

- 答案:C

- 31. 对于一级负荷的用电设备，应设(  )个及以上的独立电源供电。

- 1

- 2.

- 3

- 4

- 答案:B

- 32. 当断路器运行中环境温度超过40℃时，断路器的长期允许工作电流(  )额定电流值。

- 大于

- 小于

- 等于

- 大于等于

- 答案:B

- 33. 电荷的基本单位是(  )。

- 安秒

- 安培

- 库仑

- 答案:C

- 34. 发电量以千瓦小时为计量单位,这是(  )。

- 电功率单位

- 电压单位

- 电能单位

- 答案:C

- 35. 供电电压允许偏差规定，35KV及以上电压供电的，电压正，负偏差绝对值之和不超过额定电压( )。

- 6%

- 8%

- 10%

- 答案:C

- 36. 变压器的空载损耗与什么有关(  )。

- 同负载的大小有关

- 同负载的性质有关

- 同电压的高低有关

- 同频率和磁通密度幅值有关

- 答案:D

- 37. 铝绞线及钢绞线采用钳压法连接时，导线端头露出管外部分不得小于(  )。

- 5mm

- 10mm

- 15mm

- 20mm

- 答案:D

- 38. 高压接户线的对地距离不应小于(  )。

- 2m；

- 2.5m；

- 3m；

- 4m；

- 答案:D

- 39. 接触器的通断能力应当是(  )。

- 能切断和通过短路电流

- 不能切断和通过短路电流

- 不能切断短路电流，最大能通过不大于5倍的其额定电流

- 能切断短路电流，不能通过短路电流

- 答案:C

- 40. 安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳( )。

- 必须接地

- 不必接地

- 视情况定

- 答案:B

- 41. 携带式局部照明灯电线采用(  )。

- 铜塑线

- 护套线

- 橡套软线

- 答案:C

- 42. 示波器接通电源开启后应使机器预热(  )以上方可使用。

- 2min

- 3min

- 4min

- 5min

- 答案:D

- 43. 碘钨灯属于(  )光源。

- 气体放电

- 电弧

- 热辐射

- 答案:C

- 44. 真空断路器用的是真空泡，真空度应在(  )Pa以上。

- 133×10-4

- 100×10-2

- 100×10-3

- 0.01×102

- 答案:A

- 45. 电力系统中以“kwh”作为(  )的计量单位。

- 电压

- 电能

- 电功率

- 电位

- 答案:B

- 46. 对于高电压.大电流的电路，要求熔断器具有较大的分断电流能力。此时，用(  )熔体往往不能可靠地断开电弧，而要求用其他熔体。

- 铅锡合金

- 铜锡

- 银

- 铅铜

- 答案:A

- 47. A.B.C.三相电流均为1A.，互成120度，用钳表同时钳入A.B.C.三相时测出的电流大小为( )A.。

- 0

- 1

- 3

- 答案:A

- 48. 我国输电线路的交流电最高电压等级为(  )kV。

- 1000

- 660

- 110

- 答案:A

- 49. 高压熔断器可用于( )等设备的保护。

- 电压互感器

- 发电机

- 断路器

- 答案:A

- 50. 三相负载对称时，三相视在功率等于一相视在功率的(  )倍。

- √2

- √3

- 3

- 1

- 答案:C

- 51. 测量绕组直流电阻的目的是( )

- 保证设备的温升不超过上限

- 测量绝缘是否受潮

- 判断接头是否接触良好

- 判断绝缘是否下降

- 答案:C

- 52. 低压电气带电工作使用的工具应有( )。

- 绝缘柄

- 木柄

- 塑料柄

- 金属外壳

- 答案:A

- 53. 三相交流异步电动机具有结构简单.运行可靠.维护方便.坚固耐用.价格便宜，并且可以直接接于(  )电源等一系列优点。

- 直流；

- 交流；

- 太阳能；

- 交.直流；

- 答案:B

- 54. (  )用具是登高作业时有必要必备的维护用具。

- 登高板

- 安全带

- 脚扣

- 答案:B

- 55. 电缆接头制成后允许弯曲呈弧形，并主要用于水底电缆的中间接头称为( )。

- 软接头

- 转换接头

- 塞止接头

- 答案:A

- 56. 电力电缆按照电缆的电流(  )来选择的。

- 电压等级

- 载流量

- 最小值

- 答案:B

- 57. 电动葫芦的电气控制线路是一种(  )线路。

- 点动控制

- 自锁控制

- 联锁的正反转控制

- 点动双重联锁的控制

- 答案:C

- 58. 磁场强度的单位是(  )。

- 韦伯

- 特斯拉

- 安/米

- 高斯

- 答案:C

- 59. 牛皮安全带的试验周期为每(  )一次。

- 1个月

- 3个月

- 6个月

- 12个月

- 答案:C

- 60. 绝缘靴的'试验周期是(  )。

- 每年一次

- 六个月一次

- 三个月一次

- 答案:B

- 61. 照明每一回配线容量不得大于(  )KW。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 62. 摇测10KV母线的绝缘电阻，可选用下列电压等级的兆欧表( )

- 100V

- 1000V

- 500V

- 2500V

- 答案:D

- 63. (  )是企业诚实守信的内在要求。

- 维护企业信誉

- 增加职工福利

- 注重经济效益

- 开展员工培训

- 答案:A

- 64. 在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为( )。

- 电压波动

- 电压闪避

- 电压偏移

- 答案:A

- 65. 熔体是熔断器的核心部件，一般由铅.铅锡合金.锌.铝.铜等(  )材料。

- 半导体；

- 陶瓷；

- 金属；

- 非金属；

- 答案:C

- 66. 按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便，缺点是容易产生电源两相短路事故。在实际工作中，经常采用按钮.接触器双重联锁(  )控制线路。

- 点动

- 自锁

- 顺序启动

- 正反转

- 答案:D

- 67. 指针式万用表一般可以测量交直流电压.( )电流和电阻。

- 交直流

- 交流

- 直流

- 答案:C

- 68. 导体电阻的计算公式为(  )。

- R=ρL/S

- R=ρS/L

- R=L/ρS

- R=ρL/∮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/225000100323011124