## 中铁一局集团第五工程公司石坝河小区 3#、

4#楼亮化工程

# 竣工资料

陕西圣龙建设工程有限公司2015 年 5 月

# 开	工	报	告

工程名称

铁一局五公司石坝河小区 3#4#楼亮化工程

工程地点

西宝路 54 号

建设单位

中铁一局集团第五工程有限公司

施工单位

陕西圣龙建设工程有限公司

计划开工

期

4 月 15 日

计划竣工期

5 月 5 日

合同工期

20 日历天

施工图交

审

已交

审

施工组

织设计

审批

已审

批

三通一平

已具备

施工准

备

已做好

工程内容：

1、 南立面点光源安装；

2、 南立面洗墙灯、投光灯、数码管安装；

3、 楼顶投光灯安装；

4、 电缆及保护管敷设；

5、 配电及控制系统调试等；

建设单位

施工单位

审

核意

见

业主负责人：

施工负责人：

2015 年 4 月 10 日

2015 年 4 月 10 日

## 施工组织方案审批表

工程名称：铁一局五公司石坝河小区 3#、4#楼亮化工程

致：中铁一局集团第五工程有限公司

我方已根据施工合同的有关规定完成了铁一局五公司石坝河小区 3#、4#楼亮化工程 施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准， 请予以审查.

附：施工组织方案

承包单位(章)： 陕西圣龙建设工程有限公司

项 目 经 理 ：

日

期：	2015 年 3 月 15 日

有关部门会签意见：

结论：

审批单位

审批人

（盖章）

施工技术交底记录

2015 年 4 月 15 日

工程名称

铁一局五公司石坝河

小区 3#、4#楼亮化工

程

分部工程

亮化工程

分项工程名称

电缆保护管

交底内容

- PE 管材质应有相应的检验报告。

- 所有钢管均应做除锈防腐处理，并应与接地系统可靠连接。

- 电缆保护管埋深不应小于-0.8 米，壁厚不应小于或等于 2mm。

- 钢管与 PE 线连接可靠。

- 对过路的地下导管一般要承受外界附加的荷重（交通车辆及其所载货物的重量）， 因此对过路电缆沟的基础处理应予以高度重视，沟底敷设平整并加以压实整平.

交底单位

项目部

接受单位

施工小组

交底人

接受人

## 施工技术交底记录

2015 年 4 月 15 日

工程名称

铁一局五公司石坝河小

区 3#、4#楼亮化工程

分部工程

亮化工程

分项工程名称

电缆敷设

交底内容

1、敷设前要检查所要敷设的电缆型号规格与设计是否相符，外观是否有扭绞，压扁，保护层断裂等缺陷。

2、敷设时在终端头及接头附近要有余留长度，电缆应在全长上留少量裕度， 并作波浪形敷设。

3、电缆的弯曲半径不应少于电缆外径的 10 倍，铠装电缆弯曲半径不应少于电缆外径的 20 倍。

4、电缆终端头与接头制作时，应严格遵守工艺规程，应在气候良好的条件下进行，并要有防尘和外来污物的措施。电缆终端头与接头从开始剥切到制作完毕，必须连续进行一次完成以免受潮。剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘，包缠绝缘时应注意清洁，防止污秽与潮气侵入绝缘层。

5、电缆敷设时不得损坏电缆保护层。

6、电缆穿管前应清除管内杂物和积水，并且管内不得有接头。

7、电缆接线时确定统一颜色，三相做到一致，零线和地线分开。

交底单位	项目部	接受单位	施工小组

交底人	接受人

## 施工技术交底记录

工 程 名 称 分项工程名称

铁一局五公司石坝河小区 3#、4#楼亮化工程

分 部 工 程 点光源安装

2015 年 4 月 15 日亮化工程

交底内容

1、安装前首先检查灯具是否完好，有无裂痕、破损，如有禁止使用。

2、冲击钻操作使用相对于规格的钻头、胀管、自攻丝，保证安装牢靠、防止灯具脱落。

3、接线时要牢靠，剥线长度不小于线径 10 倍。

4、接线头用防水胶布缠绕紧密，防止松脱进水。

5、每个点光源必须固定两颗螺丝。

6、所以电线必须进行穿管防护，不得有裸露电线。

交底单位

项目部

接受单位

施工小组

交底人

接受人

## 施工技术交底记录

工 程 名 称 分项工程名称

铁一局五公司石坝河小区 3#、4#楼亮化工程

分 部 工 程 投光灯安装

2015 年 4 月 15 日亮化工程

交底内容

1、安装前要检查所要安装的灯具型号规格与设计是否相符，外观是否有破损、变形、螺丝松脱等缺陷。

2、安装前必须对灯具进行试点，看其是否工作正常。

3、选用相对应的钻头、膨胀螺栓进行安装操作。

4、每个灯具必须固定两颗膨胀螺栓、并紧固到位，调整好角度，然后紧固好角度调整螺栓。

5、所以电线必须穿管保护，不得有裸露电线。

交底单位

项目部

接受单位

施工小组

交底人

接受人

## 施工技术交底记录

2015 年 4 月 15 日

工程名称

分项工程名称

铁一局五公司石坝河小区 3# 、4# 楼亮化工程

分部工程

数码管安装

亮化工程

交底内容

1、安装前首先要检查数码管有无破损、脱胶、漏水等缺陷。

2、安装前必须对每一支数码管进行试电，看其是否工作正常。

3、管箍固定时，必须固定牢靠，每支灯管固定两个管箍，选用相对应的钻头、胀管、螺丝。

4、玻璃胶固定时，先用海绵双面胶贴在数码管背面，对准位置，临时粘贴于墙面，然后再在数码管周围与墙面缝隙处填满玻璃胶。

5、数码管电源插头、信号插头都必须插到位、并紧固好插头螺丝。

6、安装是注意灯管工作电压，防止将 220V 电压直接接到灯管电源处。

7、接线时要牢靠，剥线长度不小于线径 10 倍。

交底单位

项目部

接受单位

施工小组

交底人

接受人

## 施工技术交底记录

工 程 名 称 分项工程名称

铁一局五公司石坝河小区 3#、4#楼亮化工程

分 部 工 程 洗墙灯安装

2015 年 4 月 15 日亮化工程

交底内容

1、安装前要检查所要安装的灯具型号规格与设计是否相符，外观是否有变形，破损，脱胶等缺陷。

2、安装前必须对灯具进行试点，看其是否工作正常。

3、选用相对应的钻头、膨胀螺栓进行安装操作。

4、每个灯具必须固定两颗膨胀螺栓、并紧固到位，调整好角度，然后紧固好角度调整螺栓。

5、所以电线必须穿管保护，不得有裸露电线。

6、安装是注意灯管工作电压，防止将 220V 电压直接接到灯具电源处。

交底单位

项目部

接受单位

施工小组

交底人

接受人

## 施工安全交底记录

2015 年 4 月 15

日

工程名称

铁一局五公司石坝河小

区 3#、4#楼亮化工程

分部工程

亮化工程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/225112201022011100