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法律、法规检查表
	序号
	检查项目和内容
	标准依据
	检查记录
	检查结果
	改进
措施

	
	
	
	
	符合
	不符合
	

	1
	本办法第七条规定以外的其他建设项目，生产经营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令36号，第77号令修正）第九条
	
	符合
	/

	2
	生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用（以下简称“三同时”）。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令36号，第77号令修正）第四条
	
	符合
	/

	3
	生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令36号，第77号令修正）第十条
	
	符合
	/

	4
	建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。

	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令36号，第77号令修正）第十七条
	
	符合
	/

	5
	工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。
	《建设工程质量管理条例，2019年修订》国务院令第279号第34条
	
	符合
	/

	[bookmark: _Toc407003128][bookmark: _Toc414285577][bookmark: _Toc409451250][bookmark: _Toc416792497]6
	生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
	《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第88号）第三十八条
	
	符合
	/



	7
	氢能、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用。
	《产业结构调整指导目录（2019年版）》（2021年修订）第一类（鼓励类）—新能源
	
	符合
	/

	8
	风电场工程安全验收评价应在风电场工程整套启动验收和消防专项验收通过之后进行。安全验收评价是风电场工程安全设施(等同劳动安全与工业卫生专项工程设施)工验收的前提和技术条件之一。
	《风电场工程安全验收评价报告编制规程》（NB/T31027-2012）1.0.2条。
	
	符合
	/

	9
	风电场工程安全验收评价报告编制应在开展现场安全设施检查和作业环境检测等基础上进行。
1. 现场安全设施检查应包括以下内容：
——检查安全设施、设备、装置是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；
——审查、确认建设项目是否满足安全生产法律法规、标准、规章、规范的要求；
——检查安全预评价和安全设计专篇中安全对策措施建议的落实情况；
——检查作业场所有害因素的实际检测数据；
——检查安全生产管理措施是否到位；——检查安全生产规章制度是否健全及执行情况；
——检查安全专项投资落实是否到位；
——检查各类安全生产相关证照是否齐全检查是否建立事故应急预案及其演练情况。
2.
	《风电场工程安全验收评价报告编制规程》（NB/T31027-2012）1.0.4条。
	
	符合
	/



	
	作业环境检测应由具有专业CMA计量认证资质的单位进行。一般检测作业环境的噪声、振动、温度、湿度、照度、工频场强、有毒有害气体浓度等指标。
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场址选择及总平面布置安全检查表
	序号
	检查项目和内容
	标准依据
	检查记录
	检查结果
	改进
措施

	
	
	
	
	符合
	不符合
	

	一
	场址选择
	

	1
	建设风电场最基本的条件是要有能量丰富、风向稳定的风能资源，选择风电场场址时应尽量选择风能资源丰富的场址。
	《风电场场址选择技术规定》发改能源［2003］1403号
第三条1
	
	符合
	/

	2
	场址尽量选择那些离已有公路较近，对外交通方便的场址，以利于减少道路的投资。另外，应选择地形比较简单的场址，以利于大规模开发及设备的运输、安装和管理。
	《风电场场址选择技术规定》发改能源［2003］
第五条1、2
	
	符合
	/

	3
	风电场场址选择时应尽量靠近合适电压等级的变电站或电网，并网点短路容量应足够大。
	《风电场场址选择技术规定》发改能源［2003］第四条1
	
	符合
	/

	4
	在风电场选址时，应尽量选择地震烈度小，工程地质和水文地质条件较好的场址。作为风电机组基础持力层的岩层或土层应厚度较大、变化较小、土质均匀、承载力能满足风电机组基础的要求。
	《风电场场址选择技术规定》发改能源［2003］第七条
	
	要求
	/

	5
	风力发电场总体布局应避开基本农田、林地、居民、电力线路、天然气管道等限制用地的区域。
	《风力发电场设计技术规范》DL/T5383-2007第4.0.3 第1条
	
	符合
	/

	6
	
	
	
	符合
	/



	
	风力发电机组的布置应根据机组参数、场区地形范围、风能分布方向确定，并与本场规划容量、接入系统方案相适应。
	《风力发电场设计技术规范》DL/T5383-2007第4.0.3第2条
	
	
	

	7
	升压站、中央控制室及场区建筑物的选址应根据风力发电机组的布置、接入系统方案、地形、地质、交通、生产、生活和安全要素确定，不宜布置在主导风能分布的下风向或不安全区域内。
	《风力发电场设计技术规范》DL/T5383-2007第4.0.3第3条
	
	符合
	/

	8
	风力发电机组变电单元布置依据场区集电线路的形式而不同；采用架空线路时，该单元应靠近架空线路布置，采用直埋电缆时，该单元应靠近风力发电机组布置，并要保证其安全距离，必要时设置安全防护围栏。
	《风力发电场设计技术规范》DL/T5383-2007第4.0.3第5条
	
	符合
	/

	9
	场区道路应能满足设备运输、安装和运行维护的要求，保留可进行大修与吊装的作业面。并要保证其安全距离，必要时设置安全防护围栏。
	《风力发电场设计技术规范》DL/T5383-2007第4.0.3条第8条
	
	符合
	/

	10
	风电场工程等别应符合下列规定：
	工程等级
	工程规模
	装机容量（MW）
	电压等级（kV）

	Ⅰ
	大（1）型
	≥300
	500，330

	Ⅱ
	大（2）型
	＜300≥100
	220

	Ⅲ
	中型
	＜100≥50
	≤110
＞35



	《风电场工程等级划分及设计安全标准》FD002-2007第5.0.1条

	
	符合
	/

	二
	总平面布置
	

	11
	变电站站内场地设计标高应高于或局部高于站外地面，以满足站区场地排水要求。
	《风电场工程等级划分设计安全标准》FD002-2007第9.0.2条
	
	符合
	/

	12
	总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第5.1.6条
	
	符合
	/

	13
	企业内道路的布置，应符合下列要求：
1.应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求；
	
	
	符合
	/



	
	2.应有利于功能分区和街区的划分；
3.道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环形布置；
4.应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除；
5.与厂外道路应连接方便、短捷；
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第6.4.1条
	
	
	

	14
	消防车道的布置，应符合下列要求：
1.道路宜呈环状布置；
2.车道宽度不应小于4.0m；
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第6.4.11条
	
	符合
	/

	15
	场内道路应根据交通量设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等必须符合GB5768的规定。
	《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008第5.1.3条
	
	符合
	/
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建（构）筑物安全检查表
	序号
	检查项目和内容
	标准依据
	检查记录
	检查结果
	改进
措施

	
	
	
	
	符合
	不符合
	

	
	一、风力发电机组基础
	

	1
	根据风电场机组的单机容量、轮毂高度和地基复杂程度，地基基础分为三个设计级别，设计时应根据具体情况，按表选用：
	级别
	单机容量、轮毂高度和地基类型

	1
	单机容量大于1.5MW
轮毂高度大于80m
复杂地质条件或软土地基

	2
	介于1级、3级之间的塔架地基基础

	3
	单机容量小于0.75MW
轮毂高度小于60m
地质条件简单的岩土地基



	《风电机组地基基础设计规定》FD003-2007第5.0.1条
	
	符合
	/

	2
	机组地基基础设计应符合下列规定
1、所有机组地基基础，均应满足承载力、变形和稳定性的要求。
	《风电机组地基基础设计规定》FD003-2007第5.0.2条
	
	符合
	/

	3
	基础设计应考虑地下水、环境水、基础周围土壤对其的腐蚀，必要时应遵照GB50046和JTJ275
	
	
	符合
	/



	
	等有关规定采取有效的防腐措施。
	《风电机组地基基础设计规定》FD003-2007第9.1.2条
	
	
	

	4
	基础环应深入至基础或承台底板一定深度，并与基础或承台结构可靠连接。应对基础环与基础或承台的连接进行专门设计，并做局部冲切、承压和拉拔等验算。基础预埋件周边应设细部连接或构造钢筋。
	《风电机组地基基础设计规定》FD003-2007第9.5.3条
	
	符合
	/

	5
	地基宜尽量避开对其有直接或间接危害的断层、滑坡、泥石流、崩塌以及岩溶强烈发育地段。当因特殊需要必须使用这类场地时，应在查明上述不良物理地址现象、工程地质条件的基础上，采用可靠的处理措施。
	《风电机组地基基础设计规定》FD003-2007第10.1.3条
	
	符合
	/

	6
	下列地基基础应在施工期运行期进行沉降观测：
1）1级、2级的地基基础。
2）3级的复合地基或软弱地基上的桩基础。
3）受地面洪水、海边潮水或地下水等环境变化影响的基础。
	《风电机组地基基础设计规定》FD003-2007第11.2.1条
	
	符合
	/

	7
	塔架地基基础的防洪设计标准应符合下列规定：
	地基基础级别
	1
	2、3

	洪水设计标准【重现期（年）】
	50～30
	30～10



	《风电场工程等级划分及设计安全标准》FD002-2007第5.0.2条
	
	符合
	/

	8
	塔架基础的抗震设防类别为丙类。
	《风电场工程等级划分及设计安全标准》FD002-2007第8.0.2条
	
	符合
	/

	9
	季节性冻土地区基础埋置深度宜大于场地冻结深度。
	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.1.8条
	
	符合
	/

	二
	升压站
	

	12
	变电站建筑物级别应符合下列规定：
	级别
	建筑物

	1
	500kV变电站的主要结构（主控制楼、500kV配电装置结构等）

	2
	500kV变电站的其余结构及小于500kV变电站的所有结构


变电站工程建筑物级别与结构安全等级的关系为：
	结构安全等级
	变电站建筑级别



	《风电场工程等级划分及设计安全标准》FD002-2007第5.0.3条，第6.0.2条
	
	符合
	/



	
		一级
	1级

	二级
	2级



	
	
	
	

	13
	变电站的抗震设防类别应符合下列规定：
	电压等级
	主要建（构）筑物

	
	主控室楼
	屋内配电装置楼（室）
	继电室
	屋外配电装置构、支架
	其他主要建（构）筑物

	220kV及以下的变电站
	丙
	丙
	丙
	丙
	丙



	《风电场工程等级划分及设计安全标准》FD002-2007第8.0.3条
	
	符合
	/

	14
	各抗震设防类别建筑物的抗震设计标准，应符合下列要求：
1、标准设防类建（构）筑物，应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用，达到在遭遇高于当地抗震防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标；
2、适度设防类建（构）筑物，允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施，但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下，仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。
	《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008第4.0.3条
	
	符合
	/

	15
	蓄电池应装置在单独的室内，如确有困难，应在每组蓄电池之间设耐火时间大于2.0h的防火隔断。蓄电池室门应向外开。
	《电力设备典型消防规程》DL5027-2015第10.6.1条3
	
	符合
	/

	16
	室内布置的单台电力电容器油量超过100kg时，应有贮油设施或挡油栏。
户外布置的电力电容器与高压电气设备需保持5.0m及以上的距离，防止事故扩大。
	《电力设备典型消防规程》DL5027-2015第10.7.3条
	
	符合
	/
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风力发电机组安全检查表
	序号
	检查项目和内容
	标准依据
	检查记录
	检查结果
	改进
措施

	
	
	
	
	符合
	不符合
	



	一
	风电机组及其附属设备
	/

	1
	风电机组及其附属设备均应有设备制造厂的铭牌，应有风电场内唯一的设备名称和设备编号，并标示在明显位置。
	《风力发电场运行规程》（DL/T666-2012）
第6.1.1条
	
	符合
	/

	2
	机组及部件所有外露部分应涂漆或镀层，涂镀层应表面光滑、牢固和色泽一致。用在风沙低温区或近海盐雾区的机组，其涂层应考虑风沙或盐雾的影响。
	《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》（GB/T19960.1-2005）
第4.7条
	
	符合
	/

	3
	每年在雷雨季节前对避雷系统检测一次。
	《风力发电场安全规程》（DL/T796-2012）
第7.3.6条
	
	符合
	/

	4
	接地
1.风力发电机组接地电阻应满足风机制造厂对设备接地要求。
2.风力发电机组和变压器组及箱式变压器组使用一个总的接地体时，接地电阻应符合其中最小值的要求。
3.风力发电机组的变压器组及箱式变压器组周围应设置均压带。
4.风力发电机组塔架、控制柜、变压器组及箱式变压器组应接地。
	《风力发电场设计技术规范》（DL/T5383-2007）
第6.5.2条
	
	符合
	/

	二
	塔架和机舱
	/

	5
	塔架应设攀登设施，中间应设休息平台，攀登设施应有可靠的防止坠落的措施，以保证人身安全。机舱内部应有消音措施，并应有良好的通风条件，塔架和机舱内部照明设备齐全，亮度满足工作需求。塔架和机舱应满足到防盐雾腐蚀、防沙尘暴的要求，机舱、控制箱和筒式塔架应有防小动物进入的措施。
	《风力发电场运行规程》（DL/T666-2012）
第3.1.2条
	
	符合
	/

	6
	制动系统
风电机组至少应具有两种不同原理的能独立有效制动的制动系统。
	《风力发电场运行规程》（DL/T666-2012）
第3.1.4条
	
	符合
	/

	7
	机组中所有的机械零部件应无损坏、松动现象；在运行或静止时均应无异常响声和振动。
	《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》（GB/T19960.1-2005）
	
	符合
	/



	
	
	第5.1.2条
	
	
	

	8
	远程通讯装置处于正常状态。
	《风力发电场运行规程》（DL/T 666-2012）
第6.1.3条
	
	符合
	/

	9
	监控系统装置自检信息正常，不间断电源（UPS）工作正常。
	《风力发电场运行规程》（DL/T 666-2012）
第6.2.1条
	
	符合
	/

	三
	控制系统
	/

	10
	风电机组的控制系统应能监测以下主要数据并设有主要报警信号：
（1）发电机温度、有功与无功功率、电流、电压、频率、转速、功率因数。
（2）风轮转速、变桨距角度。
（3）齿轮箱油位及油温。
（4）液压装置油位及油压
（5）风速、风向、气温、气压。
（6）机舱温度、塔内控制箱温度。
	《风力发电场运行规程》（DL/T666-2012）第3.1.6条
	
	符合
	/

	11
	控制系统应能自动、手动调整风轮的方位。
	《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》（GB/T19960.1-2005）
第5.3.4条
	
	符合
	/

	12
	在故障情况下，控制系统应能及时保护停机并显示相应的故障类型及参数。
	《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》（GB/T19960.1-2005）
第5.3.5条
	
	符合
	/

	四
	机械系统
	/

	13
	机组中所有的机械零部件应无损坏、松动现象；在运动或静止时均应无异常响声和振动。
	《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》（GB/T19960.1-2005）
第5.1.2条
	
	符合
	/

	14
	机组在偏航过程中机舱应平稳，无异常响声。
	《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》（GB/T19960.1-2005）
第5.1.3条
	
	符合
	/

	五
	液压系统
	/

	15
	
	《风力发电机组
	
	符合
	/



	
	液压系统应无漏油现象，自动补压次数应不大于2次/min。
	 第1部分：通用技术条件》（GB/T19960.1-2005）
第5.2.2条
	
	
	

	16
	停机、自检、启动、并网运行、制动过程中，液压系统的动作应及时、准确。
	《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》（GB/T19960.1-2005）
第5.2.3条
	
	符合
	/

	六
	其他
	/

	17
	每半年对塔架内安全钢丝绳、爬梯、工作平台、门防风挂钩检查一次。
	《风力发电场安全规程》（DL/T796-2012）
第7.3.6条
	
	符合
	/

	18
	风电机组的巡视应遵照DL/T796的规定组织实施。
	《风力发电场运行规程》（DL/T666-2012）
6.1.7.1
	
	符合
	/

	19
	风力发电机组变压器
1普通变压器线距离风力发电机组的距离满足本规范5.1.5中的规定。箱式变压器组距离风力发电机组不小于10m。
2普通变压器组周围应设安全围栏和警示牌，防止人员误入带电区域。
	《风力发电场设计技术规范》（DL/T5383-2007）
第6.4.3条
	
	符合
	/

	20
	风电企业应选择经挂网试运行且检测合格的风电机型。并网风电机组应具备低电压穿越能力，并具备一定的过电压能力。规划总装机容量百万千瓦以上的风电基地，各风电场应具备一定的动态无功支撑能力。
	《关于加强风电安全工作的意见》（电监安全[2012]16号）（八）
	
	符合
	/
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风力发电场电气设备及系统安全检查表
	序号
	检查项目和内容
	标准依据
	检查记录
	检查结果
	改进
措施

	
	
	
	
	符合
	不符合
	

	一
	风力发电机组
	/

	1
	在设计风力电场接线上应满足以下要求：

	《风力发电场设计技术规范》DL/T5383-2007第6.2.1条3
	
	符合
	/



	
	1.配电变压器应该能够与电网安全隔离，满足设备的检修需要。
2.如果是架空线网络，应考虑防雷设施。
3、接线系统应满足设备和安全的要求
	
	
	
	

	2
	风力发电机组电气设备布置应为运行检修及施工安装人员创造良好的工作环境，场区内的电气设备布置应采取相应的防护措施，符合防触电、防火、防爆、防潮、防尘、防腐、防冻等相关要求。
	《风力发电场设计技术规范》DL/T5383-2007第6.4.1(2）条
	
	符合
	/

	3
	箱式变压器距离风力发电机的距离不应小于10m。
	《风力发电场设计技术规范》DL/T5383-2007第6.4.3条1
	
	符合
	/

	4
	普通变压器周围应设安全围栏和警示牌，防止人员误入带电区域。
	《风力发电场设计技术规范》DL/T5383-2007第6.4.3条2
	
	符合
	/

	5
	风力发电机组的变压器或箱式变压器存在雷电侵入波过电压以及操作过电压的可能，应设避雷器进行保护。
	《风力发电场设计技术规范》DL/T5383-2007第6.5.1条1
	
	符合
	/

	6
	风力发电机组塔架、控制柜、变压器及箱式变压器均应接地。
	《风力发电场设计技术规范》DL/T5383-2007第6.5.2条4
	
	符合
	/

	7
	除了IEC 60364（所有部分）的要求外，风力发电机组电气系统还应有适当的装置，以防止因机组内部设备、部件和元件故障或外部电气系统故障致使其处于不安全状态。这些装置的保护功能包括:短路、过流、接地故障、过温和电弧故障。
	《风力发电机组设计要求》GB18451.1-2022第10.4条
	
	符合
	/

	8
	应提供一个或多个可锁定断开装置,可将设备与具有危险电压或超过危险能量限值的电源，或可传导危险电乐或能量的电气连接断开

	《风力发电机组设计要求》GB18451.1-2022第10.5条
	
	符合
	/



	
	维护过程中，为安全起见有必要使用照明或其他电气设备的情况下，应提供配有独立断开装置的辅助电路。这样，当其他电路断电时,这些电路能够保持供电。
	
	
	
	

	二
	变压器
	/

	9
	箱式变压器以下项目应合格
1.箱式变压器的电压等级、铭牌出力、回路电阻、油温应符合设计要求。
2.绕组、套管和绝缘油等试验均应遵照GB50150的规定进行。
3.部件和零件应完整齐全，压力释放阀、负荷开关、接地开关、低压配电装置、避雷装置等电气和机械性能应良好，无接触不良和卡涩现象。
4.冷却装置运行正常，散热器及风扇齐全。
5.主要表计、显示部件完好准确，熔丝保护、防爆装置和信号装置等部件应完好、动作可靠。
6.一次回路设备绝缘及运行情况良好。
7.变压器本身及周围环境整洁、无渗油，照明良好，标志齐全。
	《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191-2004第6.2.2条6
	
	符合
	/

	10
	主变压器验收应检查项目：
1.本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，且不渗油。
2.油漆应完整，相色标志正确。
3.变压器顶盖上应无遗留杂物，环境清洁无杂物。
4.事故排油设施应完好，消防设施安全。
5.储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的油门均应打开，且指示正确。
6.接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求，接地应可靠。

	《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191-2004第6.3.2条2
	
	符合
	/



	
	7.分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置远方操作应动作可靠，指示位置正确。
8.变压器的相位及绕组的接线组别应符合并列运行要求。
9.测温装置指示正确，整定值符合要求。
10.全部电气试验应合格，保护装置整定值符合规定，操作及联动试验正确。
11.冷却装置运行正常，散热装置齐全。
	
	
	
	

	11
	电力变压器的试验项目，应包括下列内容：
1.绝缘油试验或SF6气体试验；
2.测量绕组连同套管的直流电阻；
3.检查所有分接头的电压比；
4.检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性；
5.测量与铁芯及夹件绝缘电阻；
6.非纯瓷套管的试验；
7.有载调压切换装置的检查和试验；
8.测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数；
9.测量绕组连同套管的介质损耗因素（）与电容量；
10.变压器绕组变形试验；
11.绕组连同套管的交流耐压试验；
12.绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量；
13.额定电压下的冲击合闸试验；
14.检查相位；
15.测量噪音。
	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016第8.0.1条；
	
	符合
	/

	12
	
	《火力发电厂火力发电厂与变电站设计防火标准
	
	符合
	/



	
	油量为2500kg及以上的户外油浸变压器或电抗器与本回路油量为600kg以上且2500kg以下的带油电气设备之间的防火间距不应小于5m。
	》（GB50229-2019）
第6.7.5条
	
	
	

	13
	室外油浸变压器围栏上，应装设“禁止烟火”禁止标志牌和“防火重点部位”文字标志牌。
	《火力发电企业生产安全设施配置》DL/T1123-2009第5.4.2.3条
	
	符合
	/

	14
	室外变压器本体醒目位置，应装设设备标志牌。
	《火力发电企业生产安全设施配置》DL/T1123-2009第5.4.2.4条
	
	符合
	/

	15
	室外变压器本体爬梯上，应装设“禁止攀登，高压危险”禁止标志牌。
	《火力发电企业生产安全设施配置》DL/T1123-2009第5.4.2.5条
	
	符合
	/

	16
	变压器有下列情况之一者应立即停运：
1.变压器声响明显增大，很不正常，内部有爆裂声；
2.严重漏油或喷油，使油位下降到低于油位计的指示限度；
3.套管有严重的破损和放电现象；
4.变压器冒烟着火；
5.干式变压器温度突升至120℃。
	《电力变压器运行规程》DL/T572-2010
第6.1.2条
	
	符合
	/

	三
	高低压配电装置
	/

	17
	1.电器外观完好，绝缘器件无裂纹，绝缘电阻值符合要求，绝缘良好；
2.相色正确。电器接零、接地正确；
3.电器排列整齐，连接可靠，接触良好，外表清洁完整；
4.开关操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢靠，动作灵活可靠，位置指示正确；
5.电抗器支柱完整，无裂纹，支柱绝缘子接地应良好；
6.电容器布置接线正确，端子连接可靠，外壳完好无渗油现象，支架外壳应接地可靠；

	《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191-2004第6.3.2条
	
	符合
	/



	
	7.油式互感器无渗油，油位正常，互感器外观完整无缺损，相色正确，接地良好；
	
	
	
	

	18
	断路器在验收时，应进行下列检查：
1.断路器应固定牢靠，外表应清洁完整；动作性能应符合产品技术文件的要求。
2.螺栓紧固力矩应达到产品技术文件的要求。
3.电气连接应可靠且接触良好。
4.断路器及其操动机构的联动应正常，无卡阻现象；分、合闸指示应正确；辅助开关动作应正确可靠。
5.密度继电器的报警、闭锁值应符合产品技术文件的要求，电气回路传动应正确。
6、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150及产品技术文件的规定。
7.瓷套应完整无损，表面应清洁。
8.所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好。
9.接地应良好，接地标识清楚。
10.交接试验应合格。
11.设备引下线连接应可靠且不应使设备接线端子承受超过允许的应力。
12.油漆应完整，相色标志应正确。
	《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010第4.4.1条；
	
	符合
	/

	19
	互感器的试验项目，应包括下列内容：
1.绝缘电阻的测量；
2.测量35kV及以上电压等级的互感器的介质损耗因素（）及电容量；
3.局部放电试验；
4.交流耐压试验；
5.绝缘介质性能试验；
	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016第10.0.1条

	
	符合
	/



	
	6.测量绕组的直流电阻；
7.检查接线绕组组别和极性；
8.误差及变比测量；
9.测量电流互感器的励磁特性曲线；
10.测量电磁式电压互感器的励磁特性；
11.电容式电压互感器（CVT）的检测；
12.密封性能检查。
	
	
	
	

	20
	防雷接地装置。
1.整个接地网外露部分的连接应可靠，接地线规格正确，防腐层应完好，标志齐全明显。
2.避雷针（罩）的安装位置及高度应符合设计要求。
3.工频接地电阻值及设计要求的其他测试参数应符合设计规定。
	《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191—2004第6.3.2条7
	
	符合
	/

	21
	隔离开关、负荷开关及高压熔断器在验收时，应进行下列检查：
1.操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固、动作灵活可靠、位置指示正确。
2.合闸时三相不同期值，应符合产品技术文件要求。
3.相间距离及分闸时触头打开角度和距离，应符合产品技术文件要求。
4.触头接触应紧密良好，接触尺寸应符合产品技术文件要求。
5.隔离开关分合闸限位应正确。
6.垂直连杆应无扭曲变形。
7.螺栓紧固力矩应达到产品技术文件和相关标准要求。
8.合闸直流电阻测试应符合产品技术文件要求。
9.交接试验应合格。

	《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010第8.3.1条
	
	符合
	/



	
	10.隔离开关、接地开关底座及垂直连杆、接地端子及操动机构箱应接地可靠。
11.油漆应完整、相色标识正确，设备应清洁。
	
	
	
	

	22
	隔离开关相应技术资料应齐全：
1.变更设计的证明文件；
2.制造厂提供的产品说明书、装箱单、试验记录、合格证明文件及安装图纸等技术文件；
3.检验及质量验收资料；
4.试验报告；
5.备品、备件及专用工具及测试仪器清单。
	《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010第8.3.2条
	
	符合
	/

	23
	电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目，应包括下列内容：
1.接地网电气完整性测试；
2.接地阻抗；
3.场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量。
25.0.2 接地网电气完整性测试，应符合下列规定：
1.应测量同一接地网的各相邻设备接地地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示；
2.直流电阻值不宜大于0.05Ω。
25.0.3 接地阻抗测量，应符合下列规定：
1.接地阻抗值应符合设计文件规定，当设计文件没有规定时应符合表25.0.3的要求；
2.试验方法可按现行行业标准《接地装置工频特性参数测试导则》DL 475的有关规定执行，试验时应排除与接地网连接的架空地线、电缆的影响；
3.应在扩建接地网与原接地网连接后进行全场全面测试。
	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016
第25.0.1条、第25.0.2条、第25.0.3条
	
	符合
	/

	24
	电力系统、装置或设备的下列部分（给定点）应接地：

	
	
	符合
	/



	
	1.有效接地系统中部分变压器的中性点和有效接地系统中部分变压器、谐振接地、谐振‐低电阻
接地、低电阻接地以及高电阻接地系统的中性点所接设备的接地端子；
2.高压并联电抗器中性点接地电抗器的接地端子；
3.电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；
4.发电机中性点柜的外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳和变压器、开关柜等（配套）的金
属母线槽等；
5.气体绝缘金属封闭开关设备的接地端子；
6.配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；
7.箱式变压器和环网柜的金属箱体等；
8.发电厂、变电站电缆沟和电缆隧道内，以及地上各种电缆金属支架等；
9.屋内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构，以及靠近带电部分的金属围栏和金属门；
10.电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架
等；
11.装有地线的架空线路杆塔；
12.除沥青地面的居民区外，其他居民区内，不接地、谐振接地、谐振‐低电阻接地和高电阻接
地系统中无地线架空线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔；
13.装在配电线路杆塔上的开关设备、电容器等电气装置；
14.高压电气装置传动装置；
	《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011第3.2.1条
	
	
	



	
	15.附属于高压电气装置的互感器的二次绕组和铠装控制电缆的外皮。
	
	
	
	

	25
	附属于高压电气装置和电力生产设施的二次设备等的下列金属部分可不接地：
1.在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流标称电压380V 及以下、直流标称电压220V
及以下的电气装置外壳，但当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地物件时除外；
2.安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳，以及
当发生绝缘损坏时在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等；
3.安装在已接地的金属架构上，且保证电气接触良好的设备；
4.标称电压220V及以下的蓄电池室内的支架；
	《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011第3.2.2条
	
	符合
	/

	26
	配电室入口醒目位置应配置标明电压等级、编号、名称的建筑物标志牌（直流配电室还应注明电源性质）和“未经许可，不得入内”禁止标志牌。配电室出入口门应向外开启，并选用室内开门不用钥匙的自动门锁。配电室出入口应加装高度不低于400mm防小动物板，需要或特殊情况易于取下。
	《火力发电企业生产安全设施配置》DL/T1123-2009第5.4.1.1条、第5.4.1.2条、第5.4.1.3条

	
	符合
	/

	四
	继电保护
	/

	29
	继电保护二次回路接线应满足以下要求：
1.二次回路接线固定和接线应可靠，漆层完好、清洁整齐；

	《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191-2004第6.3.2条
	
	符合
	/



	
	2.电器元件应齐全完好，安装位置正确、接线准确，固定连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求；
3.所有二次回路应接线准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求。
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	继电保护和安全自动装置的配置要满足电力网结构和厂站主接线的要求，应优先选用具有成熟运行经验的数字式装置。
	《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285-2006第3.3条 
第3.4条
	
	符合
	/

	31
	为了分析电力系统事故和安全自动装置在事故过程中的动作情况，极为迅速判定线路故障点的位置，在220kV变电所和110kV重要变电所应装设专用故障记录装置。
	《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285-2006第5.8.1条
	
	符合
	/

	32
	为使调度端能全面、准确、实时地了解系统事故过程中继电保护装置的动作行为，应逐步建立继电保护及故障信息管理系统。
继电保护及故障信息管理系统功能要求：
1.系统能自动直接接收直调厂、站的故障录波信息和继电保护运行信息；
2.能对直调厂、站的保护装置、故障录波装置进行分类查询、管理和报告提取等操作；
3.能够进行波形分析、相序相量分析、谐波分析、测距、参数修改等；
4.利用双端测距软件准确判断故障点，给出巡线范围；
5.利用录波信息分析电网运行状态及继电保护装置动作行为，提出分析报告；
6.子站端系统主要是完成数据收集和分类检出等工作，以提供调度端对数据分析的原始数据和事
件记录量。
故障信息传送原则要求：
	《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285-2006第5.8.4条
	
	符合
	/



	
	1.全网的故障信息，必须在时间上同步。在每一事件报告中应标定事件发生的时间；
2.传送的所有信息，均应采用标准规约；
	
	
	
	

	33
	端子箱安装应牢固，封闭良好，并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查；成列安装时，应排列整齐。
	《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-2012)
第4.0.5条
	
	符合
	/

	34
	新设计的发、变电工程中采用的防误装置，应做到与主设备同时投运。
	《防止电气误操作装置管理规定》（试行）（能源安保[1990]）1110号文附件第十九条
	
	符合
	/

	35
	防误装置所用的电源应与继电保护、控制回路的电源分开。
	《防止电气误操作装置管理规定》（试行）能源安保[1990]1110号文第二十条六
	
	符合
	/

	36
	保护装置必须具有故障记录功能，以记录保护的动作过程，为分析保护动作行为提供详细、全面的数据信息，但不要求代替专用的故障录波器。
保护装置故障记录的要求是：
1.记录内容应为故障时的输入模拟量和开关量、输出开关量、动作元件、动作时间、返回时间、
相别。
2.应能保证发生故障时不丢失故障记录信息。
3.应能保证在装置直流电源消失时，不丢失已记录信息。
	《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)
第4.1.12.7条
	
	符合
	/

	37
	盘、柜的正面及背面各电器、端子牌等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整，且不易脱色。
	《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012第5.0.4条
	
	符合
	/

	38
	
	
	
	符合
	/



	
	静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜排与地面下的等电位接地母线相连。
	《继电保护和安全自动装置技术规程》
(GB/T14285-2006)
第6.5.3.2条
	
	
	

	39
	保护和控制设备的直流电源、交流电流、电压及信号引入回路应采用屏蔽电缆。
控制电缆应具有必要的屏蔽措施并妥善接地。
1.在电缆敷设时，应充分利用自然屏蔽物的屏蔽作用。必要时，可与保护用电缆平行设置专用屏蔽线。
2.屏蔽电缆的屏蔽层应在开关场和控制室内两端接地。在控制室内屏蔽层宜在保护屏上接于屏柜内的接地铜排；在开关场屏蔽层应与高压设备有一定距离的端子箱接地。互感器每相二次回路经两芯屏蔽电缆从高压箱体引至端子箱，该电缆屏蔽层在高压箱体和端子箱两端接地。
3.电力线载波用同轴电缆屏蔽层应在两端分别接地，并紧靠同轴电缆敷设截面不小于100mm2两端接地的铜导线。
4.传送音频信号应采用屏蔽双绞线，其屏蔽层应在两端接地。
5.传送数字信号的保护与通信设备间的距离大于50m时，应采用光缆。
6.对于低频、低电平模拟信号的电缆，如热电偶用电缆，屏蔽层必须在最不平衡端或电路本身接地处一点接地。
7.对于双层屏蔽电缆，内屏蔽应一端接地，外屏蔽应两端接地。
	《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)
第6.1.9条；6.5.3.3条；
	
	符合
	/
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