本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 万用表由表头.( )及转换开关三个主要部分组成。

- 线圈

- 测量电路

- 指针

- 答案:B

- 2. 变压器内部发出“缨缨”类的响声，可判断为( )。

- 过负荷

- 短路

- 紧固件松动或铁心松动

- 接触不良或绝缘击穿

- 答案:C

- 3. 保护接零指的是低压电网电源的中性点接地设备外壳(  )。

- 与中性点连接

- 接地

- 接零或接地

- 不接零。

- 答案:A

- 4. (  )材质制成的螺栓.螺母或垫片，在中频电流通过时，会因涡流效应而发热，甚至局部熔化。

- 黄铜

- 不锈钢

- 塑料

- 普通钢铁

- 答案:D

- 5. 电容器的功率属于(  )。

- 有功功率

- 无功功率

- 视在功率

- 答案:B

- 6. 三相对称负载的功率,其中是(  )之间的相位角。

- 线电压与线电流

- 相电压与线电流

- 线电压与相电流

- 相电压与相电流

- 答案:B

- 7. 对于高压电气设备,无论是否有绝缘,均应采取(  )措施。

- 防止接近

- 防止碰撞

- 防止触摸

- 答案:A

- 8. 一般电能表U型电流铁芯的开口处安装了一块比铁芯截面积小的磁分路，它的作用是( )。

- 与电压铁芯的磁分路作用相同；

- 相位补偿；

- 过载补偿；

- 轻载补偿。

- 答案:C

- 9. 三相异步电动机按其( )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。

- 外壳防护方式

- 供电电源的方式

- 结构型式

- 答案:A

- 10. 安全标志要求标准统一或(  ),以便于管理。

- 符合标准

- 符合习惯

- 符合行规

- 答案:B

- 11. 低压电器是指额定电压为(  )的电器。

- 0.66kV～1kV

- 400V及以下

- 1kV及以上

- 750V及以上

- 答案:B

- 12. 以下所列的安全责任中,( )是动火工作负责人的一项安全责任。

- 负责动火现场配备必要的.足够的消防设施

- 工作的安全性

- 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育

- 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件

- 答案:C

- 13. 低压供电的电压是(  )。

- 220V;

- 380V;

- 220.380V;

- 220.380V，1KV;

- 答案:C

- 14. TN-S系统属于(  )系统。

- PE线与N线全部分开的保护接零

- PE线与N线共用的保护接零

- PE线与N线前段共用后段分开的保护接零

- 保护接地

- 答案:A

- 15. 在摇测电容绝缘电阻时，在未断开摇表火线前，不得将摇表停下，为什么(  )。

- 防止损坏电容

- 防止人身触电

- 防止损坏摇表

- 影响测量数值

- 答案:C

- 16. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是(  )

- 绝緣体

- 导体

- 半导体

- 答案:B

- 17. kyn28中置式开关柜，按基本结构分有( )等四个小室。

- 操作室

- 观察室

- 继电仪表室

- 高压室

- 答案:C

- 18. 导线接头要求应接触紧密和( )等。

- 拉不断

- 牢固可靠

- 不会发热

- 答案:B

- 19. 下面关于带电灭火安全要求的说法不正确的是(  )

- 泡沫灭火器的带电灭火效果较好。

- 用水枪灭火宜采用喷雾水枪。

- 用水灭火时，水喷嘴至110KV带电体的距离应大于3米。

- 对架空线路等高压设备进行灭火时，人体位置与带电体之间的仰角不应超过45°。

- 答案:A

- 20. 电动机启动时电流较大的原因是( )。

- 电动机的负载较大

- 电动机的电源电压较低

- 电动机的转子惯量较大

- 电动机的电阻较小

- 答案:C

- 21. 吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径，且不小于(  )mm。

- 8

- 10

- 12

- 答案:A

- 22. 大修后的变压器应进行(  )次空载冲击合闸。

- 二

- 三

- 四

- 五

- 答案:B

- 23. 单相安全隔离变压器的额定容量不应超过(  )kVA。

- 10

- 50

- 100

- 1000

- 答案:A

- 24. FN4-10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压(  )KV。

- 42

- 20

- 15

- 10

- 答案:A

- 25. 遮拦高度不应小于(  )m。

- 0.9

- 1.3

- 1.7

- 2.1

- 答案:C

- 26. BV型电线是(  )。

- 绞织软线

- 铜芯聚氯乙烯塑料线

- 铜芯电力电缆

- 橡套电缆

- 答案:B

- 27. 测量绝缘电阻时，均匀转动兆欧表摇把，转速逐渐增加，至每分钟(  )转，一分钟后指针稳定下来的读数。

- 100；

- 120；

- 140；

- 160；

- 答案:B

- 28. 低压电作业业是指对(  )V以下的电气设备进行装置.调试.运转操作等的作业。

- 250

- 500

- 1000

- 答案:C

- 29. 晶体三极管是(  )。

- 电流控制电压

- 电流控制电流

- 电压控制电压

- 电压控制电流

- 答案:B

- 30. 在低压操作中，人体或其所携带的工具与带电体之间的最小间距，不应小于(  )m。

- 0.1；

- 0.2；

- 0.3；

- 0.4；

- 答案:C

- 31. 以下(  )动作后必须有自保持回路。

- 差动保护

- 重瓦斯保护

- 轻瓦斯保护

- 以上答案皆不对

- 答案:B

- 32. 值班人员巡视时，发现高压带电设备接地，在室内值班人员不得接近故障点(  )以内。

- 1m

- 2m

- 4m

- 8m

- 答案:C

- 33. 为大规模.大范围应用风电.水电.光伏发电等清洁能源实施电能替代提供了坚强保障的项目是( )建设。

- 配电网络

- 特高压电网

- 国家开发

- 智能电网

- 答案:B

- 34. 工作人员在10kV及以下电压等级中正常活动范围与带电设备的安全距离为( )米。

- 0.35

- 3

- 4

- 0.1

- 答案:A

- 35. 电源输出功率的大小等于( )。

- UI

- UIt

- I2Rt

- 答案:A

- 36. 运行中的发电机功率因数不能超过(  )。

- 0.8

- 0.85

- 0.9

- 0.95

- 答案:D

- 37. Z37摇臂钻床的摇臂回转是靠(  )实现。

- 电机拖动

- 人工拉转

- 机械传动

- 自动控制

- 答案:B

- 38. 胸外按压右手的食指和中指沿触电者的右侧肋弓下缘向上，找

- 到肋骨和胸骨接合处的( )。

- 左点

- 中点

- 右点

- 前点

- 答案:B

- 39. 在TN系统中,相线与保护零线回路的阻抗应符合保护接零的要求,单相短路电流应大于低压断路器瞬时动作电流脱扣器整定电流的( )

- 1.5倍

- 2.5倍

- 3.5倍

- 4.5倍

- 答案:A

- 40. 三相异步电动机在一定轻负载下运行，若电源电压有所降低，则转子转速将会(  )。

- 变大

- 不变

- 变小

- 答案:C

- 41. 触头间介质击穿电压是指使触头间(  )

- 电源电压

- 电气试验时加在触头间的电压

- 产生电弧的最小电压

- 答案:C

- 42. 电能表检定装置中，升流器的二次绕组应与( )串联。

- 电流调压器；

- 标准电流互感器的二次绕组；

- 被检表的电流线圈和标准电流互感器的一次绕组；

- 移相器的输出端。

- 答案:C

- 43. 人体的触电方式中，以(  )最为危险

- 单相触电

- 两相触电

- 跨步电压触电

- 答案:B

- 44. 输入采样阶段是PLC的中央处理器，对各输入端进行扫描，将输入端信号送入(  )

- 累加器

- 指针寄存器

- 状态寄存器

- 存贮器

- 答案:C

- 45. 变流器供给操作电源适用于(  )及以下容量不大的变电所。

- 10kV

- 35kV

- 110kV

- 220kV

- 答案:A

- 46. 直线杆塔一般位于线路的( )。

- 直线段

- 耐张

- 转角

- 答案:A

- 47. 在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(  )。

- 反向击穿电压

- 内部过电压

- 截流过电压

- 答案:C

- 48. 制作35KV户内聚丙烯外壳电缆端头时，从终端头支架夹头上口，向上量(  )距离作为剖铅(铝)的起点。

- 5mm

- 10mm

- 15mm

- 20mm

- 答案:C

- 49. 当电压为5V时，导体的电阻值为5欧，那么当电阻两端电压为2V时，导体的电阻值为(  )欧。

- 10

- 5

- 2

- 答案:B

- 50. 接触器是一种自动的(  )。

- 保护电器

- 用电器

- 继电器

- 电磁开关

- 答案:D

- 51. 禁止合闸有人工作”的标记牌应制作为( )。

- 红底白字

- 白底红字

- 白底绿字

- 答案:B

- 52. 无铠装的电缆在室内明敷时，水平敷设至地面的距离不应小于(  )。第五章防止电气事故发生的具体措施

- 1m；

- 1.5m；

- 2m；

- 2.5m；

- 答案:D

- 53. 对颜色有较高区别要求的场所,宜采用( )。

- 彩灯

- 白炽灯

- 紫色灯

- 答案:B

- 54. 移动式电气设备的电源线应采用(  )类型软电缆。

- 塑胶绝缘

- 带有屏蔽层

- 橡皮绝缘

- 答案:C

- 55. 当人体站在距电流入地点20m以外时，接触电压为(  )，跨步电压为()。

- 最大值，最大值

- 最大值，零

- 零，最大值

- 零，零

- 答案:B

- 56. 在桥式起重机上，用得最多的电动机是(  )电动枧。

- 直流

- 同步

- 笼型异步

- 绕线型异步

- 答案:D

- 57. 万用表测量电阻时，如果被测电阻未接入，则指针指示( )。

- 0位

- ∞位

- 中间位

- 答案:B

- 58. 半导体整流电源中使用的整流二极管应选用(  )

- 变容二极管

- 稳压二极管

- 点接触型二极管

- 面接触型二极管

- 答案:D

- 59. 下列属于电工个人携带工具(  )。

- 钢锯

- 锉刀

- 皮尺

- 钢卷尺

- 答案:B

- 60. 更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( )。

- 相同

- 不同

- 更新

- 答案:A

- 61. 交流电压表扩大量程，可使用(  )。

- 电流互感器

- 互感器

- 并接电容

- 电压互感器

- 答案:D

- 62. 在金属容器内.水井内.特别潮澎的地沟内等特别危险的环境使用的手持照明灯，应采用(  )V的安全电压。

- 12

- 24

- 36

- 220

- 答案:A

- 63. 连接于线路(  )的{即升压变压器}，其二次侧额定电压与线路始端{电源端}电压相同。

- 终端

- 始端

- 中间端

- 任何位置

- 答案:B

- 64. 以电气回路为基础，将继电器和各元件的线圈.触点按保护动作顺序，自左而右.自上而下绘制的接线图，称为(  )。

- 原理图

- 展开图

- 安装图

- 一次图

- 答案:B

- 65. 漏电保护器在安装前，有条件的最好进行动作特性参数测试，安装投入使用后，在使用过程中应( )检验一次，以保证其始终能可靠运行。

- 每周

- 半月

- 每个月

- 每季度

- 答案:C

- 66. 电桥法不适合测量电缆的( )故障点。

- 相间短路

- 低阻接地

- 高阻接地

- 答案:C

- 67. 逾期未交付电费的企业，自逾期之日起计算超过(  )，经催交仍未交付电费的，供电企业可以按照国家规定的程序停止供电。

- 30日

- 25日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/226101012030010032