ICS 27.140

P 59

NB

中华人民共和国能源行业标准

P	NB/T 10345-2019

代替 DL/T 5396-2007

_________________________________________________________

水力发电厂高压电气设备选择及布置

设计规范

Code for Design of High Voltage Electrical Equipment Selection and

Arrangement for Hydropower Plants

2019-12-30 发布	2020-07-01 实施

国家能源局	发布

中华人民共和国能源行业标准

水力发电厂高压电气设备选择及布置

设计规范

Code for Design of High Voltage Electrical Equipment Selection and

Arrangement for Hydropower Plants

NB/T 10345－2019

代替 DL/T 5396－2007

主编部门：水电水利规划设计总院

批准部门：国	家	能	源	局

施行日期：2 0 2 0 年 7 月 1 日

2020	北京

| 序 号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采标号 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 22 | NB/T 10345-2019 | 水力发电厂 高压电气设备选择 及布置设计规范 | DL/T 5396-2007 |  | 2019-12-30 | 2020-07-01 |
| … |  |  |  |  |  |  |

国家能源局

公	告

2019 年	第 8 号

国家能源局批准《小水电机组励磁系统运行及检修规程》等 152

项能源行业标准（附件 1）、《Code	for	Safe	and	Civilized	C

onstruction	of	Onshore	Wind	Power	Projects》等 39 项能源

行业标准英文版（附件 2），现予以发布。

附件：1.	行业标准目录

2.	行业标准英文版目录

国家能源局

2019 年 12 月 30 日

附件 1：

行业标准目录

前言

根据《国家能源局关于下达 2016 年能源领域行业标准制（修）订计划的通

知》（国能科技﹝2016﹞238 号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总

结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，修订本规范。

本规范的主要技术内容是：基本规定、高压电气设备选择、高压电气设备

布置。

本规范修订的主要技术内容是：

——增加了术语“解体运输电力变压器”、“交接电流”。

——增加了固体绝缘管型母线、解体运输电力变压器、厂用电变压器、电

子式电压互感器、电子式电流互感器、绝缘子、套管、线路阻波器、充气式金

属封闭开关设备、高压熔断器等内容。

——修订了规范的适用范围，由“3kV~500kV”改为“3kV~750kV”。

——修订了电气设备外绝缘的海拔修正公式、污秽等级的划分和爬电比距

的要求。

本规范由国家能源局负责管理，由水电水利规划设计总院提出并负责日常管

理，由能源行业水电电气设计标准化技术委员会负责具体技术内容的解释。执行过

程中如有意见或建议，请寄送水电水利规划设计总院（地址：北京市西城区六铺炕

北小街 2 号，邮编：100120）。

本规范主编单位：中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

本规范参编单位：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

本规范主要起草人员：温凤香	杨	红	黄	凯	秦	莹	赵慧梅

方	雷	李	勇	王耀辉	侯彦硕	桑志强

张	李	张	勇	鞠	琳	宋琳莉

本规范主要审查人员：于庆贵	方	辉	冯真秋	康本贤	王劲夫

陈寅其	石凤翔	夏富军	杨建军	孙	帆

王小兵	王	勇	邵光明	王华军	谢小辉

杜	刚	李仕胜

目	次

1	总则	................................................................................................................1

2	术语	................................................................................................................2

3	基本规定................................................................................................................3

3.1	一般规定........................................................... 3

3.2	电气要求........................................................... 3

3.3	机械要求........................................................... 4

3.4	气候与环境条件要求................................................. 5

4	高压电气设备选择................................................................................................8

4.1	导体............................................................... 8

4.2	主变压器.......................................................... 12

4.3	厂用电变压器...................................................... 15

4.4	发电机断路器...................................................... 16

4.5	电制动开关........................................................ 16

4.6	高压断路器........................................................ 16

4.7	高压负荷开关...................................................... 17

4.8	高压隔离开关和接地开关............................................ 18

4.9	气体绝缘金属封闭开关设备.......................................... 18

4.10	交流金属封闭开关设备............................................. 21

4.11	高压熔断器....................................................... 21

4.12	电压互感器....................................................... 22

4.13	电流互感器....................................................... 24

4.14	并联电抗器....................................................... 26

4.15	限流电抗器....................................................... 27

4.16	发电机中性点设备................................................. 27

4.17	避雷器........................................................... 30

4.18	套管............................................................. 31

4.19	绝缘子........................................................... 31

4.20	线路阻波器....................................................... 32

5	高压电气设备布置..............................................................................................33

5.1	主要电气设备布置.................................................. 33

5.2	安全净距.......................................................... 37

5.3	通道和围栏........................................................ 43

5.4	对建筑物及构筑物的要求............................................ 45

本规范用词说明........................................................................................................	47

引用标准名录............................................................................................................	48

附：条文说明............................................................................................................	51

Contents

1	General Provisions .................................................................................................1

2	Terms	................................................................................................................2

3	Basic Requirements .............................................................................................3

3.1	General Requirements .................................................................................................. 3

3.2	Electrical Requirements ............................................................................................... 3

3.3	Mechanical Requirements ............................................................................................ 4

3.4	Climatic and Environmental Conditions ...................................................................... 5

4	Selection of High Voltage Electrical Equipment .................................................8

4.1	Conductor ..................................................................................................................... 8

4.2	Main Transformer ....................................................................................................... 12

4.3	Auxiliary Transformer ................................................................................................ 15

4.4	Generator Circuit Breaker .......................................................................................... 15

4.5	Electrical Brake Switch................................................................................................ 16

4.6	High Voltage Circuit Breaker ..................................................................................... 16

4.7	High Voltage Load Switch ......................................................................................... 17

4.8	High Voltage Disconnector and Earthing Switch ....................................................... 17

4.9	Gas-Insulated Metal-Enclosed Switchgear ................................................................ 18

4.10	AC Metal-Enclosed Switchgear ................................................................................. 21

4.11	High Voltage Fuse ...................................................................................................... 21

4.12	Voltage Transformer ................................................................................................. 22

4.13	Current Transformer ................................................................................................. 24

4.14	Shunt Reactor ........................................................................................................... 26

4.15	Current-Limiting Reactor ......................................................................................... 27

4.16	Generator Netrual Equipment .................................................................................. 27

4.17	Surge Arrester ........................................................................................................... 29

4.18	Bushing ...................................................................................................................... 30

4.19	Insulator ..................................................................................................................... 31

4.20	Line Trap .................................................................................................................. 31

5	Arrangement of High Voltage Electrical Equipment .........................................32

5.1	Arrangement of Main Electrical Equipment .............................................................. 32

5.2	Clearance Requirements ............................................................................................. 36

5.3	Passway and Fence....................................................................................................... 42

5.4	Requirements for Buildings and Structures................................................................. 44

Explanation of Wording in This Code .......................................................................	46

List of Quoted Standards ..........................................................................................	47

Addition: Explanation of Provisions ........................................................................	49

1	总则

1.0.1	为规范水力发电厂高压电气设备选择及布置设计，做到安全可靠、技术

先进、经济合理，制定本规范。

1.0.2	本规范适用于新建、改建和扩建的水力发电厂标称电压为 3 kV~750 kV

高压电气设备选择及布置设计。

1.0.3	水力发电厂高压电气设备选择及布置设计，除应符合本规范外，尚应符

合国家现行有关标准的规定。

1

2	术语

2.0.1	进线段	incoming line

由主变压器引至高压开关设备的线路。

2.0.2	出线段	outgoing line

高压开关设备引至高压出线场设备的线路。

2.0.3	联络线	connecting line

水电厂内不同电压等级开关设备引至联络变压器的线路，或同一电压等

级、不同布置场所的开关设备之间的线路。

2.0.4	解体运输电力变压器	assembly transformer

因运输条件限制，需要在工厂完成各项出厂试验后解体运输、在安装现场

组装的电力变压器。

2.0.5	交接电流	take-over current

两种过电流保护装置的时间-电流特性曲线之间的交点的电流。

2

3	基本规定

3.1	一般规定

3.1.1	高压电气设备的选择和布置应根据工程具体条件并考虑远景发展，选用

安全可靠、技术先进、经济合理的产品，并应按气候、环境、地质、地形、枢

纽布置、进出线方式以及设备制造、运行、维护、安装、运输等要求制定布置

方案，应遵循节约用地和节能降耗的原则，满足环境保护要求，做到设计方案

合理、运行可靠、安装和维护方便。

3.1.2	72.5kV 及以上高压配电装置宜采用气体绝缘金属封闭开关设备（GIS），

也可根据工程具体情况采用敞开式开关设备（AIS）或混合式开关设备（H-GIS）。

3.1.3	进线段、出线段及联络线型式的选择应综合考虑电气主接线、主变压器

布置和开关站型式及其布置。

3.2	电气要求

3.2.1	高压电气设备的设备最高电压不应低于所在系统的系统最高电压。

3.2.2	高压电气设备长期允许电流不得小于各种可能运行方式下该回路的最大

持续工作电流；屋外布置的高压电气设备应考虑日照对其载流量的影响。

3.2.3	短路电流验算应符合下列规定：

1	校验高压电气设备的峰值耐受、短时耐受以及断路器开断电流所用的短

路电流值，应按电力系统设计水平年的短路电流水平计算；计算中采用的电气

主接线和运行方式应为可能发生最大短路电流的正常接线和运行方式。

2	发生最大短路电流的短路方式、短路点选择和短路电流计算应符合现行

行业标准《水电工程三相交流系统短路电流计算导则》NB/T 35043 的有关规定。

3	用熔断器保护的高压电气设备可不验算短时耐受电流，但应校验峰值耐

受电流；用熔断器保护的电压互感器回路可不校验短时耐受和峰值耐受电流。

4	短路电流热效应计算时间宜符合下列要求：

1）除电缆以外的导体短路电流热效应计算时间，宜采用主保护动作时间加

相应断路器开断时间；在主保护有死区时，宜采用能对该死区起作用的

3

后备保护动作时间；

2）电缆短路电流热效应计算时间宜采用后备保护动作时间加相应断路器开

断时间；接到电动机的馈线电缆，短路电流热效应计算时间可采用主保

护动作时间加相应的断路器开断时间；

3）其他电气设备短路电流热效应计算时间宜采用后备保护动作时间加相

断路器开断时间。

3.2.4	高压电气设备的频率应根据系统的额定频率确定，并应适应系统频率变化

范围。

3.2.5	电气设备的绝缘水平应符合现行国家标准《绝缘配合 第 1 部分：定义、

原则和规则》GB/T 311.1 的有关规定。

3.2.6	高压开关设备温升试验应符合现行行业标准《高压开关设备和控制设备标

准的共用技术要求》DL/T 593 的有关规定。

3.2.7	电气设备及金具在 1.1 倍最高工作相电压下，晴天夜晚不应出现可见电

晕。110kV 及以上电压的电气设备户外晴天无线电干扰电压不宜大于 500 μV；

试验要求应符合现行国家标准《高压电气设备无线电干扰测试方法》GB/T 11604

的有关规定。

3.3	机械要求

3.3.1	设备、支撑结构及其基础应耐受预期的机械应力，应考虑正常荷载和异

常荷载，取最不利的荷载组合方式来确定结构的机械强度。各种荷载的组合方

式应符合下列要求：

1	正常荷载情况下，设备、支撑结构及其基础应考虑静荷载、拉力荷载、

安装荷载、冰荷载、风荷载，以及建设和维护过程中的短时应力和荷载。

2	异常荷载情况下，设备、支撑结构及其基础应考虑开关操作力、短路

力、不平衡张力、地震荷载中的最大偶发荷载与静荷载、拉力荷载的同时作

用。

3.3.2	电气设备引线在正常运行和短路时的最大作用力不应大于电气设备端子

允许的荷载。

3.3.3	屋外配电装置的导体、套管、绝缘子和金具应根据电站气象条件和不同受

4

| 类别 | 安装场所 | 环境温度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高温度 | 最低温度 |
| 裸导体 | 屋外 | 最热月平均最高温度 | — |
|  | 屋内 | 该处通风设计温度 | — |
| 电气 设备 | 屋外 SF6 绝缘设备 | 年最高温度 | 极端最低温度 |
|  | 屋外其他 | 年最高温度 | 年最低温度 |
|  | 屋内电抗器 | 该处通风设计最高排风温度 | — |
|  | 屋内其他 | 该处通风设计温度 | — |

| 类别 |  | 荷载长期作用时 | 荷载短时作用时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 套管、支持绝缘子及其金具 |  | 2.5 | 1.67 |
| 悬式绝缘子及其金具 |  | 4 | 2.5 |
| 软导线 | 进线段、出线段及联络线 | 3.5 | 2.5 |
|  | 其他软导线 | 4 | 2.5 |
| 硬导体 |  | 2.0 | 1.67 |

力状态进行力学计算，导体和绝缘子安全系数的最小值不应小于表 3.3.3 的规定。

表 3.3.3 导体和绝缘子安全系数的最小值

注：1  	悬式绝缘子的安全系数系对应于 1h 机电试验荷载。若对应于破坏荷载，其安全系数应分别取 5.3

和 3.3。

2  硬导体的安全系数对应于破坏应力。若对应于屈服点应力，其安全系数应分别取 1.6 和 1.4。

3.4	气候与环境条件要求

3.4.1	高压电气设备选择应满足气温、风速、湿度、污秽、海拔、地震、覆冰

等使用条件要求。

3.4.2	高压电气设备的环境温度的选择宜符合表 3.4.2 的规定。

表 3.4.2	高压电气设备的环境温度的选择（℃）

注：1 	年最高或最低温度应为一年中所测得的最高或最低温度的多年平均值。

2  最热月平均最高温度为最热月每日最高温度的月平均值，应取多年平均值。

3  选择屋内裸导体及屋内其他电气设备的环境温度，若该处无通风设计温度资料时，可取最热月平均

5

最高温度加 5℃。

3.4.3	周围环境温度低于高压电气设备的最低允许温度时，高压电气设备应装

设加热装置或采取保温措施。

3.4.4	在积雪、覆冰严重地区，高压电气设备应采取防止冰雪引起事故的措

施。

3.4.5	周围环境空气温度高于 40℃处的高压电气设备，其外绝缘在干燥状态下

的试验电压应乘以温度校正系数，温度校正系数应按下式计算：

Kt  1  0.0033(T  40)

（3.4.

5）

式中：Kt——温度校正系数；

T——环境空气温度（℃）。

3.4.6	屋外配电装置电气设备选择时所用的最大风速应符合下列规定：

1	500 kV、750 kV 电压等级宜采用离地面 10 m 高、50 年一遇的 10 min 平

均最大风速。

2	330 kV 及以下电压等级可取离地面 10 m 高、30 年一遇的 10 min 平均最

大风速。

3	最大风速在导体和电气设备距地高度超过 10 m 时宜按导体和电气设备的

安装高度进行修正，可按现行行业标准《电力工程气象勘测技术规程》DL/T 5158

中的相关公式修正。

4	最大风速超过 34m/s 时，户外配电装置布置应采取相应措施。

3.4.7	高压电气设备使用环境的相对湿度选择应满足下列要求：

1	当设置通风设施时，应按通风设计相对湿度选择。

2	未设置通风设施时，高压电气设备使用环境的相对湿度应采用电厂当地

湿度最高月份的平均相对湿度。

3	洞内、地下及潮湿的湿度较高场所，高压电气设备使用环境的相对湿度

应采用该处实际相对湿度。

4	无相关资料时，高压电气设备使用环境的相对湿度可取 95%。

3.4.8	高压电气设备的抗震设计应符合现行国家标准《电力设施抗震设计规范》

GB 50260 的有关规定。

3.4.9	安装在海拔高于 1000 m 处的电气设备，其外绝缘耐受电压试验时，实际

6

施加到设备外绝缘的耐受电压应乘以海拔修正系数 Ka， Ka 应按下式计算：

Ka  e

q(

H 1000

8150

)

（3.4.9）

式中：Ka——海拔修正系数

H——设备安装地点的海拔高度（m）；

q——指数，取值应符合现行国家标准《绝缘配合 第 1 部分：原则、定义

和规则》GB/T 311.1 的有关规定。

3.4.10	现场污秽度等级的划分及统一爬电比距应符合现行国家标准《污秽条件

下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第 1 部分：定义、信息和一般原则》GB/T

26218.1 的有关规定。

7

4	高压电气设备选择

4.1	导体

4.1.1	导体型式应根据电压等级、回路电流、电站环境条件、布置场地、安装

与维护、工程投资等方面的要求进行选择。

4.1.2	发电机电压回路母线可采用离相封闭母线、共箱母线、固体绝缘管型母

线、电缆、敞露母线，型式选择应符合下列规定：

1	发电机电压回路母线，回路额定电流不大于 4000 A 时可选用共箱封闭母

线，布置场地狭小时也可选用固体绝缘管型母线；回路额定电流大于 4000 A

时，母线宜选用全连式离相封闭母线；回路额定电流不大于 6300 A，且布置场

地狭小时母线也可选用固体绝缘管型母线。

2	灯泡式贯流机组的发电机电压主回路母线可采用电缆、共箱母线或固体

绝缘管型母线。

3	发电机电压回路母线型式选择应与其他发电机电压设备方便连接。

4	发电机电压主回路母线采用电缆时，宜选用单芯、铜芯的交联聚乙烯电

缆，电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间的电压应采用 173%的回路工作相电压，

其他技术要求应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规程》GB 50217 的有关

规定。

5 发电机电压回路母线采用敞露母线时，4000 A 及以下可采用矩形母线，

4000 A～8000 A 可采用槽形母线。

6	发电机电压分支回路母线宜采用与主回路相同型式的母线。

4.1.3	110 kV 及以上高压配电装置导体可采用高压电缆、气体绝缘金属封闭输

电线路（GIL）、管母线、软导线等导体型式；线段、出线段、联络线在架空线

路难以实现的场所，经技术经济比较可采用高压电缆、GIL；技术经济比较应

考虑导体载流量、土建结构、运行维护、投资等因素。

4.1.4	离相封闭母线的选择应满足以下要求：

1	离相封闭母线技术参数选择应符合现行国家标准《金属封闭母线》GB/T

8349 的有关规定。

2	离相封闭母线可在接头处或其他容易过热的部位，设置监测导体、接头

8

和外壳温度的测温装置。

3	离相封闭母线与避雷器柜、电压互感器柜和中性点设备柜之间的连接应

通过绝缘套管或隔板，防止柜内故障波及母线。

4	离相封闭母线外壳与除发电机断路器及换相开关外的设备外壳间应采用

可拆卸连接，离相封闭母线外壳与设备外壳间应绝缘并隔振。

5	离相封闭母线的长直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设

置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置，其导体采用编织线铜辫、薄铝、铜叠片伸

缩节或其他等效连接方式，外壳采用橡胶伸缩套、铝波纹管或其他等效连接方

式。

6	离相封闭母线可在适当部位设置防结露装置，自然冷却金属封闭母线，

应在户内外穿墙处设置密封绝缘套管或其他措施，防止外壳中户内、外空气对

流而产生结露。

7	离相封闭母线应设置三相短路试验装置，其布置应方便发电机短路试

验。

8	全连式离相封闭母线在与除发电机断路器外的其他设备连接处、三相短

路试验接头的外壳应设置短路板。

9	离相封闭母线的外壳及支持结构的金属部分应可靠接地。

10	全连式离相封闭母线的外壳可采用多点或一点接地，接地导线应满足峰

值耐受电流和短时耐受电流的要求。

11	当母线通过短路电流时，外壳的感应电压不应超过 24 V。

4.1.5	共箱母线的选择应满足以下规定：

1	共箱母线技术参数选择应符合现行国家标准《金属封闭母线》GB/T 8349

的有关规定。

2	共箱母线应采用自然冷却的方式。

3	额定电流大于 2500 A 的共箱母线宜采用铝外壳。

4	户外安装的共箱母线应能承受风、雨及日照，而不影响母线的连续运

行；外壳的任何部分不应积水，外壳应设置必要的滤网疏水泄放装置。

5	共箱母线外壳厚度不应小于 4 mm，外壳应有足够的强度，不应因安装误

差产生的应力引起变形。

9

6	共箱母线应能补偿导体及外壳因温度变化和基础差异沉降造成 50mm 以

内的不同沉降和位移，共箱母线的直线段应在每隔 20m 左右及不同地基结构处

设置伸缩接头。

7	共箱母线外壳的可拆卸部分、罩盖及检查孔在户外的部分应设置橡胶密

封垫圈。当外壳或其支持结构由于振动、温度变化或短路电动力而导致位移

时，垫圈不应被移动或损坏，密封垫圈应能长期使用而无需更换或调整。

8	共箱母线的外壳与设备的外壳应相互绝缘并采用可拆连接。

4.1.6	固体绝缘管型母线的选择应满足以下要求：

1	固体绝缘管型母线技术参数选择应符合现行行业标准《35kV 及以下固体

绝缘管型母线》DL/T 1658 的有关规定。

2	固体绝缘管型母线系统的金属屏蔽层应分段绝缘，每一段应单点接地。

3	固体绝缘管型母线的支吊架及固定金具应采用非磁性材料。

4	固体绝缘管型母线每相应设置伸缩节，与其他设备的连接处应设置软连

接。

4.1.7	敞露母线的选择应满足下列规定：

1	敞露母线应按现行行业标准《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222

的有关规定选择。

2	敞露母线的支柱绝缘子底座、套管的法兰、保护网（罩）等不带电的金属

构件应可靠接地。

3	敞露母线布置及安装除满足电气和机械强度要求外，当导体工作电流大

于 1500A 时，每相导体的支持钢构件及导体支持夹板不应构成闭合磁路；当导

体工作电流大于 4000A 时，导体的邻近钢构件应采取避免构成闭合磁路或装设

短路环等措施。

4.1.8	高压电缆的选择应满足以下要求：

1	高压电缆的技术参数选择和敷设要求应符合国家现行标准《电力工程电缆

设计规范》GB 50217、《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222 和《水力发

电厂交流 110kV~500kV 电力电缆工程设计规范》DL/T 5228 的有关规定。

2	电缆型式宜选用交联聚乙烯绝缘电缆。

3	交流单芯电力电缆金属护套应至少在一端直接接地，任一非接地端的正

10

| 状态 | 风速 | 自重 | 引下 线重 | 覆冰 重量 | 短路电 动力 | 地震力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常时 | 有冰时的风速 | √ | √ | √ | — | — |
|  | 最大风速 | √ | √ | — | — | — |
| 短路时 | 50%最大风速且 不小于 15m/s | √ | √ | — | √ | — |
| 地震时 | 25%最大风速 | √ | √ | — | — | 相应震级的 地震力 |

常感应电势最大值应符合下列规定：

1） 交流单芯电力电缆未采取能有效防止人员任意接触金属护套的安全措施

时，正常感应电势最大值不得大于 50V。

2） 交流单芯电力电缆采取能有效防止人员任意接触金属护套的安全措施

时，正常感应电势最大值不得大于 300V。

4.1.9	管形母线的选择应满足以下要求：

1	管形母线应根据持续工作电流选择，并按短时耐受电流校验。

2	管形母线应有足够机械刚度和强度，避免微风振动和端部效应。

3	管形母线应便于制造安装。

4	屋外管形母线进行机械计算时，导体荷载组合条件可采用表 4.1.9 的规

定。

表 4.1.9	导体荷载组合条件

注：√为计算时应采用的荷载条件。

5	屋外管形母线设计应按下式校验卡曼旋涡风所引起的微风振动：

v js  f

D

A

（4.1.9）

式中：vjs——管形母线产生微风共振的计算风速（m/s）；

f ——导体各阶固有频率（Hz）；

D——导体外径（m）；

A——频率系数，可取 0.214。

6	在无冰无风情况下，支撑式单根铝管母线，跨中挠度不宜超过母线跨距

的 0.5%，分裂结构铝管母线其挠度不宜超过母线跨距的 0.4%，且不宜大于

11

0.5~1.0 倍导体直径。

7	管形母线接地点的设置应保证邻近运行母线在检修母线上感应的电压不

超过 50V。

8	伸缩节应结合管形母线的支撑和固定方式合理设置。

4.1.10	软导线的选择应满足以下要求：

1	软导线截面和结构型式应根据环境条件、回路负荷电流、电晕、无线电

干扰等条件选择，并应进行峰值耐受电流和短时耐受电流的校验。

2	软导线在空气中含盐量较大的沿海地区或周围气体对导体有明显腐蚀的

场所使用时宜选用防腐型铝绞线，其载流量可采用同型导线的数值。

3	导线截面在负荷电流较大时应根据负荷电流计算确定，63kV 及以下的导

体可不进行电晕电压校验，110kV 及以上的导体应进行电晕电压校验。

4	220kV 及以下的软导线可采用单根钢芯铝绞线或由钢芯铝绞线组成的组

合导线，330kV 的软导线宜采用空心扩径导线，500kV 及以上的软导线宜采用

双分裂空心扩径导线。

4.1.11	GIL 的选择应满足下列要求：

1	GIL 的技术参数选择应符合现行行业标准《气体绝缘金属封闭输电线路技

术条件》DL/T 978、《气体绝缘金属封闭输电线路使用导则》DL/T 361 的有关

规定。

2	GIL 的导体连接方式宜采用插接触头方式，GIL 外壳的连接宜采用法兰连

接。

3	GIL 外壳接地方式宜采用全连式多点接地。

4	GIL 标准段的型式及长度应根据制造厂产品特性、电站运输条件、现场

布置及安装方式确定。

5	GIL 的结构应能补偿导体及外壳因温度变化和基础差异沉降造成的不同

沉降和位移。

4.2	主变压器

4.2.1	主变压器技术参数选择应符合现行国家标准《电力变压器第 1 部分：总

则》GB/T 1094.1、《电力变压器第 2 部分：液浸式变压器的温升》GB/T 1094.2、

12

《电力变压器第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB/T 1094.3、

《电力变压器第 4 部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

GB/T 1094.4、《电力变压器第 5 部分：承受短路的能力》GB/T 1094.5、《电力

变压器第 7 部分：油浸式电力变压器负载导则》GB/T 1094.7 和《电力变压器第

10 部分: 声级测定》GB/T 1094.10 以及《油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB/T 6451 的有关规定。

4.2.2	主变压器宜采用油浸式变压器。

4.2.3	主变压器结构型式选择应符合下列要求：

1	主变压器应优先采用三相变压器，当运输条件受限制时可选用三相组合

式电力变压器、单相变压器组或解体运输电力变压器。

2	扩大单元接线的主变压器宜采用升压型双绕组变压器，当需限制短路电

流时可采用低压侧分裂绕组的变压器。

3	连接两种不同升高电压母线之间的联络变压器，当两种升高电压均为直

接接地系统时宜采用降压型自耦变压器，自耦变压器应设置三角形接线的第三

绕组。

4	单相变压器组有下列情况之一者，可设置一台备用相变压器：

1）水力发电厂的年利用小时数在 4000 h 及以上，且设有四组及以上相同容

量的单相变压器组。

2）全厂只有一组单相变压器组，且单相变压器组停止运行将造成大量电能

损失。

3）全厂只有一组联络单相变压器组，两种升高电压间经常有较大交换容

量，且不允许长时间停电检修。

4.2.4	主变压器额定容量选择应符合下列要求：

1	主变压器额定容量应与所连接的水轮发电机额定容量相匹配，额定容量

宜从现行国家标准《优先数和优先数系》GB/T 321 中的 R10 系列中选取。

2	联络变压器的额定容量应根据不同运行方式下两种不同升高电压系统间

的有功和无功功率交换要求确定，其容量不应小于接在两种电压母线上最大一

台机组的容量。

3	抽水蓄能电站主变压器额定容量应计算主变压器索连接机组发电工况容

13

量和电动工况容量；对电动工况，还应计及厂用电最大计算负荷和变频启动装

置的负荷。

4.2.5	变压器绕组的额定电压、分接和电压调节的选择应满足下列要求：

1	变压器绕组的额定电压、分接方式及电压调节范围应根据电站接入电力

系统设计确定。

2	抽水蓄能电站在接入系统设计确定其调压范围时应充分考虑机组调相与

进相能力和抽水工况的调压作用，尽量避免在电厂内设置有载调压措施。确需

设置时，应对适当加大发电电动机调压范围和采用有载调压变压器两种调压方

式进行技术经济比较，选定调压方式。当变压器布置在地下洞室时，宜优先采

用适当加大发电电动机调压范围的方式。

4.2.6	阻抗电压选择应满足以下要求：

1	阻抗电压应根据接入系统设计和电气设备进行选择。

2	双绕组变压器的阻抗电压应按主分接规定；多绕组变压器应分别规定各

对绕组的阻抗电压。

4.2.7	变压器的局部放电测量方法应符合现行国家标准《电力变压器第 3 部分：

绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB/T 1094.3 的有关规定。

4.2.8	变压器的噪声水平的测量方法应符合现行国家标准《电力变压器第 10 部

分：声级测定》GB/T 1094.10 的有关规定，噪声水平的取值应符合现行行业标准

《6kV~1000kV 级电力变压器声级》JB/T 10088 中的有关规定。

4.2.9	主变压器冷却方式应综合考虑主变压器使用环境、容量、布置位置等因素

后确定，户外变压器宜采用风冷或自冷方式，户内大容量变压器应采用水冷方式。

4.2.10	变压器铁芯和金属结构零件的接地方式和接地要求应符合现行国家标准

《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451 的有关规定；变压器中性点应

有两根与主接地网主网格不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符

合热稳定校核的要求。

4.2.11	变压器与架空线的连接，出线套管的接线端子应符合现行国家标准《高

压电器端子尺寸标准化》GB/T 5273 的有关规定。

4.2.12	变压器与电缆的连接应符合现行行业标准《水力发电厂交流

110kV~500kV 电力电缆工程设计规范》DL/T 5228 的有关规定。

14

4.2.13	变压器与 GIS 或 GIL 的直接连接应符合现行国家标准《额定电压

72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备与电力变压器之间的直接连接》

GB/T 22382 的有关规定。

4.2.14	与 GIS 直接连接的 330kV 及以上电压等级变压器应考虑 GIS 中开关操作

产生的特快速暂态过电压对变压器绕组绝缘的影响。

4.2.15	变压器性能应满足电力系统对直流偏磁的要求。

4.3	厂用电变压器

4.3.1	厂用电变压器的技术参数选择应符合现行国家标准《电力变压器 第 1 部

分：总则》GB/T 1094.1、《电力变压器 第 2 部分：液浸式变压器的温升》GB/T

1094.2、《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB/T

1094.3、《电力变压器 第 4 部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击

试验导则》GB/T 1094.4、《电力变压器 第 5 部分：承受短路的能力》GB/T

1094.5、《电力变压器 第 7 部分：油浸式电力变压器负载导则》GB/T 1094.7 和

《电力变压器 第 10 部分: 声级测定》GB/T 1094.10、《电力变压器 第 11 部分:

干式变压器》GB/T 1094.11 和《电力变压器 第 12 部分：干式电力变压器负载导

则》GB/T 1094.12 的有关规定。

4.3.2	布置在室内的厂用电变压器宜采用带外壳的干式变压器，布置在室外的

厂用电变压器可选用油浸式变压器。

4.3.3	与离相封闭母线分支连接的厂用电变压器宜采用单相干式变压器，高压

侧加装限流电抗器和断路器的厂用电变压器可选用三相式变压器。

4.3.4	厂用电变压器容量选择应符合现行行业标准《水力发电厂厂用电设计规

程》NB/T 35044 的有关规定。

4.3.5	厂用电变压器阻抗选择应考虑厂用电系统电气设备选择、电动机正常启

动或成组自启动的电压水平及对电压调整的影响等因素。

4.3.6	厂用电变压器的损耗应符合现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及

能效等级》GB 20052 和《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 24790 的有关

规定。

15

4.4	发电机断路器

4.4.1	发电机断路器技术参数应符合现行国家标准《高压交流发电机断路器》

GB/T 14824 的有关规定。

4.4.2	额定短路开断电流在 63 kA 以上的发电机断路器宜采用 SF6 发电机断路

器，额定短路开断电流在 63 kA 及以下的发电机断路器可采用真空或 SF6 发电机

断路器。

4.4.3	发电机断路器应分别按照系统侧和发电机侧的短路开断电流进行选择，

并应考虑暂态恢复电压和直流分量的要求。

4.4.4	发电机断路器应具有失步开断能力。

4.4.5	发电机断路器的选择应考虑载流量及绝缘水平的海拔修正。

4.4.6	真空发电机断路器两侧宜装设阻容吸收装置。

4.5	电制动开关

4.5.1	冲击式或频繁启动的水轮发电机宜装设电制动开关。

4.5.2	电制动开关可采用断路器或具有分合回路电流能力的隔离开关。

4.5.3	电制动开关额定电流应满足定子回路制动电流和发电机短路干燥情况下

短时运行的要求，短时耐受电流应根据机组制动要求和电制动开关的结构特点

合理经济地进行选择。

4.5.4	兼做发电机升流试验短路点的电制动开关应满足发电机升流试验的要

求。

4.6	高压断路器

4.6.1	高压断路器技术参数应符合现行国家标准《高压交流断路器》GB/T 1984

的有关规定。

4.6.2	40.5 kV 及以下电压等级高压断路器可选用真空或 SF6 断路器；40.5 kV 以

上电压等级高压断路器宜选用 SF6 断路器，在地震烈度高、重污秽、高海拔、

高寒地区宜选用落地罐式 SF6 断路器。

4.6.3	当断路器安装地点的短路电流直流分量不超过断路器额定短路开断电流

16

幅值的 20%时，可不校验断路器的直流分断能力。当断路器安装地点的短路电

流直流分量超过断路器额定短路开断电流幅值的 20%时，直流分量应根据所在

工程的直流分量时间常数和现行国家标准《高压交流断路器》GB/T 1984 的规定

确定。

4.6.4	断路器的额定短时耐受电流持续时间应符合下列规定：

1	断路器额定电压为 550 kV~750 kV 时，持续时间应为 2s。

2	断路器额定电压为 126 kV~363 kV 时，持续时间应为 3s。

3	断路器额定电压为 72.5 kV 及以下时，持续时间应为 4s。

4.6.5	断路器额定短路关合电流的选择应符合下列规定：

1	额定频率为 50Hz、时间常数标准值为 45ms 时，额定短路关合电流应为

额定短路开断电流交流分量有效值的 2.5 倍。

2	特殊工况时，额定短路关合电流应为额定短路开断电流交流分量有效值

的 2.7 倍，与系统额定频率无关。

4.6.6	363kV 及以上断路器应根据过电压水平确定是否装设合闸电阻。

4.7	高压负荷开关

4.7.1	高压负荷开关技术参数应符合现行国家标准《3.6 kV~40.5 kV 高压交流负

荷开关》GB/T 3804 和《额定电压 72.5 kV 及以上交流负荷开关》GB/T 14810 的

有关规定。

4.7.2	高压负荷开关可用于未设置断路器的厂用分支回路或环网柜。

4.7.3	高压负荷开关宜选用 SF6 或真空负荷开关。

4.7.4	高压负荷开关与熔断器组合使用时，负荷开关应能关合组合电器中可能

配用熔断器的最大截止电流。

4.7.5	高压负荷开关的开断电流应大于转移电流和交接电流。

4.7.6	高压负荷开关的有功负荷开断能力和闭环电流开断能力不应小于回路额

定电流。

4.7.7	高压负荷开关应具有切合电感性和电容性小电流的能力。

17

4.8	高压隔离开关和接地开关

4.8.1	高压隔离开关和接地开关技术参数应符合现行国家标准《高压交流隔离开

关和接地开关》GB/T 1985 的有关规定。

4.8.2	隔离开关操动机构的型式根据工程实际情况可选择电动操动机构、手动

操动机构。

4.8.3	隔离开关根据机械寿命和与断路器关联操作的情况可选用 M0、M1 或 M2

三个等级。

4.8.4	接地开关根据短路关合能力的要求可选用 E0 、E1 或 E2 三个等级；接

地开关根据机械寿命和与断路器关联操作的情况可选用 M0、M1 或 M2 三个等

级。

4.8.5	额定电压 72.5kV 及以上的多路架空输电线临近布置时，线路接地开关应

能够开合感应电流，并保证下列运行条件：

1	接地连接线的一端开路，接地开关在线路的另一端操作时接地开关应能

开断和关合容性电流。

2	线路的一端接地，接地开关在线路的另一端操作时接地开关应能开断和

关合感性电流。

3	接地开关应能持续承载容性和感性电流。

4.8.6	额定电压 40.5 kV 及以上能够开合母线转换电流的隔离开关，其额定母线

转换电流值应为 80％的隔离开关额定电流，额定母线转换电流值超过 1600 A 时

应与制造厂协商。

4.8.7	额定电压 72.5 kV 及以上用于开合母线充电电流的隔离开关，其开合的能

力应满足回路的实际要求。

4.9	气体绝缘金属封闭开关设备

4.9.1	额定电压 72.5kV 及以上 GIS 技术参数选择应符合现行国家标准《额定电

压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB/T 7674 的有关规定。

4.9.2	GIS 的断路器断口数应根据设备制造能力和电压等级来确定，363kV 及以

下断路器应选用单断口；550kV 及以上断路器可选用单断口或双断口，选用双

18

断口时应采取防止铁磁谐振的措施。

4.9.3	GIS 隔室划分应考虑分期安装、试验、运行、故障、检修等方面的要

求，并应符合下列要求：

1	间隔元件设备检修应不影响未检修间隔的正常运行。

2	内部故障应限制在故障隔室内。

3	断路器、电压互感器、避雷器应设置单独隔室。

4	GIS 与变压器、电抗器、高压电缆、SF6/空气套管等设备的连接部位应设

置单独隔室。

5	隔室内的 SF6 气体容量应考虑回收时间和气体回收装置的容量。

4.9.4	伸缩节的配置应符合下列要求：

1	伸缩节的设置应能调节和吸收基础的不均匀沉陷、土建施工误差、设备

制造误差、安装误差、补偿温度应力、地震力、断路器操作时的暂时变位以及

变压器或电抗器微震等方面产生的位移。

2	伸缩节配置方案应根据工程具体情况和 GIS 的总体结构确定。长母线和

土建结构缝处宜设置伸缩节，GIS 分支母线与变压器、电抗器的连接处应设置

伸缩节。

4.9.5	GIS 出线套管与架空线连接的端子应符合现行国家标准《高压电器端子尺

寸标准化》GB/T 5273 的有关规定。

4.9.6	GIS 与变压器、电抗器的直接连接应符合下列规定：

1	GIS 与变压器、电抗器的外壳连接部位应设置绝缘元件加以隔离，绝缘

元件应能承受外壳上出现的最大感应电压，并应能承受 2kV 工频电压 1min，绝

缘元件的两侧应装设氧化锌限压器。

2	GIS 分支母线与变压器、电抗器的油/气套管连接处的导电回路应设置可

拆卸断口，可拆卸断口应设置在小的隔室内。

3	可拆卸断口的间距应能承受各种试验电压。

4	正常运行时连接处的小隔室可与相邻隔室用旁通管连通。

5	GIS 与变压器直接连接时，变压器升高座与 GIS 外壳连接的绝缘之间可设

置并联非线性电阻，非线性电阻的容量和特性可由 GIS 制造厂确定。

6	GIS 配电装置投入运行时，若尚未与变压器或电抗器连接，连接处应采

19

取符合要求的密封措施。

4.9.7	GIS 与电缆的连接应符合下列要求：

1	电缆终端与 GIS 的接口设计及供货范围划分应满足现行国家标准《额定电

压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备与充流体及挤包绝缘电力电缆的连

接充流体及干式电缆终端》GB/T 22381 的有关规定，并应便于电缆终端安装、

运行、检修和试验。

2	GIS 外壳与电缆金属外护套间应设置绝缘元件加以隔离，绝缘元件应能

承受各种运行工况下出现的最大感应电压，并应能承受 2kV 工频电压 1min，绝

缘元件的两侧应装设氧化锌限压器。

3	GIS 分支母线与电缆终端连接处的导电回路应设置可拆卸断口，可拆卸

断口应设置在小的隔室内。

4	可拆卸断口间距应能承受各种试验电压。

5	正常运行时连接处的小隔室可与相邻隔室用旁通管连通。

4.9.8	GIS 与 GIL 的连接应符合下列要求：

1	GIS 与 GIL 连接界面的绝缘隔板宜由 GIS 制造厂负责设计，绝缘隔板与

GIL 连接的导体连接件、外壳连接件以及密封件宜由 GIL 制造厂负责设计。

2	GIS 与 GIL 连接的绝缘隔板应能承受各种运行工况下出现的最大感应电

压，并应能承受 2kV 工频电压 1min。

3	GIS 分支母线与 GIL 连接处的导电回路应设置可拆卸断口，可拆卸断口

应设置在小的隔室内。

4	可拆卸断口间距应能承受各种试验电压。

5	正常运行时连接处的小隔室可与相邻隔室用旁通管连通，或设置防爆

膜。

4.9.9	接地开关的配置应符合下列要求：

1	E0 级接地开关可用于 GIS 检修期间将检修部分的主回路可靠接地。

2	E1 级接地开关可用于不能预先确定是否带电的回路。

3	部分或全部接地开关的接地端子应有与地电位绝缘的措施。

4	线路侧快速接地开关应根据同杆多回线路或相邻平行线路的耦合强度，

合理地选择切合电磁感应和静电感应的能力。

20

4.9.10	363kV 及以上 GIS 应避免由于 GIS 中开关操作产生的特快速暂态过电压

（VFTO）对设备绝缘造成影响。与 GIS 直接连接的主变压器或电抗器的绝缘强

度应根据 VFTO 的计算分析结果进行复核。

4.9.11	GIS 配电装置外壳接地点的设计应保证设备外壳、构架及易接触部位在

正常运行条件下感应电压不得大于 24V，故障条件下感应电压应满足现行国家

标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065 的有关规定。

4.9.12	极寒地区户外 GIS 应采取防止绝缘气体液化的措施。

4.10	交流金属封闭开关设备

4.10.1	额定电压 40.5kV 及以下交流金属封闭开关设备技术参数应符合现行国

家标准《3.6 kV～40. 5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/T 3906 和《高

压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 11022 的有关规定。

4.10.2	开关柜的柜间、母线室之间及与本柜其他功能隔室之间应采取有效的防

止火灾蔓延的封堵隔离措施。

4.10.3	开关柜应具备下列“五防”措施：

1	防止误拉、合断路器。

2	防止带负荷分、合隔离开关或隔离插头。

3	防止带接地开关或接地线送电。

4	防止带电合接地开关或挂接地线。

5	防止误入带电间隔。

4.10.4	交流金属封闭开关设备在布置场地紧张时宜选用充气式交流金属封闭开

关设备，在高海拔地区或运行维护条件差时可选用充气式交流金属封闭开关设

备。

4.11	高压熔断器

4.11.1 高压熔断器技术参数应符合现行国家标准《高压交流熔断器 第 1 部分：

术语》 GB/T 15166.1、《高压交流熔断器 第 2 部分：限流熔断器》 GB/T

15166.2、《高压交流熔断器 第 3 部分：喷射熔断器》 GB/T 15166.3、《高压交

流熔断器 第 4 部分：并联电容器外保护用熔断器》GB/T 15166.4、《高压交流

21

熔断器 第 5 部分:用于电动机回路的高压熔断器的熔断件选用导则》 GB/T

15166.5、《高压交流熔断器 第 6 部分：用于变压器回路的高压熔断器的熔断件

选用导则》 GB/T 15166.6。

4.11.2	高压熔断器熔管的额定电流不应小于熔体的额定电流。

4.11.3	高压熔断器熔体的额定电流应根据保护对象的熔断特性选择。

4.11.4	限流式高压熔断器不宜使用在工作电压低于其额定电压的电网中。

4.11.5	喷射式熔断器按照不同的瞬态恢复电压（TRV）可分为 A 级、B 级和 C

级，具体选择应满足现行国家标准《高压交流熔断器 第 3 部分：喷射熔断器》

GB/T 15166.3 的有关规定。

4.11.6	发电机主回路未采用离相封闭母线时，厂用分支回路可采用快速限流熔

断保护装置（FUR）。

4.12	电压互感器

4.12.1	电压互感器技术参数应符合国家现行标准《互感器第 1 部分：通用技术

要求》GB/T 20840.1、《互感器第 3 部分：电磁式电压互感器的补充技术要求》

GB/T 20840.3、《互感器第 5 部分：电容式电压互感器的补充技术要求》GB/T

20840.5、《互感器第 7 部分：电子式电压互感器》GB/T 20840.7 和《电流互感

器和电压互感器选择及计算规程》DL/T 866 的有关规定。

4.12.2	电压互感器型式选择应符合下列规定：

1	110 kV 及以上敞开式配电装置宜选用电容式电压互感器。

2	线路装有载波通信时，线路侧电容式电压互感器宜与耦合电容器结合。

3	气体绝缘金属封闭开关设备内宜采用电磁式电压互感器。

4	66 kV 户外配电装置宜采用电磁式电压互感器。

5	3 kV~35 kV 户内配电装置宜采用固体绝缘的电磁式电压互感器，35 kV

户外配电装置可采用适用户外环境的固体绝缘或油浸绝缘的电磁式电压互感

器。

6	根据工程实际情况可选用电子式电压互感器。

4.12.3	电压互感器额定一次电压的选择宜符合下列规定：

1	三相电压互感器或三相系统线间的单相电压互感器，其额定一次电压标

22

准值宜为系统标称电压。

2	接在三相系统线与地之间或接在系统中性点与地之间的单相电压互感

器，其额定一次电压标准值宜为系统标称电压的1/ 3 倍。

4.12.4	电压互感器额定二次电压的选择应符合下列规定：

1	单相电压互感器、三相系统线间的单相电压互感器和三相电压互感器，

其额定二次电压标准值应取 100 V。

2	三相系统中相与地之间用的电压互感器，当其额定一次电压标准值为系

统标称电压1/ 3 倍时，额定二次电压标准值应为100 / 3 V。

4.12.5	电压互感器剩余电压绕组的额定电压应符合下列规定：

1	中性点有效接地系统的电压互感器，其剩余电压绕组额定电压标准值应

为 100 V。

2	中性点非有效接地系统的电压互感器，其剩余电压绕组额定电压标准值

应为 100/3 V。

4.12.6	发电机采用附加直流的定子绕组 100%接地保护装置，利用电压互感器

向定子绕组注入直流时，接于发电机电压的电压互感器一次侧中性点均不得直

接接地；如要求接地时，电压互感器一次侧中性点应经过电容器接地以隔离直

流。

4.12.7	测量、计量用的电压互感器标准准确级宜为 0.1、0.2、0.5、1.0、3.0；

保护用的电压互感器标准准确级宜为 3P、6P；剩余绕组的准确级宜为 3P、6P。

4.12.8	电压互感器安装用构架宜有两根与主接地网不同干线连接的接地引下

线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。连接引线应便于定期进

行检查测试。

4.12.9	电容式电压互感器应防止发生铁磁谐振，其性能应满足下列要求：

1 电压为 0.8 Upn、1.0 Upn、1.2 Upn 而负荷为零时，互感器二次端子短路后

又突然消除短路，其二次电压峰值应在 0.5 s 之内恢复到与短路前正常值相差不

大于 10％。

2	中性点有效接地系统在电压为 1.5 Upn 或中性点非有效接地系统在电压

为 1.9 Upn 且负荷为零的情况下，互感器二次端子短路后又突然消除短路，其铁

磁谐振持续的时间不应超过 2 s。

23

4.12.10	电磁式电压互感器应采取下列防止发生铁磁谐振的措施：

1	应选用励磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器。

2	同一系统中电压互感器中性点接地的数量宜减少，除电源侧电压互感

器高压绕组中性点接地外，其他电压互感器中性点不宜接地。

3	10 kV 及以下的母线上可装设中性点接地的星形接线电容器组或用一段

电缆代替架空线路，应使系统每相对地分布容抗 Xco 小于电压互感器在线电压

作用下单相绕组的励磁电抗 Xm 的 1%。

4	电压互感器的开口三角形绕组可装设电阻或其他专门消除此类铁磁谐

振的装置，电阻的阻值应按下式计算：

R13 ≤ Xm/K213	（4.12.10）

式中：R13——电压互感器的开口三角形绕组装设的电阻值（Ω）；

Xm——电压互感器在线电压作用下单相绕组的励磁电抗（Ω）；

K13——互感器一次绕组与开口三角形绕组的变比

5	电压互感器高压绕组中性点可接入单相电压互感器或消谐装置。

6	中性点非直接接地系统中的电压互感器应采取消谐措施，并应选用全

绝缘型电压互感器。

4.13	电流互感器

4.13.1	电流互感器技术参数应符合国家现行标准《互感器第 1 部分：通用技术

要求》GB/T 20840.1、《互感器第 2 部分：电流互感器的补充技术要求》GB/T

20840.2、《互感器第 8 部分：电子式电流互感器》GB/T 20840.8 和《电流互感

器和电压互感器选择及计算规程》DL/T 866 的有关规定。

4.13.2	电流互感器型式的选择应符合下列要求：

1	35kV 以下的电流互感器宜选用固体绝缘结构，35 kV 及以上配电装置的

电流互感器可采用固体绝缘、气体绝缘及油浸式结构。

2	测量用和保护用电流互感器型式选择应符合现行行业标准《电流互感器

和电压互感器选择及计算规程》DL/T 866 的有关规定。

3	根据工程实际情况可选用电子式电流互感器，电子式电流互感器应根据

现行国家标准《互感器第 8 部分：电子式电流互感器》GB/T 20840.8 的有关规定

24

进行选择。

4.13.3	电流互感器额定电流的选择应符合下列要求：

1	电流互感器额定一次电流的选择应符合现行行业标准《电流互感器和电

压互感器选择及计算规程》DL/T 866 的有关规定。

2	电流互感器的额定二次电流的标准值选择宜符合下列规定：

1）新建水力发电厂宜选 1 A。

2）原工程采用 5 A 及在某些情况下有必要降低电流互感器二次开路电压时

可选 5 A。

3）一个厂内的电流互感器可同时采用 1 A 和 5 A。

3	变压器有效接地的中性点电流互感器，其额定一次电流应按满足继电保

护整定值选择，宜取变压器高压侧额定电流的 50%~100%，且应满足规定的误

差限值。

4	变压器中性点放电间隙回路中零序电流互感器的额定一次电流宜按 100

A 选择。

5	自耦变压器零序差动保护用电流互感器各侧变比均应一致，可按中压侧

的额定电流选择。

6	自耦变压器公共绕组上作过负荷保护和测量用的电流互感器，应按公共

绕组的允许负荷电流选择。

7	发电机横联差动保护用电流互感器的一次电流选择应符合下列规定：

1）支路绕组中性点侧的裂相横差保护用电流互感器应按并联后的支路电

流选择。

2）各中性点连接线上的零序电流横差保护用电流互感器可按发电机允许

的最大不平衡电流选择，取发电机额定电流的 20%～30%。

4.13.4	保护用电流互感器的选择宜符合下列规定：

1	电压为 330 kV 及以上的系统保护、高压侧为 330 kV 及以上的变压器差

动保护、300 MW 级及以上的发电机或发电机变压器组差动保护用的电流互感

器，宜选择 TPY 级电流互感器。

2	200 MW~300 MW 级发电机变压器组保护用的电流互感器宜采用 PR 级

电流互感器。

25

| 电压等级 | 短路持续时间 |
| --- | --- |
| 500 kV 及以上 | 2s |
| 11 0kV~330 kV | 3s |
| 3 kV~66 kV | 4s |

3	电压为 110 kV~220 kV 的系统保护、高压侧为 110 kV~220 kV 的变压器

差动保护、100 MW~200 MW 及以下发电机变压器组保护用的电流互感器，可

采用 PR 级电流互感器或 P 级电流互感器。

4	电压为 110 kV 以下的系统保护、高压侧为 110 kV 以下的变压器差动保

护、100 MW 以下发电机变压器组保护用的电流互感器宜采用 P 级电流互感器。

5	某些保护装置本身能克服电流互感器暂态饱和对保护的影响，可按保护

装置具体要求选择满足要求的 P 类电流互感器。

6	TP 级互感器的额定短时热电流不宜小于 10 倍额定一次电流，额定动稳

定电流宜为额定短时热电流的 2.5 倍。

7	不同电压等级的电流互感器短路持续时间不宜小于表 4.13.4 的规定。

表 4.13.4	不同电压等级的电流互感器短路持续时间

4.13.5  	电流互感器安装用构架宜有两根与主接地网不同干线连接的接地引下

线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。连接引线应便于定期进

行检查测试。

4.14	并联电抗器

4.14.1	并联电抗器技术参数应符合现行国家标准《电力变压器 第 6 部分：电抗

器》GB/T 1094.6 的有关规定。

4.14.2	三相并联电抗器应采用三相五柱式，110 kV 及以上并联电抗器宜选用单

相式。

4.14.3	并联电抗器的中性点小电抗值应根据电力系统的情况按加速潜供电弧熄

灭或抑制谐振过电压的要求选择。

4.14.4	并联电抗器中性点小电抗的选择应符合下列规定：

1	潜供电流不应超过 20 A。

2	输电线路三相不平衡引起的零序电流，可取线路最大工作电流的

26

0.2%。

3	并联电抗器三相电抗不平衡引起的中性点电流，可取并联电抗器额定电

流的 5%～8%。

4.14.5	并联电抗器中性点小电抗的绝缘水平应根据工程实际计算确定。

4.14.6	并联电抗器的基础和固定方式应考虑能减少电抗器运行中的振动。

4.14.7	并联电抗器回路不宜装设断路器，但在下列情况可设置断路器：

1	两回线共用一组并联电抗器。

2	并联电抗器退出运行，过电压水平在允许范围内，并为调相调压需投切

并联电抗器。

3	系统其他方面有特殊要求。

4.14.8	并联电抗器的高压侧及中性点侧宜装设套管型电流互感器。

4.14.9	线路并联电抗器的避雷器应采用线路型，母线并联电抗器的避雷器应采

用电站型，并应尽量靠近电抗器装设。

4.15	限流电抗器

4.15.1	限流电抗器技术参数应符合国家现行标准《电力变压器 第 6 部分：电抗

器》GB/T 1094.6 及《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222 的有关规定。

4.15.2	短路电流较大时，装设断路器的厂用电分支回路、变频装置（SFC）分

支回路或发电机母线分段回路可采用限流电抗器。

4.15.3	限流电抗器的型式宜选用户内、单相、干式、空芯电抗器。

4.15.4	干式空心电抗器宜采用水平布置。

4.15.5	限流电抗器额定阻抗的选择宜符合下列要求：

1	限流电抗器可将短路电流限制到要求值。

2	限流后厂用电回路、SFC 分支回路的短路电流宜限制在 25kA 以内。

4.16	发电机中性点设备

4.16.1	发电机中性点的接地方式应符合现行行业标准《水力发电厂过电压保护

和绝缘配合设计技术导则》NB/T 35067 的有关规定。

4.16.2	发电机中性点接地变压器的技术参数应满足现行国家标准《电力变压器

27

| 过负荷量/额定容量 | 1.4 | 1.5 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.9 | 2.2 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过负荷持续时间 （min） | 60 | 45 | 32 | 18 | 15 | 10 | 5 | 1 |

第 11 部分：干式变压器》GB/T 1094.11 的有关规定；发电机中性点消弧线圈的

技术参数应符合现行国家标准《电力变压器 第 6 部分：电抗器》GB/T 1094.6 的

有关规定。

4.16.3	发电机中性点高电阻的大小宜按发电机单相接地时健全相暂时过电压值

不超过 2.6 倍相电压选择，电阻值可按下式计算：

R

106

2fC

Se	                         	（4.16.5-1）

（4.16.3）

式中：R——发电机中性点接入电阻值（Ω）；

f——发电机工作频率（Hz）；

C——发电机电压系统三相对地总电容（μF）。

4.16.4	发电机中性点的接地变压器型式宜选用干式单相配电变压器。

4.16.5	接地变压器额定电压应选用发电机的额定电压，容量与其工作时间有

关，可按下列公式计算：

U 1Ic

k1

Ic  2fC

U 1

3

103

（4.16.5-2）

式中：Se——接地变压器额定容量（kVA）；

U1——发电机额定电压（kV）；

Ic——发电机本身及其引出回路所连接元件的对地电容电流（A）；

k1——过负荷系数，当无厂家资料时，干式变压器事故过负荷能力可按表

4.16.5 所列数据取值。

表 4.16.5 干式变压器事故过负荷能力

4.16.6  	发电机定子绕组 100%接地保护采用注入 20Hz 电源式接地保护时，二次

绕组额定电压的选择应满足其灵敏度要求。

28

库七七 www.kqqw.com 提供下载

4.16.7	变压器低压侧接入电阻的阻值应按下式计算：

R2  Rk 2

PU 2

S 2

（4.16.7）

式中：R2——变压器低压侧接入电阻值（Ω）；

U2——变压器低压侧电压（kV）；

k——变压器二次侧电压与一次侧电压的比值；

P——变压器负载损耗（kW）；

R——发电机中性点接入电阻值（Ω）。

S——变压器额定容量（kVA）

4.16.8	消弧线圈的额定绝缘水平应与发电机中性点绝缘水平相同。

4.16.9	消弧线圈分接头应满足定子接地保护和调谐要求，分接头数量不宜少于

5 个。

4.16.10	单元接线的发电机，中性点消弧线圈宜采用欠补偿方式；具有直配线

的发电机，中性点消弧线圈宜采用过补偿方式。

4.16.11	消弧线圈宜选用容量接近计算值的标准容量，消弧线圈的容量可按下

式计算：

Q  KIc

U n

3

（4.16.11）

式中：Q——补偿容量（kVA）；

K——系数，过补偿可取 1.35，欠补偿按脱谐度确定；

Ic——发电机及其引出回路所连接元件的对地电容电流（A）；

Un——发电机额定电压（kV）。

4.16.12	中性点经消弧线圈接地的发电机，其中性点长时间电压位移不应超过

发电机额定相电压的 10%，中性点位移电压可按下列公式计算：

U 0

U bd

d 2  2

（4.16.12-1）

I c  I L

v 	（4.16.12-2）

I c

式中：U0——中性点位移电压（kV）；

Ubd——消弧线圈接入前系统或发电机回路中性点不对称电压（kV），

29

| 接地方式 | 非有效接地系统 |  | 有效接地系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统标称电压 | 3～10 | 35～66 | 110～220 | 330～750 |  |
|  |  |  |  | 母线 | 线路 |
| 暂时过电压 | 1.1 Um | Um | 1.3U m 3 | 1.3U m 3 | 1.4 U m 3 |

可取 0.8%相电压；

d——阻尼率，60kV～110kV 架空线路可取 3％，35kV 及以下架空线路

可取 5％，电缆线路可取 2％～4％；

v——脱谐度，不宜超过±30%；

Ic——系统发电机回路的电容电流（A）；

IL——消弧线圈电感电流（A）。

4.17	避雷器

4.17.1	避雷器宜采用交流无间隙金属氧化物避雷器。

4.17.2	金属氧化物避雷器技术参数应符合现行国家标准《交流无间隙金属氧化

物避雷器》GB/T 11032 的有关规定。

4.17.3	避雷器的额定电压可按下式选择：

U r  kUt

（4.17.3）

式中：Ur——避雷器额定电压（kV）；

K——切除短路故障时间系数，10s 及以内切除故障 k 取 1.0，10s 以上切

除故障 k 取 1.25；

Ut——暂时过电压（kV）；在选择避雷器额定电压时，仅考虑单相接地、

甩负荷和长线电容效应引起的暂时过电压，暂时过电压有效值可按表 4.17.3 选

择。

表 4.17.3	暂时过电压有效值（kV）

注：Um 为系统最高电压。

4.17.4	避雷器持续运行电压有效值不应小于 0.8 倍避雷器额定电压，且应满足

表 4.17.4 的规定：

表 4.17.4	避雷器持续运行电压有效值（kV）

30

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/228111120105006045