阀门强度及严密性试验记录
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	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	型号规格
	
	分部工程
	给排水及采暖

	阀门数量(个)
	
	抽查数量(个)
	

	公称压力(MPa)
	

	安装部位
	给水系统、中水系统
	试验日期
	

	试压设备名称、
型号、装置情
况说明或图示
	试压设备：电动试压泵
规格：SY-30
试验方法：把阀门接入已安装好固定好的试验台相应闭合，后闭阀加压至试验压力。

	抽查阀门编号
	1
	2
	3
	4

	强

度

试

验
	试验压力（MPa）
	
	
	
	

	
	在试验压力下  持续时间内的
压力降(MPa)
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降

	
	外 观 检 查
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏

	严
密
性
试
验
	试验压力（MPa）
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8

	
	在持续时间内
外 观 检 查
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏

	试 验 结 论
	符合要求
	符合要求
	符合要求
	符合要求

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	



	
	
	
	试 验 员
	



阀门强度及严密性试验记录
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	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	型号规格
	
	分部工程
	给排水及采暖

	阀门数量(个)
	
	抽查数量(个)
	

	公称压力(MPa)
	1.6

	安装部位
	给水系统、中水系统
	试验日期
	

	试压设备名称、
型号、装置情
况说明或图示
	试压设备：电动试压泵
规格：SY-30
试验方法：把阀门接入已安装好固定好的试验台相应闭合，后闭阀加压至试验压力。

	抽查阀门编号
	5
	6
	7
	8

	强

度

试

验
	试验压力（MPa）
	2.4
	2.4
	2.4
	2.4

	
	在试验压力下  持续时间内的
压力降(MPa)
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降

	
	外 观 检 查
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏

	严
密
性
试
验
	试验压力（MPa）
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8

	
	在持续时间内
外 观 检 查
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏

	试 验 结 论
	符合要求
	符合要求
	符合要求
	符合要求

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	



	
	
	
	试 验 员
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	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	型号规格
	
	分部工程
	给排水及采暖

	阀门数量(个)
	132
	抽查数量(个)
	22

	公称压力(MPa)
	1.6

	安装部位
	给水系统、中水系统
	试验日期
	

	试压设备名称、
型号、装置情
况说明或图示
	试压设备：电动试压泵
规格：SY-30
试验方法：把阀门接入已安装好固定好的试验台相应闭合，后闭阀加压至试验压力。

	抽查阀门编号
	9
	10
	11
	12

	强

度

试

验
	试验压力（MPa）
	2.4
	2.4
	2.4
	2.4

	
	在试验压力下  持续时间内的
压力降(MPa)
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降

	
	外 观 检 查
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏

	严
密
性
试
验
	试验压力（MPa）
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8

	
	在持续时间内
外 观 检 查
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏

	试 验 结 论
	符合要求
	符合要求
	符合要求
	符合要求

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	



	
	
	
	试 验 员
	



阀门强度及严密性试验记录
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	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	型号规格
	
	分部工程
	给排水及采暖

	阀门数量(个)
	
	抽查数量(个)
	

	公称压力(MPa)
	1.6

	安装部位
	给水系统、中水系统
	试验日期
	

	试压设备名称、
型号、装置情
况说明或图示
	试压设备：电动试压泵
规格：SY-30
试验方法：把阀门接入已安装好固定好的试验台相应闭合，后闭阀加压至试验压力。

	抽查阀门编号
	13
	14
	15
	16

	强

度

试

验
	试验压力（MPa）
	2.4
	2.4
	2.4
	2.4

	
	在试验压力下  持续时间内的
压力降(MPa)
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降

	
	外 观 检 查
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏

	严
密
性
试
验
	试验压力（MPa）
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8

	
	在持续时间内
外 观 检 查
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏

	试 验 结 论
	符合要求
	符合要求
	符合要求
	符合要求

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	



	
	
	
	试 验 员
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	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	型号规格
	
	分部工程
	给排水及采暖

	阀门数量(个)
	132
	抽查数量(个)
	22

	公称压力(MPa)
	1.6

	安装部位
	给水系统、中水系统
	试验日期
	

	试压设备名称、
型号、装置情
况说明或图示
	试压设备：电动试压泵
规格：SY-30
试验方法：把阀门接入已安装好固定好的试验台相应闭合，后闭阀加压至试验压力。

	抽查阀门编号
	17
	18
	19
	20

	强

度

试

验
	试验压力（MPa）
	2.4
	2.4
	2.4
	2.4

	
	在试验压力下  持续时间内的
压力降(MPa)
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降

	
	外 观 检 查
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏

	严
密
性
试
验
	试验压力（MPa）
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8

	
	在持续时间内
外 观 检 查
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏

	试 验 结 论
	符合要求
	符合要求
	符合要求
	符合要求

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	



	
	
	
	试 验 员
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	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	型号规格
	
	分部工程
	给排水及采暖

	阀门数量(个)
	132
	抽查数量(个)
	22

	公称压力(MPa)
	1.6

	安装部位
	给水系统、中水系统
	试验日期
	

	试压设备名称、
型号、装置情
况说明或图示
	试压设备：电动试压泵
规格：SY-30
试验方法：把阀门接入已安装好固定好的试验台相应闭合，后闭阀加压至试验压力。

	抽查阀门编号
	21
	22
	
	

	强

度

试

验
	试验压力（MPa）
	2.4
	2.4
	
	

	
	在试验压力下  持续时间内的
压力降(MPa)
	经60S的强度试验无压力降
	经60S的强度试验无压力降
	
	

	
	外 观 检 查
	无渗漏
	无渗漏
	
	

	严
密
性
试
验
	试验压力（MPa）
	1.8
	1.8
	
	

	
	在持续时间内
外 观 检 查
	经15S的严密试验，无渗漏
	经15S的严密试验，无渗漏
	
	

	试 验 结 论
	符合要求
	符合要求
	
	

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	



	
	
	
	试 验 员
	



管道、设备强度及严密性试验记录
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	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	试压系统名称
	JL1
	JL2
	JL3
	JL4

	起讫端点
	一层至屋面
	一层至屋面
	一层至屋面
	一层至屋面

	工作压力(MPa)
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	强
度
试
验
	试验压力(MPa)
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7

	
	稳压时间(min)
	60
	60
	60
	60

	
	压力降(MPa)
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	严
密
性
试
验
	试验压力(MPa)
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46

	
	稳压时间(min)
	120
	120
	120
	120

	
	外 观 检 查
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏

	试压设备名称、型号、
装置情况说明或图示
	试压设备：电动试压泵
规格：SY-30


	试压日期
	

	试验结论
	符合要求

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
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	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	试压系统名称
	JL5
	JL6
	JL7
	JL8

	起讫端点
	一层至屋面
	一层至屋面
	一层至屋面
	一层至屋面

	工作压力(MPa)
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	强
度
试
验
	试验压力(MPa)
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7

	
	稳压时间(min)
	60
	60
	60
	60

	
	压力降(MPa)
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	严
密
性
试
验
	试验压力(MPa)
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46

	
	稳压时间(min)
	120
	120
	120
	120

	
	外 观 检 查
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏

	试压设备名称、型号、
装置情况说明或图示
	试压设备：电动试压泵
规格：SY-30


	试压日期
	

	试验结论
	符合要求

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
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	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	试压系统名称
	JL9
	JL10
	JL11
	JL12

	起讫端点
	一层至屋面
	一层至屋面
	一层至屋面
	一层至屋面

	工作压力(MPa)
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	强
度
试
验
	试验压力(MPa)
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7

	
	稳压时间(min)
	60
	60
	60
	60

	
	压力降(MPa)
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	严
密
性
试
验
	试验压力(MPa)
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46

	
	稳压时间(min)
	120
	120
	120
	120

	
	外 观 检 查
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏

	试压设备名称、型号、
装置情况说明或图示
	试压设备：电动试压泵
规格：SY-30


	试压日期
	

	试验结论
	符合要求

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
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	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	试压系统名称
	JL13
	JLA
	JLB
	JLC

	起讫端点
	一层至屋面
	一层至屋面
	一层至屋面
	一层至屋面

	工作压力(MPa)
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	强
度
试
验
	试验压力(MPa)
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7

	
	稳压时间(min)
	60
	60
	60
	60

	
	压力降(MPa)
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	严
密
性
试
验
	试验压力(MPa)
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46

	
	稳压时间(min)
	120
	120
	120
	120

	
	外 观 检 查
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏

	试压设备名称、型号、
装置情况说明或图示
	试压设备：电动试压泵
规格：SY-30


	试压日期
	

	试验结论
	符合要求

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
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	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	试压系统名称
	JLD
	JLE
	ZL1
	ZL2

	起讫端点
	一层至屋面
	一层至屋面
	一层至屋面
	一层至屋面

	工作压力(MPa)
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	强
度
试
验
	试验压力(MPa)
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7

	
	稳压时间(min)
	60
	60
	60
	60

	
	压力降(MPa)
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	严
密
性
试
验
	试验压力(MPa)
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46

	
	稳压时间(min)
	120
	120
	120
	120

	
	外 观 检 查
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏

	试压设备名称、型号、
装置情况说明或图示
	试压设备：电动试压泵
规格：SY-30


	试压日期
	

	试验结论
	符合要求

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
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	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	试压系统名称
	ZL3
	ZL4
	
	

	起讫端点
	一层至屋面
	一层至屋面
	
	

	工作压力(MPa)
	0.4
	0.4
	
	

	强
度
试
验
	试验压力(MPa)
	0.7
	0.7
	
	

	
	稳压时间(min)
	60
	60
	
	

	
	压力降(MPa)
	0.02
	0.02
	
	

	严
密
性
试
验
	试验压力(MPa)
	0.46
	0.46
	
	

	
	稳压时间(min)
	120
	120
	
	

	
	外 观 检 查
	无渗漏
	无渗漏
	无渗漏
	

	试压设备名称、型号、
装置情况说明或图示
	试压设备：电动试压泵
规格：SY-30


	试压日期
	

	试验结论
	符合要求

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	



 系  统  清  洗  记  录
质控（水）表4.2.5－1                           共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	给  水  系  统  冲  洗  记  录

	管路编号
	始讫层次
	出   现   问   题
	修   复   情   况
	日   期

	JL1
	一层至五层
	无
	/
	

	JL2
	一层至五层
	无
	/
	

	JL3
	一层至五层
	无
	/
	

	JL4
	一层至五层
	无
	/
	

	JL5
	一层至五层
	无
	/
	

	生   活   给   水   系   统   消   毒   记   录

	管道与容器总容积(m3)
	
	消毒剂名称
	漂白粉
	消毒剂投放量（g）
	

	消毒剂灌满整个 给水管系统情况
	浸 泡 时 间
	自   月   日   时   分至   月   日   时   分止

	排尽管道中的含氯水,再用自来水冲洗结果
	水   质
	结 论：



经系统冲洗，用水点水色透明度与经水口一致，无杂物。

	
	
	入口
	出口
	

	
	气味
	无味
	无味
	

	
	水色
	透明
	透明
	

	检验报告编号
	
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	 
	
	
	试 验 员
	



系  统  清  洗  记  录
质控（水）表4.2.5－1                           共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	给  水  系  统  冲  洗  记  录

	管路编号
	始讫层次
	出   现   问   题
	修   复   情   况
	日   期

	JL6
	一层至五层
	无
	/
	

	JL7
	一层至五层
	无
	/
	

	JL8
	一层至五层
	无
	/
	

	JL9
	一层至五层
	无
	/
	

	JL10
	一层至五层
	无
	/
	

	生   活   给   水   系   统   消   毒   记   录

	管道与容器总容积(m3)
	
	消毒剂名称
	漂白粉
	消毒剂投放量（g）
	

	消毒剂灌满整个 给水管系统情况
	浸 泡 时 间
	自   月   日   时   分至   月   日   时   分止

	排尽管道中的含氯水,再用自来水冲洗结果
	水   质
	结 论：



经系统冲洗，用水点水色透明度与经水口一致，无杂物。

	
	
	入口
	出口
	

	
	气味
	无味
	无味
	

	
	水色
	透明
	透明
	

	检验报告编号
	
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	 
	
	
	试 验 员
	




系  统  清  洗  记  录
质控（水）表4.2.5－1                           共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	给  水  系  统  冲  洗  记  录

	管路编号
	始讫层次
	出   现   问   题
	修   复   情   况
	日   期

	JL11
	一层至五层
	无
	/
	

	JL12
	一层至五层
	无
	/
	

	JL13
	一层至五层
	无
	/
	

	JLA
	一层至五层
	无
	/
	

	JLB
	一层至五层
	无
	/
	

	生   活   给   水   系   统   消   毒   记   录

	管道与容器总容积(m3)
	
	消毒剂名称
	漂白粉
	消毒剂投放量（g）
	

	消毒剂灌满整个 给水管系统情况
	浸 泡 时 间
	自   月   日   时   分至   月   日   时   分止

	排尽管道中的含氯水,再用自来水冲洗结果
	水   质
	结 论：



经系统冲洗，用水点水色透明度与经水口一致，无杂物。

	
	
	入口
	出口
	

	
	气味
	无味
	无味
	

	
	水色
	透明
	透明
	

	检验报告编号
	
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	 
	
	
	试 验 员
	




系  统  清  洗  记  录
质控（水）表4.2.5－1                           共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	给  水  系  统  冲  洗  记  录

	管路编号
	始讫层次
	出   现   问   题
	修   复   情   况
	日   期

	JLC
	一层至五层
	无
	/
	

	JLD
	一层至五层
	无
	/
	

	JLE
	一层至五层
	无
	/
	

	ZL1
	一层至五层
	无
	/
	

	ZL2
	一层至五层
	无
	/
	

	生   活   给   水   系   统   消   毒   记   录

	管道与容器总容积(m3)
	
	消毒剂名称
	漂白粉
	消毒剂投放量（g）
	

	消毒剂灌满整个 给水管系统情况
	浸 泡 时 间
	自   月   日   时   分至   月   日   时   分止

	排尽管道中的含氯水,再用自来水冲洗结果
	水   质
	结 论：



经系统冲洗，用水点水色透明度与经水口一致，无杂物。

	
	
	入口
	出口
	

	
	气味
	无味
	无味
	

	
	水色
	透明
	透明
	

	检验报告编号
	
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	 
	
	
	试 验 员
	




系  统  清  洗  记  录
质控（水）表4.2.5－1                           共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	给  水  系  统  冲  洗  记  录

	管路编号
	始讫层次
	出   现   问   题
	修   复   情   况
	日   期

	ZL3
	一层至五层
	无
	/
	

	ZL4
	一层至五层
	无
	/
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	生   活   给   水   系   统   消   毒   记   录

	管道与容器总容积(m3)
	
	消毒剂名称
	漂白粉
	消毒剂投放量（g）
	

	消毒剂灌满整个 给水管系统情况
	浸 泡 时 间
	自   月   日   时   分至   月   日   时   分止

	排尽管道中的含氯水,再用自来水冲洗结果
	水   质
	结 论：



经系统冲洗，用水点水色透明度与经水口一致，无杂物。

	
	
	入口
	出口
	

	
	气味
	无味
	无味
	

	
	水色
	透明
	透明
	

	检验报告编号
	
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	 
	
	
	试 验 员
	




排（雨）水管道灌水试验记录
质控（水）表4.2.6－1                           共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	排水管在
设计图上
编  号
	排水管灌水高度（部位或管段）
	灌水持续时间
 （min）
	管内液面情况
	外 观 检 查

	WYL1
	雨水斗
	 灌水试验持续60， 
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL2
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL3
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL4
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL5
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL6
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL7
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL8
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL9
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL10
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL11
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	处
理
情
况
	经灌水，无发现管道渗漏现象
	结

论
	符合要求

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	



排（雨）水管道灌水试验记录
质控（水）表4.2.6－1                           共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	排水管在
设计图上
编  号
	排水管灌水高度（部位或管段）
	灌水持续时间
 （min）
	管内液面情况
	外 观 检 查

	WYL12
	雨水斗
	 灌水试验持续60， 
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL13
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL14
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL15
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL16
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL17
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL18
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	WYL19
	雨水斗
	灌水试验持续60
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL1
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL2
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL3
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	处
理
情
况
	经灌水，无发现管道渗漏现象
	结

论
	符合要求

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	



排（雨）水管道灌水试验记录
质控（水）表4.2.6－1                           共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	排水管在
设计图上
编  号
	排水管灌水高度（部位或管段）
	灌水持续时间
 （min）
	管内液面情况
	外 观 检 查

	PL4
	一层检查口
	灌水试验持续15 
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL5
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL6
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL7
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL8
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL9
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL10
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL11
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL12
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL13
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL14
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	处
理
情
况
	经灌水，无发现管道渗漏现象
	结

论
	符合要求

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	



排（雨）水管道灌水试验记录
质控（水）表4.2.6－1                           共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	排水管在
设计图上
编  号
	排水管灌水高度（部位或管段）
	灌水持续时间
 （min）
	管内液面情况
	外 观 检 查

	PL15
	一层检查口
	 灌水试验持续15 
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL16
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PL17
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PLA
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PLB
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PC
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PLD
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PLE
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PLF
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	PLG
	一层检查口
	灌水试验持续15
	液面无下降
	不渗不漏。

	
	
	
	
	

	处
理
情
况
	经灌水，无发现管道渗漏现象
	结

论
	符合要求

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	



排水管道通水能力试验记录
质控（水）表4.2.6－2                            共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	排 水 管
管路编号
	始讫层次
	试    验    情    况

	PL1
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL2
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL3
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL4
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL5
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL6
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL7
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL8
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL9
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL10
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL11
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL12
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL13
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	修复情况
出现问题后
	无
	结

论
	符合要求

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	



	
	
	
	试 验 员
	



排水管道通水能力试验记录
质控（水）表4.2.6－2                            共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	排 水 管
管路编号
	始讫层次
	试    验    情    况

	PL14
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL15
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL16
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PL17
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PLA
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PLB
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PLC
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PLD
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PLE
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PLF
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	PLG
	一层至五层
	畅通无堵塞渗漏现象

	
	
	

	
	
	

	修复情况
出现问题后
	无
	结

论
	符合要求

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	



	
	
	
	试 验 员
	



排水管道通球试验记录
质控（水）表4.2.6－3                         共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	管道编号
	试验部位
	管径 （mm）
	球径 （mm）
	试 验 情 况

	PL1
	一层至五层
	100
	70
	畅通无堵塞

	PL2
	一层至五层
	100
	70
	畅通无堵塞

	PL3
	一层至五层
	100
	70
	畅通无堵塞

	PL4
	一层至五层
	100
	70
	畅通无堵塞

	PL5
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PL6
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PL7
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PL8
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PL9
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PL10
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	出现问题后修复情况
	无
	结

论
	符合要求

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工  单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	



排水管道通球试验记录
质控（水）表4.2.6－3                         共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	管道编号
	试验部位
	管径 （mm）
	球径 （mm）
	试 验 情 况

	PL11
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PL12
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PL13
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PL14
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PL15
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PL16
	一层至五层
	100
	70
	畅通无堵塞

	PL17
	一层至五层
	100
	70
	畅通无堵塞

	PLA
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PLB
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PLC
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	出现问题后修复情况
	无
	结

论
	符合要求

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工  单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	



排水管道通球试验记录
质控（水）表4.2.6－3                         共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	管道编号
	试验部位
	管径 （mm）
	球径 （mm）
	试 验 情 况

	PLD
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PLE
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PLF
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	PLG
	一层至五层
	75
	50
	畅通无堵塞

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	出现问题后修复情况
	无
	结

论
	符合要求

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工  单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	



给水管道通水试验记录
检验（水）表5.2.1                               共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	管道编号
	试    验    部    位
	试    验    情    况

	JL1
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JL2
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JL3
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JL4
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JL5
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JL6
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JL7
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JL8
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JL9
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JL10
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JL11
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JL12
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	出现问题后修复情况
	
	结论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	



	
	
	
	试 验 员
	



给水管道通水试验记录
检验（水）表5.2.1                               共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	管道编号
	试    验    部    位
	试    验    情    况

	JL13
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	ZL1
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	ZL2
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	ZL3
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	ZL4
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JLA
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JLB
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JLC
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JLD
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	JLE
	整栋
	出水通畅，接头无渗漏

	
	
	

	
	
	

	出现问题后修复情况
	
	结论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工
单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	



	
	
	
	试 验 员
	



卫生器具满水试验记录
检验（水）表5.2.3                               共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	卫生器具  名  称
	试 验 部 位
	试      验      情      况

	坐便器
	一层
	满水为24h，不渗不漏

	坐便器
	二层
	满水为24h，不渗不漏

	坐便器
	三层
	满水为24h，不渗不漏

	坐便器
	四层
	满水为24h，不渗不漏

	坐便器
	五层
	满水为24h，不渗不漏

	洗脸盆
	一层
	满水为24h，不渗不漏

	洗脸盆
	二层
	满水为24h，不渗不漏

	洗脸盆
	三层
	满水为24h，不渗不漏

	洗脸盆
	四层
	满水为24h，不渗不漏

	洗脸盆
	五层
	满水为24h，不渗不漏

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	出现问题后修复情况
	无
	结论
	符合要求

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	



	
	
	
	试 验 员
	


水泵试运转测试检查记录
质控（水）表4.2.7                               共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试运转日期
	

	设备名称
	
	型号规格
	
	安装位号
	

	制造厂名
	
	出厂日期
	

	水泵扬程
	
	出口压力
	

	联
轴
器
	间  隙
	
	滴水情况
填  料 室
	要求值
（滴）
	
	最高温度（℃）
	室内温度

轴承温度

机身温度
	

	
	轴向倾斜
	
	
	
	
	
	
	

	
	径向位移
	
	
	每分钟
实测值
（滴）
	
	
	
	

	
	用手盘动
	
	
	
	
	
	
	

	阀门工作情况
	

	额定电压值(V)
	
	实  测
电  流
值(A)
	IA
	

	实测电压值(V)
	
	
	IB
	

	额定电流值(A)
	
	
	IC
	

	电   动   机   绝   缘   电   阻   值
	

	实
测
值
	相间绝缘电阻值（MΩ）
	相对地绝缘电阻值（MΩ）
	外 壳 接 地 电 阻 值
（Ω）

	
	A - B
	B – C
	C – A
	A – E
	B – E
	C – E
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其
他
试
运
转
情
况
	

	结论
	

	
	
	施工
	质 检 员
	



	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	
单位
	
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	



室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录

050101□□
	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	建筑给水、排水工程
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	/
	分包项目经理
	/

	施工执行标准名称及编号
	GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	给水管道水压试验
	第4.2.1条
	√
	符合要求

	
	2
	给水系统通水试验
	第4.2.2条
	√
	

	
	3
	生活给水系统管道冲洗和消毒
	第4.2.3条
	√
	

	
	4
	直埋金属给水管道防腐
	第4.2.4条
	/
	

	一

般

项

目
	1
	给水排水管铺设的平行、垂直净距
	第4.2.5条
	√
	符合要求

	
	2
	金属给水管道及管件焊接
	第4.2.6条
	/
	

	
	3
	给水水平管道坡度坡向
	第4.2.7条
	√
	

	
	4
	管道支、吊架
	第4.2.9条
	√
	

	
	5
	水表安装
	第4.2.10条
	/
	

	
	6
	水平管
道纵、
横方向
弯曲允
许偏差
	钢  管
	每m
	1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全长25m以上
	≯25mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	塑料管
复合管
	每m
	1.5mm
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	全长25m以上
	≯25mm
	8
	7
	4
	4
	5
	5
	6
	7
	9
	2
	

	
	
	
	铸铁管
	每m
	2mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全长25m以上
	≯25mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	立管垂
直度允
许偏差
	钢  管
	每m
	3mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5m以上
	≯8mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	塑料管
复合管
	每m
	2mm
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	5m以上
	≯8mm
	2
	2
	3
	1
	4
	4
	3
	3
	5
	4
	

	
	
	
	铸铁管
	每m
	3mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5m以上
	≯10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成排管段和       成排阀门
	在同一平面上            的间距
	3mm
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	
一般项目符合要求，主控项目合格


项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	
同意验收

专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日



室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录

050101□□
	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	建筑给水、排水工程
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	/
	分包项目经理
	/

	施工执行标准名称及编号
	GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	给水管道水压试验
	第4.2.1条
	√
	符合要求

	
	2
	给水系统通水试验
	第4.2.2条
	√
	

	
	3
	生活给水系统管道冲洗和消毒
	第4.2.3条
	√
	

	
	4
	直埋金属给水管道防腐
	第4.2.4条
	/
	

	一

般

项

目
	1
	给水排水管铺设的平行、垂直净距
	第4.2.5条
	√
	符合要求

	
	2
	金属给水管道及管件焊接
	第4.2.6条
	/
	

	
	3
	给水水平管道坡度坡向
	第4.2.7条
	√
	

	
	4
	管道支、吊架
	第4.2.9条
	√
	

	
	5
	水表安装
	第4.2.10条
	/
	

	
	6
	水平管
道纵、
横方向
弯曲允
许偏差
	钢  管
	每m
	1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全长25m以上
	≯25mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	塑料管
复合管
	每m
	1.5mm
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	全长25m以上
	≯25mm
	8
	7
	5
	4
	5
	4
	6
	8
	9
	2
	

	
	
	
	铸铁管
	每m
	2mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全长25m以上
	≯25mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	立管垂
直度允
许偏差
	钢  管
	每m
	3mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5m以上
	≯8mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	塑料管
复合管
	每m
	2mm
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	5m以上
	≯8mm
	2
	4
	3
	1
	4
	4
	3
	6
	5
	4
	

	
	
	
	铸铁管
	每m
	3mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5m以上
	≯10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成排管段和       成排阀门
	在同一平面上            的间距
	3mm
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	3
	1
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	
一般项目符合要求，主控项目合格


项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	
同意验收

专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日



室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录

050101□□
	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	建筑给水、排水工程
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	/
	分包项目经理
	/

	施工执行标准名称及编号
	GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	给水管道水压试验
	第4.2.1条
	√
	符合要求

	
	2
	给水系统通水试验
	第4.2.2条
	√
	

	
	3
	生活给水系统管道冲洗和消毒
	第4.2.3条
	√
	

	
	4
	直埋金属给水管道防腐
	第4.2.4条
	/
	

	一

般

项

目
	1
	给水排水管铺设的平行、垂直净距
	第4.2.5条
	√
	符合要求

	
	2
	金属给水管道及管件焊接
	第4.2.6条
	/
	

	
	3
	给水水平管道坡度坡向
	第4.2.7条
	√
	

	
	4
	管道支、吊架
	第4.2.9条
	√
	

	
	5
	水表安装
	第4.2.10条
	/
	

	
	6
	水平管
道纵、
横方向
弯曲允
许偏差
	钢  管
	每m
	1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全长25m以上
	≯25mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	塑料管
复合管
	每m
	1.5mm
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	全长25m以上
	≯25mm
	8
	7
	5
	4
	5
	5
	6
	7
	9
	2
	

	
	
	
	铸铁管
	每m
	2mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全长25m以上
	≯25mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	立管垂
直度允
许偏差
	钢  管
	每m
	3mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5m以上
	≯8mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	塑料管
复合管
	每m
	2mm
	1
	2
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	5m以上
	≯8mm
	2
	2
	3
	1
	7
	4
	6
	3
	5
	4
	

	
	
	
	铸铁管
	每m
	3mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5m以上
	≯10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成排管段和       成排阀门
	在同一平面上            的间距
	3mm
	2
	2
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	3
	1
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	
一般项目符合要求，主控项目合格


项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	
同意验收

专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日
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