阀门强度及严密性试验记录

质控（水）表4.2.3－1                            共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  | 分部工程 |  | 给排水及采暖 |  |  |
| 阀门数量(个) |  |  |  |  |  |  | 抽查数量(个) |  |  |  |  |
| 公称压力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装部位 |  | 给水系统、中水系统 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 试压设备名称、 型号、装置情 况说明或图示 |  |  | 试压设备：电动试压泵 规格：SY-30 试验方法：把阀门接入已安装好固定好的试验台相应闭合，后闭阀加压至试验压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查阀门编号 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 强 度 试 验 | 试验压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在试验压力下 持续时间内的 压力降(MPa) |  | 经60S的强度试验无压力降 |  | 经60S的强度试验无压力降 |  |  | 经60S的强度试验无压力降 |  |  | 经60S的强度试验无压力降 |
|  | 外 观 检 查 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  |  | 无渗漏 |  |  | 无渗漏 |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力（MPa） |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 |
|  | 在持续时间内 外 观 检 查 |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |
| 试 验 结 论 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

|  |  |  | 试 验 员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

阀门强度及严密性试验记录

质控（水）表4.2.3－1                            共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  | 分部工程 |  | 给排水及采暖 |  |  |
| 阀门数量(个) |  |  |  |  |  |  | 抽查数量(个) |  |  |  |  |
| 公称压力(MPa) |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装部位 |  | 给水系统、中水系统 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 试压设备名称、 型号、装置情 况说明或图示 |  |  | 试压设备：电动试压泵 规格：SY-30 试验方法：把阀门接入已安装好固定好的试验台相应闭合，后闭阀加压至试验压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查阀门编号 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
| 强 度 试 验 | 试验压力（MPa） |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |
|  | 在试验压力下 持续时间内的 压力降(MPa) |  | 经60S的强度试验无压力降 |  | 经60S的强度试验无压力降 |  |  | 经60S的强度试验无压力降 |  |  | 经60S的强度试验无压力降 |
|  | 外 观 检 查 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  |  | 无渗漏 |  |  | 无渗漏 |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力（MPa） |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 |
|  | 在持续时间内 外 观 检 查 |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |
| 试 验 结 论 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

|  |  |  | 试 验 员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

阀门强度及严密性试验记录

质控（水）表4.2.3－1                            共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  | 分部工程 |  | 给排水及采暖 |  |  |
| 阀门数量(个) |  | 132 |  |  |  |  | 抽查数量(个) |  | 22 |  |  |
| 公称压力(MPa) |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装部位 |  | 给水系统、中水系统 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 试压设备名称、 型号、装置情 况说明或图示 |  |  | 试压设备：电动试压泵 规格：SY-30 试验方法：把阀门接入已安装好固定好的试验台相应闭合，后闭阀加压至试验压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查阀门编号 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 强 度 试 验 | 试验压力（MPa） |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |
|  | 在试验压力下 持续时间内的 压力降(MPa) |  | 经60S的强度试验无压力降 |  | 经60S的强度试验无压力降 |  |  | 经60S的强度试验无压力降 |  |  | 经60S的强度试验无压力降 |
|  | 外 观 检 查 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  |  | 无渗漏 |  |  | 无渗漏 |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力（MPa） |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 |
|  | 在持续时间内 外 观 检 查 |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |
| 试 验 结 论 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

|  |  |  | 试 验 员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

阀门强度及严密性试验记录

质控（水）表4.2.3－1                            共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  | 分部工程 |  | 给排水及采暖 |  |  |
| 阀门数量(个) |  |  |  |  |  |  | 抽查数量(个) |  |  |  |  |
| 公称压力(MPa) |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装部位 |  | 给水系统、中水系统 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 试压设备名称、 型号、装置情 况说明或图示 |  |  | 试压设备：电动试压泵 规格：SY-30 试验方法：把阀门接入已安装好固定好的试验台相应闭合，后闭阀加压至试验压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查阀门编号 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |
| 强 度 试 验 | 试验压力（MPa） |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |
|  | 在试验压力下 持续时间内的 压力降(MPa) |  | 经60S的强度试验无压力降 |  | 经60S的强度试验无压力降 |  |  | 经60S的强度试验无压力降 |  |  | 经60S的强度试验无压力降 |
|  | 外 观 检 查 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  |  | 无渗漏 |  |  | 无渗漏 |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力（MPa） |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 |
|  | 在持续时间内 外 观 检 查 |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |
| 试 验 结 论 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

|  |  |  | 试 验 员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

阀门强度及严密性试验记录

质控（水）表4.2.3－1                            共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  | 分部工程 |  | 给排水及采暖 |  |  |
| 阀门数量(个) |  | 132 |  |  |  |  | 抽查数量(个) |  | 22 |  |  |
| 公称压力(MPa) |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装部位 |  | 给水系统、中水系统 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 试压设备名称、 型号、装置情 况说明或图示 |  |  | 试压设备：电动试压泵 规格：SY-30 试验方法：把阀门接入已安装好固定好的试验台相应闭合，后闭阀加压至试验压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查阀门编号 |  |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |
| 强 度 试 验 | 试验压力（MPa） |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |
|  | 在试验压力下 持续时间内的 压力降(MPa) |  | 经60S的强度试验无压力降 |  | 经60S的强度试验无压力降 |  |  | 经60S的强度试验无压力降 |  |  | 经60S的强度试验无压力降 |
|  | 外 观 检 查 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  |  | 无渗漏 |  |  | 无渗漏 |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力（MPa） |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 |
|  | 在持续时间内 外 观 检 查 |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |
| 试 验 结 论 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

|  |  |  | 试 验 员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

阀门强度及严密性试验记录

质控（水）表4.2.3－1                            共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  | 分部工程 |  | 给排水及采暖 |  |  |
| 阀门数量(个) |  | 132 |  |  |  |  | 抽查数量(个) |  | 22 |  |  |
| 公称压力(MPa) |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装部位 |  | 给水系统、中水系统 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 试压设备名称、 型号、装置情 况说明或图示 |  |  | 试压设备：电动试压泵 规格：SY-30 试验方法：把阀门接入已安装好固定好的试验台相应闭合，后闭阀加压至试验压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查阀门编号 |  |  | 21 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 强 度 试 验 | 试验压力（MPa） |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在试验压力下 持续时间内的 压力降(MPa) |  | 经60S的强度试验无压力降 |  | 经60S的强度试验无压力降 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 观 检 查 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  |  |  |  |  |  |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力（MPa） |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在持续时间内 外 观 检 查 |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  | 经15S的严密试验，无渗漏 |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 结 论 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

|  |  |  | 试 验 员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

管道、设备强度及严密性试验记录

质控（水）表4.2.3－2                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压系统名称 |  |  | JL1 |  | JL2 |  | JL3 |  | JL4 |
| 起讫端点 |  |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |
| 工作压力(MPa) |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |
| 强 度 试 验 | 试验压力(MPa) |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |
|  | 稳压时间(min) |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |
|  | 压力降(MPa) |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力(MPa) |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 |
|  | 稳压时间(min) |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |
|  | 外 观 检 查 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |
| 试压设备名称、型号、 装置情况说明或图示 |  |  | 试压设备：电动试压泵 规格：SY-30 |  |  |  |  |  |  |
| 试压日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |

管道、设备强度及严密性试验记录

质控（水）表4.2.3－2                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压系统名称 |  |  | JL5 |  | JL6 |  | JL7 |  | JL8 |
| 起讫端点 |  |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |
| 工作压力(MPa) |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |
| 强 度 试 验 | 试验压力(MPa) |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |
|  | 稳压时间(min) |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |
|  | 压力降(MPa) |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力(MPa) |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 |
|  | 稳压时间(min) |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |
|  | 外 观 检 查 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |
| 试压设备名称、型号、 装置情况说明或图示 |  |  | 试压设备：电动试压泵 规格：SY-30 |  |  |  |  |  |  |
| 试压日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |

管道、设备强度及严密性试验记录

质控（水）表4.2.3－2                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压系统名称 |  |  | JL9 |  | JL10 |  | JL11 |  | JL12 |
| 起讫端点 |  |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |
| 工作压力(MPa) |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |
| 强 度 试 验 | 试验压力(MPa) |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |
|  | 稳压时间(min) |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |
|  | 压力降(MPa) |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力(MPa) |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 |
|  | 稳压时间(min) |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |
|  | 外 观 检 查 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |
| 试压设备名称、型号、 装置情况说明或图示 |  |  | 试压设备：电动试压泵 规格：SY-30 |  |  |  |  |  |  |
| 试压日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |

管道、设备强度及严密性试验记录

质控（水）表4.2.3－2                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压系统名称 |  |  | JL13 |  | JLA |  | JLB |  | JLC |
| 起讫端点 |  |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |
| 工作压力(MPa) |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |
| 强 度 试 验 | 试验压力(MPa) |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |
|  | 稳压时间(min) |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |
|  | 压力降(MPa) |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力(MPa) |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 |
|  | 稳压时间(min) |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |
|  | 外 观 检 查 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |
| 试压设备名称、型号、 装置情况说明或图示 |  |  | 试压设备：电动试压泵 规格：SY-30 |  |  |  |  |  |  |
| 试压日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |

管道、设备强度及严密性试验记录

质控（水）表4.2.3－2                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压系统名称 |  |  | JLD |  | JLE |  | ZL1 |  | ZL2 |
| 起讫端点 |  |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |
| 工作压力(MPa) |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |
| 强 度 试 验 | 试验压力(MPa) |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |
|  | 稳压时间(min) |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |
|  | 压力降(MPa) |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力(MPa) |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 |
|  | 稳压时间(min) |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |
|  | 外 观 检 查 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |
| 试压设备名称、型号、 装置情况说明或图示 |  |  | 试压设备：电动试压泵 规格：SY-30 |  |  |  |  |  |  |
| 试压日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |

管道、设备强度及严密性试验记录

质控（水）表4.2.3－2                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压系统名称 |  |  | ZL3 |  | ZL4 |  |  |  |  |
| 起讫端点 |  |  | 一层至屋面 |  | 一层至屋面 |  |  |  |  |
| 工作压力(MPa) |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 强 度 试 验 | 试验压力(MPa) |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  |  |
|  | 稳压时间(min) |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
|  | 压力降(MPa) |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力(MPa) |  | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |  |
|  | 稳压时间(min) |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |
|  | 外 观 检 查 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |  |  |
| 试压设备名称、型号、 装置情况说明或图示 |  |  | 试压设备：电动试压泵 规格：SY-30 |  |  |  |  |  |  |
| 试压日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 （建设单位项目 专业技术负责人） |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |

系  统  清  洗  记  录

质控（水）表4.2.5－1                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给 水 系 统 冲 洗 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路编号 |  | 始讫层次 |  |  | 出 现 问 题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修 复 情 况 |  |  | 日 期 |  |  |
| JL1 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JL2 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JL3 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JL4 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JL5 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 生 活 给 水 系 统 消 毒 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道与容器总容积(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 消毒剂名称 |  |  |  |  | 漂白粉 |  |  | 消毒剂投放量（g） |  |  |  |
| 消毒剂灌满整个 给水管系统情况 |  |  |  | 浸 泡 时 间 |  |  |  |  | 自 月 日 时 分至 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排尽管道中的含氯水,再用自来水冲洗结果 |  |  |  | 水 质 |  |  |  |  |  |  | 结 论： 经系统冲洗，用水点水色透明度与经水口一致，无杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 入口 |  | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气味 |  | 无味 |  | 无味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水色 |  | 透明 |  | 透明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |  |  |  |

系  统  清  洗  记  录

质控（水）表4.2.5－1                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给 水 系 统 冲 洗 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路编号 |  | 始讫层次 |  |  | 出 现 问 题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修 复 情 况 |  |  | 日 期 |  |  |
| JL6 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JL7 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JL8 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JL9 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JL10 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 生 活 给 水 系 统 消 毒 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道与容器总容积(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 消毒剂名称 |  |  |  |  | 漂白粉 |  |  | 消毒剂投放量（g） |  |  |  |
| 消毒剂灌满整个 给水管系统情况 |  |  |  | 浸 泡 时 间 |  |  |  |  | 自 月 日 时 分至 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排尽管道中的含氯水,再用自来水冲洗结果 |  |  |  | 水 质 |  |  |  |  |  |  | 结 论： 经系统冲洗，用水点水色透明度与经水口一致，无杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 入口 |  | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气味 |  | 无味 |  | 无味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水色 |  | 透明 |  | 透明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |  |  |  |

系  统  清  洗  记  录

质控（水）表4.2.5－1                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给 水 系 统 冲 洗 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路编号 |  | 始讫层次 |  |  | 出 现 问 题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修 复 情 况 |  |  | 日 期 |  |  |
| JL11 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JL12 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JL13 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JLA |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JLB |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 生 活 给 水 系 统 消 毒 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道与容器总容积(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 消毒剂名称 |  |  |  |  | 漂白粉 |  |  | 消毒剂投放量（g） |  |  |  |
| 消毒剂灌满整个 给水管系统情况 |  |  |  | 浸 泡 时 间 |  |  |  |  | 自 月 日 时 分至 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排尽管道中的含氯水,再用自来水冲洗结果 |  |  |  | 水 质 |  |  |  |  |  |  | 结 论： 经系统冲洗，用水点水色透明度与经水口一致，无杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 入口 |  | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气味 |  | 无味 |  | 无味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水色 |  | 透明 |  | 透明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |  |  |  |

系  统  清  洗  记  录

质控（水）表4.2.5－1                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给 水 系 统 冲 洗 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路编号 |  | 始讫层次 |  |  | 出 现 问 题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修 复 情 况 |  |  | 日 期 |  |  |
| JLC |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JLD |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| JLE |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| ZL1 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| ZL2 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 生 活 给 水 系 统 消 毒 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道与容器总容积(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 消毒剂名称 |  |  |  |  | 漂白粉 |  |  | 消毒剂投放量（g） |  |  |  |
| 消毒剂灌满整个 给水管系统情况 |  |  |  | 浸 泡 时 间 |  |  |  |  | 自 月 日 时 分至 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排尽管道中的含氯水,再用自来水冲洗结果 |  |  |  | 水 质 |  |  |  |  |  |  | 结 论： 经系统冲洗，用水点水色透明度与经水口一致，无杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 入口 |  | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气味 |  | 无味 |  | 无味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水色 |  | 透明 |  | 透明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |  |  |  |

系  统  清  洗  记  录

质控（水）表4.2.5－1                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给 水 系 统 冲 洗 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路编号 |  | 始讫层次 |  |  | 出 现 问 题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修 复 情 况 |  |  | 日 期 |  |  |
| ZL3 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| ZL4 |  | 一层至五层 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 生 活 给 水 系 统 消 毒 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道与容器总容积(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 消毒剂名称 |  |  |  |  | 漂白粉 |  |  | 消毒剂投放量（g） |  |  |  |
| 消毒剂灌满整个 给水管系统情况 |  |  |  | 浸 泡 时 间 |  |  |  |  | 自 月 日 时 分至 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排尽管道中的含氯水,再用自来水冲洗结果 |  |  |  | 水 质 |  |  |  |  |  |  | 结 论： 经系统冲洗，用水点水色透明度与经水口一致，无杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 入口 |  | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气味 |  | 无味 |  | 无味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水色 |  | 透明 |  | 透明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |  |  |  |

排（雨）水管道灌水试验记录

质控（水）表4.2.6－1                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 排水管在 设计图上 编 号 |  | 排水管灌水高度（部位或管段） |  | 灌水持续时间 （min） |  |  | 管内液面情况 |  |  | 外 观 检 查 |
| WYL1 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60， |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL2 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL3 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL4 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL5 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL6 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL7 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL8 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL9 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL10 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL11 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| 处 理 情 况 | 经灌水，无发现管道渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 | 符合要求 |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |

排（雨）水管道灌水试验记录

质控（水）表4.2.6－1                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 排水管在 设计图上 编 号 |  | 排水管灌水高度（部位或管段） |  | 灌水持续时间 （min） |  |  | 管内液面情况 |  |  | 外 观 检 查 |
| WYL12 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60， |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL13 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL14 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL15 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL16 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL17 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL18 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| WYL19 |  | 雨水斗 |  | 灌水试验持续60 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL1 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL2 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL3 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| 处 理 情 况 | 经灌水，无发现管道渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 | 符合要求 |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |

排（雨）水管道灌水试验记录

质控（水）表4.2.6－1                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 排水管在 设计图上 编 号 |  | 排水管灌水高度（部位或管段） |  | 灌水持续时间 （min） |  |  | 管内液面情况 |  |  | 外 观 检 查 |
| PL4 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL5 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL6 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL7 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL8 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL9 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL10 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL11 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL12 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL13 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL14 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| 处 理 情 况 | 经灌水，无发现管道渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 | 符合要求 |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |

排（雨）水管道灌水试验记录

质控（水）表4.2.6－1                           共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 排水管在 设计图上 编 号 |  | 排水管灌水高度（部位或管段） |  | 灌水持续时间 （min） |  |  | 管内液面情况 |  |  | 外 观 检 查 |
| PL15 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL16 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PL17 |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PLA |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PLB |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PC |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PLD |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PLE |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PLF |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| PLG |  | 一层检查口 |  | 灌水试验持续15 |  |  | 液面无下降 |  |  | 不渗不漏。 |
| 处 理 情 况 | 经灌水，无发现管道渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 | 符合要求 |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |

排水管道通水能力试验记录

质控（水）表4.2.6－2                            共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 排 水 管 管路编号 |  | 始讫层次 |  | 试 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL1 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL2 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL3 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL4 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL5 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL6 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL7 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL8 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL9 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL10 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL11 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL12 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL13 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修复情况 出现问题后 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 |  | 符合要求 |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |

|  |  |  | 试 验 员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

排水管道通水能力试验记录

质控（水）表4.2.6－2                            共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 排 水 管 管路编号 |  | 始讫层次 |  | 试 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL14 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL15 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL16 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PL17 |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLA |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLB |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLC |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLD |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLE |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLF |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLG |  | 一层至五层 |  | 畅通无堵塞渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修复情况 出现问题后 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 |  | 符合要求 |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |

|  |  |  | 试 验 员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

排水管道通球试验记录

质控（水）表4.2.6－3                         共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 管道编号 | 试验部位 |  |  | 管径 （mm） |  | 球径 （mm） |  |  | 试 验 情 况 |  |  |  |  |  |
| PL1 | 一层至五层 |  |  | 100 |  | 70 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL2 | 一层至五层 |  |  | 100 |  | 70 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL3 | 一层至五层 |  |  | 100 |  | 70 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL4 | 一层至五层 |  |  | 100 |  | 70 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL5 | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL6 | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL7 | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL8 | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL9 | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL10 | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| 出现问题后修复情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 |  | 符合要求 |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |  |  |  |

排水管道通球试验记录

质控（水）表4.2.6－3                         共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 管道编号 | 试验部位 |  |  | 管径 （mm） |  | 球径 （mm） |  |  | 试 验 情 况 |  |  |  |  |  |
| PL11 | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL12 | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL13 | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL14 | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL15 | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL16 | 一层至五层 |  |  | 100 |  | 70 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PL17 | 一层至五层 |  |  | 100 |  | 70 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PLA | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PLB | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PLC | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| 出现问题后修复情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 |  | 符合要求 |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |  |  |  |

排水管道通球试验记录

质控（水）表4.2.6－3                         共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 管道编号 | 试验部位 |  |  | 管径 （mm） |  | 球径 （mm） |  |  | 试 验 情 况 |  |  |  |  |  |
| PLD | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PLE | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PLF | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| PLG | 一层至五层 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 畅通无堵塞 |  |  |  |  |  |
| 出现问题后修复情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 |  | 符合要求 |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 员 |  |  |  |  |  |  |

给水管道通水试验记录

检验（水）表5.2.1                               共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 管道编号 | 试 验 部 位 |  |  |  | 试 验 情 况 |  |  |  |
| JL1 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JL2 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JL3 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JL4 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JL5 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JL6 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JL7 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JL8 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JL9 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JL10 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JL11 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JL12 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| 出现问题后修复情况 |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

|  |  |  | 试 验 员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

给水管道通水试验记录

检验（水）表5.2.1                               共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 管道编号 | 试 验 部 位 |  |  |  | 试 验 情 况 |  |  |  |
| JL13 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| ZL1 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| ZL2 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| ZL3 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| ZL4 | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JLA | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JLB | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JLC | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JLD | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| JLE | 整栋 |  |  |  | 出水通畅，接头无渗漏 |  |  |  |
| 出现问题后修复情况 |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  | 施工 单位 | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

|  |  |  | 试 验 员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

卫生器具满水试验记录

检验（水）表5.2.3                               共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 卫生器具 名 称 | 试 验 部 位 |  | 试 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 坐便器 | 一层 |  | 满水为24h，不渗不漏 |  |  |  |  |  |  |
| 坐便器 | 二层 |  | 满水为24h，不渗不漏 |  |  |  |  |  |  |
| 坐便器 | 三层 |  | 满水为24h，不渗不漏 |  |  |  |  |  |  |
| 坐便器 | 四层 |  | 满水为24h，不渗不漏 |  |  |  |  |  |  |
| 坐便器 | 五层 |  | 满水为24h，不渗不漏 |  |  |  |  |  |  |
| 洗脸盆 | 一层 |  | 满水为24h，不渗不漏 |  |  |  |  |  |  |
| 洗脸盆 | 二层 |  | 满水为24h，不渗不漏 |  |  |  |  |  |  |
| 洗脸盆 | 三层 |  | 满水为24h，不渗不漏 |  |  |  |  |  |  |
| 洗脸盆 | 四层 |  | 满水为24h，不渗不漏 |  |  |  |  |  |  |
| 洗脸盆 | 五层 |  | 满水为24h，不渗不漏 |  |  |  |  |  |  |
| 出现问题后修复情况 | 无 |  |  |  |  | 结论 | 符合要求 |  |  |
| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  | 施工 单位 |  | 质 检 员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施 工 员 |  |  |  |

|  |  |  | 试 验 员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

水泵试运转测试检查记录

质控（水）表4.2.7                               共     页  第     页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运转日期 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装位号 |  |  |  |  |  |
| 制造厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵扬程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出口压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 轴 器 | 间 隙 |  |  |  |  |  |  | 滴水情况 填 料 室 |  |  | 要求值 （滴） |  |  |  |  |  |  |  |  | 最高温度（℃） |  | 室内温度 轴承温度 机身温度 |  |  |  |
|  | 轴向倾斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 径向位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每分钟 实测值 （滴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用手盘动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实 测 电 流 值(A) |  |  |  |  |  | IA |  |  |  |  |  |  |
| 实测电压值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |
| 额定电流值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC |  |  |  |  |  |  |
| 电 动 机 绝 缘 电 阻 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实 测 值 | 相间绝缘电阻值（MΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对地绝缘电阻值（MΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外 壳 接 地 电 阻 值 （Ω） |  |  |  |  |
|  | A - B |  |  | B – C |  |  | C – A |  |  | A – E |  |  |  | B – E |  |  | C – E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 试 运 转 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工 |  | 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） |  | 单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施 工 员 |  |
|  |  |  | 试 验 员 |  |

室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录

050101□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水、排水工程 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 给水管道水压试验 |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |
|  | 2 | 给水系统通水试验 |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 生活给水系统管道冲洗和消毒 |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 直埋金属给水管道防腐 |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 给水排水管铺设的平行、垂直净距 |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |
|  | 2 | 金属给水管道及管件焊接 |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 给水水平管道坡度坡向 |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道支、吊架 |  |  |  | 第4.2.9条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水表安装 |  |  |  | 第4.2.10条 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 水平管 道纵、 横方向 弯曲允 许偏差 |  | 钢 管 | 每m |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料管 复合管 | 每m |  | 1.5mm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  | ≯25mm |  | 8 | 7 |  | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 6 |  | 7 | 9 | 2 |  |
|  |  |  |  | 铸铁管 | 每m |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立管垂 直度允 许偏差 |  | 钢 管 | 每m |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5m以上 |  | ≯8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料管 复合管 | 每m |  | 2mm |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 5m以上 |  | ≯8mm |  | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 4 | 4 |  | 3 |  | 3 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  | 铸铁管 | 每m |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5m以上 |  | ≯10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成排管段和 成排阀门 |  |  | 在同一平面上 的间距 |  | 3mm |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一般项目符合要求，主控项目合格 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录

050101□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水、排水工程 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 给水管道水压试验 |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |
|  | 2 | 给水系统通水试验 |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 生活给水系统管道冲洗和消毒 |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 直埋金属给水管道防腐 |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 给水排水管铺设的平行、垂直净距 |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |
|  | 2 | 金属给水管道及管件焊接 |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 给水水平管道坡度坡向 |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道支、吊架 |  |  |  | 第4.2.9条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水表安装 |  |  |  | 第4.2.10条 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 水平管 道纵、 横方向 弯曲允 许偏差 |  | 钢 管 | 每m |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料管 复合管 | 每m |  | 1.5mm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  | ≯25mm |  | 8 | 7 |  | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 | 2 |  |
|  |  |  |  | 铸铁管 | 每m |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立管垂 直度允 许偏差 |  | 钢 管 | 每m |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5m以上 |  | ≯8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料管 复合管 | 每m |  | 2mm |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 5m以上 |  | ≯8mm |  | 2 | 4 |  | 3 | 1 | 4 | 4 |  | 3 |  | 6 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  | 铸铁管 | 每m |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5m以上 |  | ≯10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成排管段和 成排阀门 |  |  | 在同一平面上 的间距 |  | 3mm |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 | 3 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一般项目符合要求，主控项目合格 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录

050101□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水、排水工程 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 给水管道水压试验 |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |
|  | 2 | 给水系统通水试验 |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 生活给水系统管道冲洗和消毒 |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 直埋金属给水管道防腐 |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 给水排水管铺设的平行、垂直净距 |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |
|  | 2 | 金属给水管道及管件焊接 |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 给水水平管道坡度坡向 |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道支、吊架 |  |  |  | 第4.2.9条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水表安装 |  |  |  | 第4.2.10条 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 水平管 道纵、 横方向 弯曲允 许偏差 |  | 钢 管 | 每m |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料管 复合管 | 每m |  | 1.5mm |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  | ≯25mm |  | 8 | 7 |  | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 6 |  | 7 | 9 | 2 |  |
|  |  |  |  | 铸铁管 | 每m |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立管垂 直度允 许偏差 |  | 钢 管 | 每m |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5m以上 |  | ≯8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料管 复合管 | 每m |  | 2mm |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 5m以上 |  | ≯8mm |  | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 7 | 4 |  | 6 |  | 3 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  | 铸铁管 | 每m |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5m以上 |  | ≯10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成排管段和 成排阀门 |  |  | 在同一平面上 的间距 |  | 3mm |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 | 3 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一般项目符合要求，主控项目合格 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/235000234221011101