温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 电流对人体的热效应造成的伤害是(  )。
A. 电烧伤
B. 电烙印
C. 皮肤金属化
答案:A
2. 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周用绳子做好围栏，在围栏上悬挂:(  )
A. 禁止合闸，线路有人工作！
B. 在此工作！
C. 禁止攀登，高压危险！
D. 止部，高压危险！
答案:D
3. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器做( )保护。
A. 短路
B. 过压
C. 过热
答案:A
4. 变压器吸湿器的作用是吸收(  )中的水分，确保储油柜内上部空气的干燥。
A. 水
B. 油
C. 空气
答案:C
5. 钳形电流表使用时应先用较大量程，然后再视被测电流的大小变换量程.切换量程时应(  ).
A. 直接转动量程开关;
B. 先将钳口打开，再转动量程开关
答案:B
6. 架空导线连接时，接头处的机械强度不应低于原导线强度的(  )。
A. 50%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
答案:C
7. 导体的电阻越小，则其电导就( )。
A. 不变
B. 越大
C. 越小
答案:B
8. 架空电力线路的导线一般都选用(  )。
A. 钢绞线
B. 绝缘钢绞线
C. 多股裸导线
答案:C
9. 正常情况下,氧化锌避雷器内部(  )。
A. 通过工作电流
B. 通过泄漏电流
C. 无电流流过
答案:B
10. 交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(  )。
A. 线电压
B. 相电压
C. 线路电压
答案:A
11. 单人实行人工呼吸和胸外心脏挤压时，按压次数和吹气次数的比例是(  )
A. 5:1
B. 15:2
C. 30:2
答案:B
12. 在三相交流异步电动机定子上布置结构完全相同，在空间位置上互差120°电角度的三相绕组，分别通入(  )，则在定子与转子的空气隙间将会产生旋转磁场。
A. 直流电
B. 交流电
C. 脉动直流电
D. 三相对称交流电
答案:D
13. 工业用熔断器的选用方法是(  )。
A. 按网络额定电压和额定电流选用
B. 按网络额定电压和短路电流选用
C. 按网络频率选用
D. 按网络功率因数选用
答案:B
14. 在生产工艺过程中,静电时有出现,它可能给人以电击,还可(  )。
A. 使产品质量下降
B. 使电气开关跳闸
C. 使人昏昏欲睡,工作效率降低
答案:A
15. 绝缘杆从结构上可分为工作不分，绝缘部分及(  )三部分。
A. 带电部分
B. 接地部分
C. 握手部分
D. 短路部分
答案:C
16. 从技术经济的观点来看，电力系统较优越的是(  )。
A. 容量适中
B. 与容量大小无关
C. 容量大
答案:C
17. Ⅰ类电动工具的绝缘电阻要求不低于(  )。
A. 1MΩ
B. 2MΩ
C. 3MΩ
答案:B
18. 下列国标符号中，( )代表电流互感器。
A. qs
B. tv
C. ta
D. tm
答案:C
19. 在市场经济条件下，促进员工行为的规范化是( )社会功能的重要表现。
A. 治安规定
B. 奖惩制度
C. 法律法规
D. 职业道德
答案:D
20. 绝缘电阻指的是(  )电阻。
A. 工频交流
B. 高频
C. 直流
D. 冲击
答案:C
21. 在电力控制系统中,使用最广泛的是( )式交流接触器。
A. 电磁
B. 气动
C. 液动
答案:A
22. 接地线必须采用多股软裸铜线，单根截面不得小于(  )。
A. 2.5mm2
B. 4mm2
C. 6mm2
D. 10mm2
答案:D
23. 容量10KW三相电动机使用接触器控制，在频繁起动.制动和频繁正反转的场合下，应选择接触器合适的容量型号是(  )。
A. CJl0─20／3
B. CJ20─25／3
C. CJl2B─100／3
D. CJ20─63／3
答案:D
24. 在标尺光栅移动过程中(透射直线式)，光电元件接收到的光通量忽强忽弱，于是产生了近似(  )的电流。
A. 方波
B. 正弦波
C. 锯齿波
D. 梯形波
答案:B
25. 由于电流的热效应.化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害称为(  )。
A. 电弧
B. 触电
C. 电击
D. 电伤
答案:D
26. 用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。
A. 较细较短
B. 较粗较长
C. 较细较长
D. 较粗较短
答案:D
27. 我国安全电压额定值等级是(  )
A. 42伏，36伏，24伏，12伏，6伏
B. 50伏，42伏，36伏，24伏，12伏
C. 48伏，36伏，24伏，12伏，6伏
答案:A
28. 同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时，应( )。拆除时次序相反。
A. 先挂低压.后挂高压，先挂下层.后挂上层，先挂远侧.后挂近侧
B. 先挂高压.后挂低压，先挂下层.后挂上层，先挂近侧.后挂远侧
C. 先挂低压.后挂高压，先挂上层.后挂下层，先挂近侧.后挂远侧
D. 先挂低压.后挂高压，先挂下层.后挂上层，先挂近侧.后挂远侧
答案:D
29. 当用电单位总功率因数低于(  )时，应投入并联电容器。
A. 0.8
B. 0.85
C. 0.9
D. 0.95
答案:C
30. 变压器一次绕组的电压与二次绕组的电压在数值上的关系为(  )。
A. 一次绕组电压高于二次绕组电压
B. 一次绕组电压低于二次绕组电压
C. 一次绕组电压等于二次绕组电压
D. 一次绕组电压与二次绕组电压的数值关系不确定
答案:D
31. 部分电路欧姆定律的数学表达方式是( )。
A. I=UR
B. I=R/U
C. I=U/R
答案:C
32. 对触电者进行口对口人工呼吸时，其次数需掌握在:( )。
A. 12-16次
B. 17-20次
C. 40401
答案:A
33. 电感的单位换算，正确的是(  )。
A. 1H=10mH
B. 1H=102mH
C. 1H=103mH
D. 1H=105mH
答案:C
34. TN-C-S系统属于(  )系统。
A. N线与PE线全部分开的接零保护系统
B. N线与PE想共用的接零保护系统
C. N线与PE线前段共用后段分开的接零保护系统
答案:C
35. (  )是磁路的欧姆定律。
A. Φ=Um/Rm
B. Φ=BHS
C. Φ=UmRm
D. Φ=F/Rm
答案:A
36. 铁磁材料的相对磁导率(  )。
A. 接近1
B. 接近0
C. 小于1
D. 远大于1
答案:D
37. 由各级电压的电力线路,将各种发电厂.变电所和电力用户联系起来的一个( )和用电的整体,叫做电力系统。
A. 发电.输电.配电
B. 发电.输电.变电
C. 变电.输电.配电
答案:A
38. 为了方便(  )和减少加工程序的执行时间，参考点应设在靠近工件的地方，在换刀前让刀架先退出一段距离以便刀架转位，转位完毕后，再按相同距离返回。
A. 读写
B. 编程
C. 测试
D. 检查
答案:B
39. 选用功率表时应使电流量程不小于负载电流，电压量程(  )负载电压。
A. 等于
B. 不大于
C. 不低于
D. 不等于
答案:C
40. 测高电压大电流电能，需用TA和TV，则表的读数要( )二者的倍率才是所测之值。
A. 乘
B. 除
答案:A
41. 在巡视检查中，发现有威胁人身安全的缺陷时，应采取(  )或其他临时性安全措施。
A. 报告领导
B. 全部停电
C. 全部停电.部分停电
答案:C
42. 电气设备的热备用状态指断路器和隔离开关处于(  )位置的状态。
A. 断路器合闸，隔离开关合闸
B. 断路器合闸，隔离开关分闸
C. 断路器分闸，隔离开关合闸
D. 断路器分闸，隔离开关分闸
答案:C
43. 桥式起重机接地体焊接时接触面的四周均要焊接，以(  )。
A. 增大焊接面积
B. 使焊接部分更加美观
C. 使焊接部分更加牢固
D. 使焊点均匀
答案:A
44. 配电变压器的高压侧一般都选择(  )作为防雷用保护装置。
A. 跌落式熔断器
B. 避雷器
C. 跌落熔断器和避雷器
答案:B
45. 电站绝缘子的用途是(  )。
A. 支持硬母线绝缘
B. 固定电器的载流部分
C. 引出电器外壳
D. 支持架空线路
答案:A
46. 将标有“220V，40W”和“220V，60W”的灯各一盏，串联后接到电压为220V的电源上，则( )
A. 40W的灯比60W的亮
B. 60W的灯比40W的亮
C. 两只灯一样亮
D. 无法确定
答案:A
47. 高频扩大器中晶体三极管若呈现毛病一般情况下丈量(  )。
A. 集电极电流
B. 基极电流
C. 发射极电流
D. 根据具体情况而定
答案:A
48. 万用表实质是一个带有整流器的(  )仪表。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 电动式
答案:B
49. 在心肺复苏过程中，应尽量减少中断胸外按压，中断胸外按压的时间为(  )
A. 不超过10秒钟
B. 不超过5秒钟
C. 不超过20秒钟
D. 不超过1分钟
答案:A
50. 值班人员巡视时，发现高压带电设备接地，在室内值班人员不得接近故障点(  )以内。
A. 1m
B. 2m
C. 4m
D. 8m
答案:C
51. 常见的气体放电现象有(  )三种形式。
A. 电晕放电.火花放电.电弧
B. 电晕放电.电弧放电.尖端放电
C. 火花放电.电弧放电.尖端放电
D. 电晕放电.火花放电.游离放电
答案:A
52. 挖掘作业时，机械挖掘设备距空中导线最小距离
A. 低压0.5米,高压1米
B. 低压1米，高压2米
C. 低压2米,高压4米
D. 低压4米,高压8米
答案:B
53. 磁通的单位是(  )。
A. B
B. WB
C. T
D. MB
E. F
答案:B
54. 触电者处于高处，电源切折后触电者有高处坠落的可能，因此要采取(  )
A. 预防措施
B. 保护措施
C. 抢救措施
D. 救护措施
答案:A
55. 直流电动机在(  )情况下运行时，过载倍数应有所减小。
A. 换向恶化
B. 减速
C. 轻载
D. 满载
答案:A
56. 三相电路中，流过(  )的电流叫相电流。
A. 每相负载
B. 相与相之间
C. 各相线
D. 电路
答案:A
57. 室内吊灯与地面的垂直距离，正常干燥场所的室内照明不应小于(  )。
A. 1m；
B. 1.5m；
C. 2m；
D. 2.2m；
答案:D
58. 下列(  )是电力系统无功电源之一，以提高台系统的功率因数。
A. 移向电容器
B. 脉冲电容器
C. 耦合电容器
答案:A
59. 由于双臂电桥的工作电流(  )，测量要(  )，避免电池的无谓消耗。
A. 较小；缓慢
B. 较小；迅速
C. 较大；缓慢
D. 较大；迅速
答案:D
60. 当电网频率是(  )HZ时，2极三相异步电动机的同步转速为3000r/min。
A. 50
B. 60
C. 100
答案:A
61. 在电源中，电动势的方向与电压的方向是(  )。
A. 相同的
B. 相反的
C. 成90度角
D. 任意
答案:B
62. 电气设备冷备用状态指设备的(  )要合上刀闸和开关后才能投入运行。
A. 开关在打开位置
B. 开关和刀闸均在打开位置
C. 刀闸在打开位置
答案:B
63. 引起电光性眼炎的主要原因是(  )。
A. 红外线
B. 可见光
C. 紫外线
答案:C
64. PE线截面选择:当与相线材质相同时，应满足:相线截面≤16mm2时，PE线截面为( )。
A. 16mm2
B. 相线截面的一半
C. 与相线相同
D. 4mm2
答案:C
65. 接地保护的原理是(  )漏电设备的对地电压。
A. 提高
B. 增加
C. 消除
D. 限制
答案:D
66. 串联连接回路中，流过各电阻的电流(  )。
A. 同各电阻的阻值成正比
B. 同各电阻的阻值成反比
C. 相同
D. 逐渐减小
答案:C
67. 数控系统的刀具功能又叫(  )功能。
A. T
B. D
C. S
D. Q
答案:A
68. 一般情况下,直线杆横担和杆顶支架装在(  )。
A. 受电侧
B. 拉线侧
C. 供电侧
答案:A
69. 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软线的型号为(  )。
A. RV
B. RVB
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