温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 电流对人体的热效应造成的伤害是(  )。

- 电烧伤

- 电烙印

- 皮肤金属化

- 答案:A

- 2. 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周用绳子做好围栏，在围栏上悬挂:(  )

- 禁止合闸，线路有人工作！

- 在此工作！

- 禁止攀登，高压危险！

- 止部，高压危险！

- 答案:D

- 3. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器做( )保护。

- 短路

- 过压

- 过热

- 答案:A

- 4. 变压器吸湿器的作用是吸收(  )中的水分，确保储油柜内上部空气的干燥。

- 水

- 油

- 空气

- 答案:C

- 5. 钳形电流表使用时应先用较大量程，然后再视被测电流的大小变换量程.切换量程时应(  ).

- 直接转动量程开关;

- 先将钳口打开，再转动量程开关

- 答案:B

- 6. 架空导线连接时，接头处的机械强度不应低于原导线强度的(  )。

- 50%

- 70%

- 80%

- 90%

- 答案:C

- 7. 导体的电阻越小，则其电导就( )。

- 不变

- 越大

- 越小

- 答案:B

- 8. 架空电力线路的导线一般都选用(  )。

- 钢绞线

- 绝缘钢绞线

- 多股裸导线

- 答案:C

- 9. 正常情况下,氧化锌避雷器内部(  )。

- 通过工作电流

- 通过泄漏电流

- 无电流流过

- 答案:B

- 10. 交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(  )。

- 线电压

- 相电压

- 线路电压

- 答案:A

- 11. 单人实行人工呼吸和胸外心脏挤压时，按压次数和吹气次数的比例是(  )

- 5:1

- 15:2

- 30:2

- 答案:B

- 12. 在三相交流异步电动机定子上布置结构完全相同，在空间位置上互差120°电角度的三相绕组，分别通入(  )，则在定子与转子的空气隙间将会产生旋转磁场。

- 直流电

- 交流电

- 脉动直流电

- 三相对称交流电

- 答案:D

- 13. 工业用熔断器的选用方法是(  )。

- 按网络额定电压和额定电流选用

- 按网络额定电压和短路电流选用

- 按网络频率选用

- 按网络功率因数选用

- 答案:B

- 14. 在生产工艺过程中,静电时有出现,它可能给人以电击,还可(  )。

- 使产品质量下降

- 使电气开关跳闸

- 使人昏昏欲睡,工作效率降低

- 答案:A

- 15. 绝缘杆从结构上可分为工作不分，绝缘部分及(  )三部分。

- 带电部分

- 接地部分

- 握手部分

- 短路部分

- 答案:C

- 16. 从技术经济的观点来看，电力系统较优越的是(  )。

- 容量适中

- 与容量大小无关

- 容量大

- 答案:C

- 17. Ⅰ类电动工具的绝缘电阻要求不低于(  )。

- 1MΩ

- 2MΩ

- 3MΩ

- 答案:B

- 18. 下列国标符号中，( )代表电流互感器。

- qs

- tv

- ta

- tm

- 答案:C

- 19. 在市场经济条件下，促进员工行为的规范化是( )社会功能的重要表现。

- 治安规定

- 奖惩制度

- 法律法规

- 职业道德

- 答案:D

- 20. 绝缘电阻指的是(  )电阻。

- 工频交流

- 高频

- 直流

- 冲击

- 答案:C

- 21. 在电力控制系统中,使用最广泛的是( )式交流接触器。

- 电磁

- 气动

- 液动

- 答案:A

- 22. 接地线必须采用多股软裸铜线，单根截面不得小于(  )。

- 2.5mm2

- 4mm2

- 6mm2

- 10mm2

- 答案:D

- 23. 容量10KW三相电动机使用接触器控制，在频繁起动.制动和频繁正反转的场合下，应选择接触器合适的容量型号是(  )。

- CJl0─20／3

- CJ20─25／3

- CJl2B─100／3

- CJ20─63／3

- 答案:D

- 24. 在标尺光栅移动过程中(透射直线式)，光电元件接收到的光通量忽强忽弱，于是产生了近似(  )的电流。

- 方波

- 正弦波

- 锯齿波

- 梯形波

- 答案:B

- 25. 由于电流的热效应.化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害称为(  )。

- 电弧

- 触电

- 电击

- 电伤

- 答案:D

- 26. 用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。

- 较细较短

- 较粗较长

- 较细较长

- 较粗较短

- 答案:D

- 27. 我国安全电压额定值等级是(  )

- 42伏，36伏，24伏，12伏，6伏

- 50伏，42伏，36伏，24伏，12伏

- 48伏，36伏，24伏，12伏，6伏

- 答案:A

- 28. 同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时，应( )。拆除时次序相反。

- 先挂低压.后挂高压，先挂下层.后挂上层，先挂远侧.后挂近侧

- 先挂高压.后挂低压，先挂下层.后挂上层，先挂近侧.后挂远侧

- 先挂低压.后挂高压，先挂上层.后挂下层，先挂近侧.后挂远侧

- 先挂低压.后挂高压，先挂下层.后挂上层，先挂近侧.后挂远侧

- 答案:D

- 29. 当用电单位总功率因数低于(  )时，应投入并联电容器。

- 0.8

- 0.85

- 0.9

- 0.95

- 答案:C

- 30. 变压器一次绕组的电压与二次绕组的电压在数值上的关系为(  )。

- 一次绕组电压高于二次绕组电压

- 一次绕组电压低于二次绕组电压

- 一次绕组电压等于二次绕组电压

- 一次绕组电压与二次绕组电压的数值关系不确定

- 答案:D

- 31. 部分电路欧姆定律的数学表达方式是( )。

- I=UR

- I=R/U

- I=U/R

- 答案:C

- 32. 对触电者进行口对口人工呼吸时，其次数需掌握在:( )。

- 12-16次

- 17-20次

- 40401

- 答案:A

- 33. 电感的单位换算，正确的是(  )。

- 1H=10mH

- 1H=102mH

- 1H=103mH

- 1H=105mH

- 答案:C

- 34. TN-C-S系统属于(  )系统。

- N线与PE线全部分开的接零保护系统

- N线与PE想共用的接零保护系统

- N线与PE线前段共用后段分开的接零保护系统

- 答案:C

- 35. (  )是磁路的欧姆定律。

- Φ=Um/Rm

- Φ=BHS

- Φ=UmRm

- Φ=F/Rm

- 答案:A

- 36. 铁磁材料的相对磁导率(  )。

- 接近1

- 接近0

- 小于1

- 远大于1

- 答案:D

- 37. 由各级电压的电力线路,将各种发电厂.变电所和电力用户联系起来的一个( )和用电的整体,叫做电力系统。

- 发电.输电.配电

- 发电.输电.变电

- 变电.输电.配电

- 答案:A

- 38. 为了方便(  )和减少加工程序的执行时间，参考点应设在靠近工件的地方，在换刀前让刀架先退出一段距离以便刀架转位，转位完毕后，再按相同距离返回。

- 读写

- 编程

- 测试

- 检查

- 答案:B

- 39. 选用功率表时应使电流量程不小于负载电流，电压量程(  )负载电压。

- 等于

- 不大于

- 不低于

- 不等于

- 答案:C

- 40. 测高电压大电流电能，需用TA和TV，则表的读数要( )二者的倍率才是所测之值。

- 乘

- 除

- 答案:A

- 41. 在巡视检查中，发现有威胁人身安全的缺陷时，应采取(  )或其他临时性安全措施。

- 报告领导

- 全部停电

- 全部停电.部分停电

- 答案:C

- 42. 电气设备的热备用状态指断路器和隔离开关处于(  )位置的状态。

- 断路器合闸，隔离开关合闸

- 断路器合闸，隔离开关分闸

- 断路器分闸，隔离开关合闸

- 断路器分闸，隔离开关分闸

- 答案:C

- 43. 桥式起重机接地体焊接时接触面的四周均要焊接，以(  )。

- 增大焊接面积

- 使焊接部分更加美观

- 使焊接部分更加牢固

- 使焊点均匀

- 答案:A

- 44. 配电变压器的高压侧一般都选择(  )作为防雷用保护装置。

- 跌落式熔断器

- 避雷器

- 跌落熔断器和避雷器

- 答案:B

- 45. 电站绝缘子的用途是(  )。

- 支持硬母线绝缘

- 固定电器的载流部分

- 引出电器外壳

- 支持架空线路

- 答案:A

- 46. 将标有“220V，40W”和“220V，60W”的灯各一盏，串联后接到电压为220V的电源上，则( )

- 40W的灯比60W的亮

- 60W的灯比40W的亮

- 两只灯一样亮

- 无法确定

- 答案:A

- 47. 高频扩大器中晶体三极管若呈现毛病一般情况下丈量(  )。

- 集电极电流

- 基极电流

- 发射极电流

- 根据具体情况而定

- 答案:A

- 48. 万用表实质是一个带有整流器的(  )仪表。

- 电磁式

- 磁电式

- 电动式

- 答案:B

- 49. 在心肺复苏过程中，应尽量减少中断胸外按压，中断胸外按压的时间为(  )

- 不超过10秒钟

- 不超过5秒钟

- 不超过20秒钟

- 不超过1分钟

- 答案:A

- 50. 值班人员巡视时，发现高压带电设备接地，在室内值班人员不得接近故障点(  )以内。

- 1m

- 2m

- 4m

- 8m

- 答案:C

- 51. 常见的气体放电现象有(  )三种形式。

- 电晕放电.火花放电.电弧

- 电晕放电.电弧放电.尖端放电

- 火花放电.电弧放电.尖端放电

- 电晕放电.火花放电.游离放电

- 答案:A

- 52. 挖掘作业时，机械挖掘设备距空中导线最小距离

- 低压0.5米,高压1米

- 低压1米，高压2米

- 低压2米,高压4米

- 低压4米,高压8米

- 答案:B

- 53. 磁通的单位是(  )。

- B

- WB

- T

- MB

- F

- 答案:B

- 54. 触电者处于高处，电源切折后触电者有高处坠落的可能，因此要采取(  )

- 预防措施

- 保护措施

- 抢救措施

- 救护措施

- 答案:A

- 55. 直流电动机在(  )情况下运行时，过载倍数应有所减小。

- 换向恶化

- 减速

- 轻载

- 满载

- 答案:A

- 56. 三相电路中，流过(  )的电流叫相电流。

- 每相负载

- 相与相之间

- 各相线

- 电路

- 答案:A

- 57. 室内吊灯与地面的垂直距离，正常干燥场所的室内照明不应小于(  )。

- 1m；

- 1.5m；

- 2m；

- 2.2m；

- 答案:D

- 58. 下列(  )是电力系统无功电源之一，以提高台系统的功率因数。

- 移向电容器

- 脉冲电容器

- 耦合电容器

- 答案:A

- 59. 由于双臂电桥的工作电流(  )，测量要(  )，避免电池的无谓消耗。

- 较小；缓慢

- 较小；迅速

- 较大；缓慢

- 较大；迅速

- 答案:D

- 60. 当电网频率是(  )HZ时，2极三相异步电动机的同步转速为3000r/min。

- 50

- 60

- 100

- 答案:A

- 61. 在电源中，电动势的方向与电压的方向是(  )。

- 相同的

- 相反的

- 成90度角

- 任意

- 答案:B

- 62. 电气设备冷备用状态指设备的(  )要合上刀闸和开关后才能投入运行。

- 开关在打开位置

- 开关和刀闸均在打开位置

- 刀闸在打开位置

- 答案:B

- 63. 引起电光性眼炎的主要原因是(  )。

- 红外线

- 可见光

- 紫外线

- 答案:C

- 64. PE线截面选择:当与相线材质相同时，应满足:相线截面≤16mm2时，PE线截面为( )。

- 16mm2

- 相线截面的一半

- 与相线相同

- 4mm2

- 答案:C

- 65. 接地保护的原理是(  )漏电设备的对地电压。

- 提高

- 增加

- 消除

- 限制

- 答案:D

- 66. 串联连接回路中，流过各电阻的电流(  )。

- 同各电阻的阻值成正比

- 同各电阻的阻值成反比

- 相同

- 逐渐减小

- 答案:C

- 67. 数控系统的刀具功能又叫(  )功能。

- T

- D

- S

- Q

- 答案:A

- 68. 一般情况下,直线杆横担和杆顶支架装在(  )。

- 受电侧

- 拉线侧

- 供电侧

- 答案:A

- 69. 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软线的型号为(  )。

- RV

- RVB

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/235013024204011101