桩基工程静压桩

施工

（专项）

方案

安徽岩土工程有限公司

2012 年 10 月 12 日

# 目	录

一、编制说明二、工程概况

三、施工总体方案

四、主要项目施工技术措施

五、施工中常见问题及预防措施六、施工计划安排

七、现场施工平面布置八、施工组织管理机构

九、质量保证体系及质量保证措施十、安全文明施工措施

# 一、编制说明

  - 编制原则

聚隆桩基工程施工组织设计是指导本工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合性文件。

  - 承包范围及内容

承包范围：聚隆桩基工程。承包内容：静压管桩。

承包方式：包工包料。

  - 质量要求：质量等级“合格”。

自报工期：45 日历天。

  - 编制依据

- 本工程桩基设计图纸，即桩位布置图以及设计中的有关规定。

- 《菏泽聚隆能源公司焦炉工程岩土工程勘察报告》。

- 《建筑桩基技术规范》（JGJ-94-2008）。

- 江苏省结构构件标准图集《预应力混凝土管桩》10G409。

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。

- 实用桩基工程手册。

- 《建筑工程质量检验评定标准》（GB50301-2001）。

- 建筑地基手册。

- 施工机械设备的说明书（部分）。

- 中华人民共和国颁布的《建筑安装工程施工及验收规程》。

- 国家建筑工程局 1980 年颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》。

# 二、工程概况

  - 总说明

聚隆桩基工程。

  - 桩基础设计概况

（1）桩型：先张法预应力混凝土管桩采用 PHC-AB500 （100）－15-16、-17 ）	总计约 599 根桩，沉桩方式采用静压法。

  - 工程条件

- 场地状况及周围环境：场地请及时完成三通一平。

- 施工用水用电：施工专用电、生活办公用水、电已接至现场。

2.5 工程地质特点

本次勘探最大揭示深度为 50.50 米，在此范围内场地土层自上而下共分十层，各层的特征描述工程特性评价如下：

①-1 层：杂色，含碎石、砖块及其它建筑垃圾，土质不均匀。土层厚度 0.6-1.8 米。

①-2 层：黄褐，含植物根茎，土质松散。土层厚度 0.8-7.0 米。

②层粉质粘土：黄褐色，可塑-硬塑，局部为粘土，含铁锰质结核，有光泽，干强度中等，韧性中等。全场分布，土层厚度 4.3-8.2 米。该土层中压缩性，工程地质特性一般。

③层粉质粘土：黄褐色，软塑状，局部可塑，有光泽，干强度中等，韧性中等。全场分布，土层厚度 3.9-7.9 米，该土层中偏高压缩性，工程地质特性较差。

④层粉质粘土：黄褐色，可塑状，含铁锰结核，有光泽，干强度中等，韧性中等。全场分布，土层厚度 3.9-7.9 米。该土层中压缩性，工程地质特性一般。

⑤层粉质粘土：黄褐色，可塑-硬塑状，局部为粘土，含铁锰结核，有光泽，干强度高， 韧性高。全场分布，土层厚度 5.9-10.2 米。该土层中压缩性，工程地质特性较好。

⑥层粉质粘土：灰黄色，硬塑状，局部为粘土，含铁锰结核及青灰色高岭土斑纹，有光泽，干强度高，韧性高。全场分布，土层厚度 5.1-9.9 米。该土层中压缩性，工程地质特性较好。

⑦层粉质粘土：灰黄色，可塑状，局部为粘土，含铁锰结核及青灰色高岭土斑纹，有

光泽，干强度中等，韧性中等。全场分布，土层厚度 1.6-2.7 米。该土层中压缩性，工程地质特性一般。

⑧层粉质粘土：灰黄-黄褐色，硬塑状，局部为粘土，含铁锰结核青灰色高岭土斑纹， 有光泽，干强度高，韧性高。全场分布，土层厚度 10.7-13.4 米。该土层中压缩性，工程地质特性较好。

⑨层强风化粗砂岩：灰黄-灰绿色，夹较多白色颗粒，局部为砾砂，手捏易碎，遇水软化，锤击声哑。该土层中压缩性，工程地质特性一般。本次勘察未揭穿。

# 三、施工总体方案

  - 总体施工安排

在接到中标通知书后，立即进行现场建筑物轴线、水准点的接收工作，实施现场场地夯实、平整、临时排水系统；根据桩基承载力要求并兼顾现场施工条件及工期要求，我公司拟投入 1 台 600t 静压桩机进行管桩施工。

主要施工安排：平整场地→测量放样→管桩进场→底桩(带桩尖)就位、对中调直→静压沉桩→接桩→再静压→打至持力层→停机→移至下一根桩。

  - 施工准备

（1）场地交接：在接到业主中标通知书后，立即进行现场建筑物轴线、水准点的接收工作，并与建设单位、监理单位及有关部门办理书面交接手续。

- 对已经进场的机械设备进行各种机械性能检查，消除隐患，自检合格后报监理验

收。

- 组织管桩进场， 经甲方、监理验收合格方可使用。

- 会同甲方、设计院、监理等有关方面进行图纸会审。并向各施工班组做好技术交底工作。

- 施工准备：

A、桩基础施工前，应清除妨碍施工的地上、地下障碍物，如电杆、架空线、地下构筑物、树木、埋设管道等。

B、沉桩场地的平整处理：施工设备进场前应做好场地的平整工作，对松软场地应进行夯实处理。若施工场地的地基承载力不能满足桩机作业时的要求，应在表面铺以碎石，并予以整平，以提高地基表面承载力，保证桩架作业时平直。遇雨时，必须采取排水措施。

- 施工测量放样：

该工程桩位放样采用极坐标法进行放样。

a 选点

在施工前根据施工现场的条件以及桩位放样的需要以及桩基础结束时桩基位移检测时

的需要，在场地外围布置一条闭合导线，控制点的埋设采用砼浇注，外围用砖砌成台形， 高出地面 50cm 左右。

b 测角、量边

导线采用全站仪观 2 测回，为保证精度，放样、复核均采用全站仪，导线有关精度按国标《工程测量规范》GB50026-93 规范规定执行。

c 高程

高程路线按控制点而设一条闭合水准路线，采用校核过的自动按平水准仪观测，水准高程闭合差按国标《工程测量规范》GB50026-93 规范规定执行。

d 导线有关限差不得超过下表规定：

内

导线

平均

方位

测角中

测回

相对

等级

角误

容

长度

边长

误差

数

差

闭合差

导

二级

2.4km

0.25Km

8”

1

16n

＜1/10000

线

测

二级

测回数 L

一测回读数差＜10mm

距

闭合差 30L

表 1

e 放样

为确保桩位准确无误，桩位坐标推算后，必须校核，桩位采用极坐标法进行施测，桩位以木桩标记，周围以白灰画圈。

- 底桩(带桩尖)就位、对中、调直

打入地下的第一节管桩俗称“底桩”。底桩就位前，应在桩身上划出以米为单位的长度标记，并按从下至上的顺序标明桩的长度，以便观察桩的入土深度及记录油表压力。将底桩吊直，先管桩吊入压桩机夹持腔内，再用人工扶住管桩下端将管桩桩尖（靴）在白灰圈内就位并压入土中 0.5－1.0 米，暂停下压，再从桩的两个正交侧面校正桩身垂直度，等桩身等垂直度偏差小于 0.5%时才可正式开压。

- 静压沉桩：压桩通过主机的压桩油缸伸程之力将桩压入土中，压桩油缸的最大行程视不同的压桩机而有所不同，一般为 1.5－2.0 米，所以每一次下压，桩入土深度约为 1.5

－2.0 米，然后松夹－－上升－－再夹－－再压，如此反复进行，可将一节桩压下去，当一节桩压到离地面 80－100cm 时，可进行接桩或放入送桩器将桩压至设计标高。施工过程中应认真记录桩入土深度和压力表读数。

- 在正式开工前，将本企业的施工资质、项目经理资质、现场各施工人员的上岗证、特殊工种（机械操作工、焊工、电工等）的相应证件、施工组织方案等报送监理审批。

  - 施工方案的选择

    - 机械选型

根据施工场地工程地质条件及结合我公司多年的施工经验，并评估沉桩的可能性及保证试桩的测试，我公司选择了一台 600t 静压桩机，该种机型为步履行走机构，便于移位、对桩位，方便快捷，适于在本工程施工。

    - 施工方案选择

打、送桩要求：应认真记录桩入土深度和压力表读数。

打桩时要严格按有关标准做好每米入土深度等原始记录，焊接接桩要作好焊接隐蔽记录，插桩时一定要让桩头对准地面桩位标志，然后用两台经纬仪在离打桩架 15 米以外成正交方向进行观察，也可在正交方向上设置两根吊砣垂线进行观察校正，打桩机尚应配备一把长条水准尺，可随时测量桩身的垂直度，保证桩身的垂直度在5‰以内。送桩时一定要用水准仪严格控制送桩标高，其误差为±5CM。

焊接要求：桩要清除焊接范围的泥土等杂物，然后进行对称分段焊接，减小变形和残余应力。如有间隙应用铁片垫实焊牢。焊缝应连续饱满。焊好后要清除焊渣进行检查，不合格的应补焊，只有经确认后方可继续施工。

根据现场标高及±0.00 的情况，静压桩机需配备送桩器才能满足设计标高要求，送桩器的侧面应标明尺寸线，便于观察送桩深度。

当桩被压入土层中一定深度或桩尖进入设计持力层一定深度并达到设计压力值后可以终止压桩。

    - 工艺流程

静压管桩施工主要包括场地整平、测量控制桩位、桩机就位平整调平、压桩、桩顶标高的控制、开挖复测及测试。具体工艺流程见图一。

图一：静压桩工艺流程图

机械进场

设备检修

图纸会审设计

技术交底

控制点交接

书面资料齐全

施工人员技术

质量安全交底

定位放线

自检记录

桩位复查	自检记录

符合规范

购入管桩

桩机就位

位移控制

桩身检查合格

桩 插 入

监测垂直度

原始记录

打桩(电焊接桩)

监测垂直度

节点电焊外观检查

计算送桩标高并复核

控制送桩标高

送	桩

竣工报告

移机就位

绘制竣工图

送桩孔回填

竣工资料整理

施工结束

竣工资料验收

# 四、主要项目施工技术措施

4.1 静压管桩

1、商品桩运到现场，要求堆放整齐，堆桩场地平整，根据桩强度，堆放高度不超过五层。

2、管桩倒运：应轻吊轻放，严防碰撞，起吊吊点符合规范要求，起吊时钢索与桩的夹角应大于 45°。

3、预检：我公司工作人员将在压桩前对进场的桩进行预检，外观有质量问题的桩不用。现场起桩、堆桩及起吊时应轻吊轻放，禁止互撞或与其它物体碰撞。临时堆放层数不超过三层。

4、每根桩根据轴线进行测放，并经监理复核后方可施工，并做好样桩保护工作。

5、桩机就位前施工员和班组必须进行桩位复查，凡误差>20MM 应重新检测，待校正后方可施工。施工时必须控制桩的垂直度。

6、静压桩前和电焊接桩前要用两台经纬仪在桩的相邻的两面作垂直度观察，确保桩身垂直。

7、送桩时，经纬仪跟踪调整送桩器垂直度，其垂直度偏差值应<0.5%。

8、施工时按有关规定，严格做好各项记录。记录必须及时真实、齐全、清晰，要求逐项填写。

9、桩位水平位置控制

①打桩前保持场地平整，送桩孔及时回填，打桩机配水平尺两根以确保打桩平稳，校对桩位准确后，再移机上位，插桩前，对样桩再次用仪器进行检查，确保桩位无偏差，桩尖对准样桩，参照经纬仪调桩至竖直方可压桩。

②现场桩位定位常用小木桩（或钢筋），洒白灰来表示桩位，这种方法打压桩过程中，由于周转场地土壤被挤压，原标定的桩位常常发生移动，因此每根桩施工前要校核，以防桩位水平位移。

10、桩身垂直度控制

在打桩过程中，如果桩身不垂直，会导致偏心受压而桩身断裂，且引起桩水平位置偏

差加大，施工将采取如下措施，机台操作员按桩机竖直悬针调平桩机，指挥员参照两台经纬仪（架在桩身机相邻两个方向桩长 2 倍处）及垂球指挥调下桩身使偏差不超过 0.5%， 并随时接受检查，接桩时上下节桩中心线必须在同一铅垂线上。上下两节桩之间因制桩施工的允许误差而出现的间隙用垫铁填实、焊牢。

11、电焊接桩

接桩时，上下节桩必须接直、接牢。上下节桩的中心线偏差不得大于 2MM。桩接头焊接前，应用钢丝刷清理上、下桩节的端头板，坡口处应刷至露出金属光泽。焊接时宜先在坡口圆周上对称点焊 4－6 点，等上、下桩节固定后拆除导向箍，再分层施焊，施焊宜对称进行。焊接层数宜为三层，不得少于二层，内层焊渣必须清理后再施焊外一层。焊好后的接头应自然冷却，才可继续沉桩，自然冷却不应小于 4 分钟，严禁水冷和焊好即沉。

12、桩顶标高控制

施工前在场地周围建筑物上设置控制点，用水准仪测出自然地平标高，每根桩按图纸有关数据必须有两人分别进行计算和复核，准确计算出送桩深度，确认无误，方可标于送桩器上，确保桩顶标高偏差在规范内。

# 五、施工中常见问题及预防措施

5.1 静压管桩常见问题及预防措施

静压桩沉桩中的常见的工程质量主要有以下几点：

1、桩位偏位过大

2、桩身倾斜。

3、桩顶碎裂。

4、桩身断裂。

5、沉桩达不到设计的控制要求。

## 静压管桩常见

类型

主	要	原	因

1、测量放线有误，或放样小桩变位而未加以校核纠正。

桩

2、插桩“对中”误差较大。

3、先施工的桩被挤动，特别是在软土层中，先施工的短小桩更容易跑位。

位

4、打桩顺序不当，易引起桩顶偏位。

5、孤石和其他坚硬障碍物可将管桩的桩尖和桩身挤向一旁。

偏

6、桩尖沿裸露岩石倾斜面滑移。

7、两节或多节桩施工时，接桩不直，桩中心线成折线形，桩顶偏位。

位

8、在软土地基上由于重型施工机械的偏压也易引起桩的偏位。

事故原因分析及处理对策	表四

类型

主	要	原	因

1、施工场地不平；或地表松软，使打桩机倾斜；打桩机导杆未校直。

2、插桩不正，底桩倾斜率过大；或初入土时就发生倾斜。

3、桩身弯曲度过大。

4、桩顶与桩身中轴线不垂直。

5、桩尖偏心不对中。

桩身

6、桩垫不平，静压时会使桩顶面倾斜而造成桩身倾斜。

7、遇到孤石或坚硬障碍物，使桩尖跑位桩身倾斜。

倾斜

8、接桩时上下节桩不在同一直线上，产生曲折。

9、桩尖沿裸露岩石倾斜面滑移。

10、先打的桩被挤斜，尤其是打桩顺序不当时更显得严重。

11、先打的桩送桩太深，附近后打的桩会送桩孔的方向倾斜。

12、大片密集桩群中，压桩时土体挤压邻桩。

13、在软土地区施工，送桩器太大且送桩太深也会引起桩顶偏位或桩身倾斜。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/236055243005010054