# 常州市城北污水处理厂提标改造方案

# 1、工程现状

耿锋

(常州市市政工程设计争论院，江苏 常州 213003)

城北污水厂现有处理力量 15 万 m3/d，系分三次建成，1997 年处理力量 5 万 m3/d 的一般生化处理系统投运，99 年 7 月扩建 5 万 m3/d 的 AAO 污水处理系统投产试运行，2023 年建 5 万 m3/d 的 AAO 污水处理系统。至今，三套处理系统运行正常。

1、现有主要构〔建〕筑物设计：

- 粗格栅间

一期，二期：粗格栅间有 1.4m 的机械格栅及 2.0m 的人工格栅。进水泵房平面尺寸8.4×6.7m，配有 5 台潜水泵，其中三台水泵参数〔单台 Q＝250l/s，H＝12m〕，二台水泵参数〔单台Q＝380l/s，H＝13m〕，五台泵均为工作泵，另库存 1 台备用。

三期：粗格栅井为矩形双槽钢筋混凝土构造，平面尺寸 14.0×4.80m，每槽配一台机械格栅，栅渠宽1400mm，栅条间距20mm，栅前水深1.20m，栅前流速0.8m/s。进水泵房和粗格栅井分建，平面尺寸 8.4m×6.7m，泵房平台标高 4.40m，平台以下深度 8.65m，配有 5 台潜水泵，四用一备，每台泵设计流量Q＝677m3/h，H＝12m，泵出水管管径DN400。

- 细格栅间及沉砂池

一期，二期：细格栅间有宽 2.0m 的机械格栅和宽 2.0m 的人工格栅。

三期：格栅分两格，装细格栅2 台，一用一备，栅渠宽2m，过栅流速0.8m/s，格栅净距 10mm。

一期、二期：沉砂池 1 座 2 组，每组平面尺寸 15.0×2.8m，有效水深 1.9m。

三期：沉砂池分两格，每格平面尺寸 16.5×2.5m，有效水深 1.0m，最大流速 0.3m/s， 最大停留时间 50s，设有桥式移动除砂机 1 台，配吸砂泵 2 台，砂水进入砂水分别器，砂水分别器配一台。

- 初沉淀池

一期：Φ30m 幅流式沉淀池 2 座。二期：Φ35m 幅流式沉淀池 1 座。

三期：Φ35 m 幅流式沉淀池 1 座，单池外表积 962m2，有效容积 4040m3，污水在初沉池中停留时间 1.5h，外表负荷为 2.80m3/m2h。池中设有全桥周边传动刮泥机一套，桥长约为 36m，附带有 V 型出水堰、浮渣挡板和渣斗、进水稳流器，材质均为不锈钢。三期初沉池设有配水井，配水井为矩形钢筋混凝土构造，中间设置隔墙，一侧配水，另一侧作为 初沉池污泥泵房，由槽中潜水泵将初沉污泥泵入污泥浓缩池，潜水泵 2 台，每台 Q＝50m3/h， 扬程 H＝8m，一用一备。

- 曝气池及生物反响池

一期曝气池：2 组，每组平面尺寸 50×26m，有效水深 5.5m。后对此进展改造，增加了缺氧、厌氧段，将其改造为 AA/O 法运行。后又增加了 2 组厌氧缺氧池，每组平面尺寸38×26m，有效水深 5.5m。

二期生物反响池：2 组 AA/O 池，每组平面尺寸 41.1×53m，有效水深 5.5m。

三期生物反响池：AA/O 池总平面尺寸 82.2×53m，水深 5.5m，分 2 组，每组生物反响池共分 8 格，每格尺寸 26.5×10m。

内回流泵房合建于生物反响池中。每组平面尺寸10×2.5m，最大回流比 200％，配潜水泵 3 台，两用一备，单泵Q＝1044m3/d，扬程H＝3.5m。外回流泵房和剩余污泥泵房合建，平面尺寸 12.5×3.0m，污泥回流比 100％，回流量 2088m3/h，配潜水泵 4 台，2 用 2

备，单泵流量 Q＝1044m3/d，扬程 H＝3.5m。剩余污泥量 743 m3/h，配潜水泵 2 台，1 用 1 备，单泵流量Q＝125m3/h，扬程H＝8m。

- 二沉池

一期：Φ30m 幅流式二沉池 4 座。二期：Φ40m 幅流式二沉池 2 座。三期：Φ40m 幅流式二沉池 2 座。

- 浓缩池

一期：Φ14m 污泥浓缩池 2 座，有效水深 4m。二期：Φ16m 污泥浓缩池 1 座，有效水深 4m。三期：Φ16m 污泥浓缩池 1 座，有效水深 4m。

- 鼓风机房

一期，二期：鼓风机房平面尺寸 30.24×10.87m，安装四台离心风机，三用一备， 风机性能：风量Q＝125m3 空气/min，升压 68.6Kpa，N＝220kw。

三期：鼓风机房一座，平面尺寸 25.24×15.78m，布置 3 台离心风机，单台性能参数 Q＝100m3 空气/min，升压 68.6Kpa，两用一备。

- 脱水机房

一期，二期：带式压滤机 5 台，其中引进 2.5m 带机 2 台，国产 2m 带机 3 台。

三期：经校核，一二期的脱水机可满足三期扩建后对污泥的脱水压滤，未增加脱水

机。

2023 年增加离心脱水机 1 台(予留 1 台安装位置)，处理力量 20-40m3

/h。

- 加氯接触池

一期：平面尺寸 22.5×19m。二期：平面尺寸 35×20m。

- 综合楼

1 座，总平面 800m2。含办公、中心掌握室及化验室。

2、现状处理效果

工程竣工投运以来，出水水质稳定。2、工艺流程及现状进出水水质

# 工艺流程

常州市城北污水处理厂工艺流程如下：

进水

粗格栅井

进水泵房

沉砂池

初沉池

排入藻江河

道

二沉池

AA/O 反响池

加氯间

污泥回流泵房

泥饼外运

脱水机房

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/237025026161006025