# 菜鸟物流园区

# 交付标准

# （2018版）

Delivery Standards of CaiNiao Logistics Park

菜鸟网络

| 使用说明 |  |
| --- | --- |
| 本标准是在集团地网轻模式下，结合物流园区产品标准化、模块化与经济适用的原 则，对园区内主要硬件设施的交付标准的全面描述。标准将作为项目开发建设、交付验收 的依据，由规划部、工程设计部、成本部、招采部、物业管理部共同修编完成，经集团批 准后发布执行。 适用范围： 一、对外合作项目的前期商务谈判 二、所有开发建设项目的交付验收 三、所有开发建设项目的对外招商 组成部分： 一、主要功能用房的建筑、结构、室内交付标准（仓、配套用房及辅助设施） 二、园区交通、景观、管理、标识系统交付标准 三、强弱电、给排水、暖通系统交付标准 编制原则： 一、系统性：建立完整框架，对园区所有主要硬件设施的功能与交付状态进行系统描述； 二、提炼性：从使用功能、使用安全、成本控制三个维度出发，对设计各阶段的关键要点 进行提炼与概括； 三、通用性：交付标准的使用涵盖项目初期商务谈判、项目交付验收、项目招商全过程， 因此标准须具备较强的通用性，文字使用须做到易懂、准确、无争议。 |  |

| 交付标准-建筑、结构、室内 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业类别 |  | 仓 |  |  |  |  |  |
| 物业名称 |  | 单层库 | 双层电梯库 | 双侧坡道库 | 立体库 | 小件库办公区 | 入口门厅 |
| 标准层高/净高 |  | 净高9m（喷头、灯具等安装完毕后）；电梯库1-2F净高9m |  |  |  | 层高5.4m，办公区净高不小于 3.3m，走道、卫生间净高不小于 2.7m | 层高5.4m，净高不小于 3.6 |
|  | 外墙 | 墙面外板:竖铺彩钢板,0.5mm厚，镀铝锌量不小于150g/m2，材料屈服强度不小于345Mpa，表面采用HDP，选用波高30-40mm、波距不大于300mm的彩板板型。 外墙内板：竖铺彩钢板,0.37mm厚，镀铝锌量70g/m2，材料屈服强度不小于300MPa，表面采用聚酯涂层（PE），铺设范围从1.2m高坎墙顶至楼、地面4.5m的高度范围。 墙体保温采用玻璃丝棉卷毡，容重12kg/m3 |  |  |  |  |  |

| 建筑 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坎墙：采用200~240mm厚实心砖/砌块（非加气或空心材料），高度1.2m，墙体粉刷每隔4m预留嵌缝条. 所有砌筑墙体的外露面，以及外露挡土墙，均采用抹灰、刮腻子刷涂料的装修做法 |  |  | 外墙：采用200~240mm厚实心砖， 设置1.2m高坎墙，坎墙顶采用 0.5mm厚304不锈钢盖帽，盖帽上部 衔接外墙内板彩钢板（利用仓库外 墙），衔接处耐候胶封闭；其余位 于仓库区的外墙，为砌体砌筑。楼 梯休息平台有彩板外墙处，设置 0.1m高0.1m厚返坎及防护栏杆 | 外墙：采用200~240mm厚 实心砖，设置1.2m高坎 墙，坎墙顶采用0.5mm厚 304不锈钢盖帽，盖帽上 部衔接外墙内板彩钢板 （利用仓库外墙），衔接 处耐候胶封闭；其余位于 仓库区的外墙，为砌体砌 筑 |
|  |  | —— | 二层以上沿外墙内侧做150mm厚1000mm高C20防撞墙，内配 D8@200，内装修完成后贴警示带 |  | —— |  |
|  |  | 根据产品标准体系，选用ALC板或彩钢板 |  |  |  |  |
|  | 内部隔墙 | 防火隔：:4.自5高温（至少）以内采用 砌筑墙体，以上采用ALC板 | 防火隔墙:各层4.5m高（至少）以内采用砌筑墙体，以上采用 ALC板 | 交接区内部防火墙距地面及楼面4.5m高度 范围以内，采用同外墙材料的砌筑墙体， 以上范围采用ALC板；储存区防火墙可采 用ALC板，底部应设置200mm高C25混凝土 坎墙 | 砌块砌筑，卫生间底部现浇200高 同墙厚的C20素混凝土墙基； 仓库与小件库隔墙上设置2樘防火 窗，作为观察窗，窗的尺寸不小于 1.5m(W)X1.0m(H)，窗台距地面1m | —— |
|  | 地坪 | 面层采用3.0厚非金属耐磨面层的钢筋混凝土硬化地面；地面平整度要求不大于3mm/2m；表面坡度不大于2‰，不应有积水现象；地面裂缝宽度不大于0.2mm；耐磨，能够承受叉车的满载重量和行驶产生的摩 擦，使用后不起灰尘；地坪标高比室外装卸货区地坪标高高1.3m |  |  |  |  |
|  | 楼面 | —— | 面层3.0厚非金属耐磨；楼板采用钢筋混凝土结构板， 一次成 型；楼面平整度要求不大于3mm/2m；表面坡度不大于2‰，且最 大高差不大于30mm，楼面裂缝宽度不大于0.3mm |  | 结构楼板，面层装修 | —— |
|  | 屋面 | 轻钢屋面，屋面板采用厚度不小于0.6mm的镀铝锌原色钢板；屋面板为无搭接通长设置，屋面板连接 采用360度直立缝锁缝形式；屋面坡度不小于3.5%，当屋脊层间高度大于12m时，屋面坡度不小于 3%； 1、屋面保温棉：容重12kg/m3， 聚丙烯贴面（WMP-VR）及加强筋 2、屋面采光板：屋面采光采用点式采光带，宽度为一个板宽，长度不大于4.5m，热固性聚酯加玻璃 纤维增强材料，表面贴紫外线的贴膜。采光带的布置，应避免开消防喷淋头，同时位于货架之间走 道上方。 3、天沟：屋面内天沟采用1.2mm厚304不锈钢板，雨篷处天沟采用1.0mm厚304不锈钢 |  | 1.交接区为厚度不小于0.6mm的镀铝锌原 色钢板；储存区屋面基板为厚度＞0.75mm 的双面镀锌钢板，屋面防水卷材采用不小 于1.5mm厚增强型热+G18塑性聚烯烃 （TPO）防水卷材。 2.屋面保温：交接区保温材料采用玻璃丝 棉，聚丙烯贴面（WMP-VR）设加强筋。仓 储区保温材料采用岩棉，容重≥180kg/m ³,并设置防潮隔离层 3.交接区屋面采光，采用点式采光带，存 储区屋面不设采光带 4.未说明要求同其他类型仓库 |  |  |

|  | 门窗系统 | 1、仓库逃生门：每个防火分区一般不少于2个，独立设置的紧急逃生门尺寸为:1.0m(W)×2.1m(H)，门的锁具应是外推式横杆锁,带下门框并与 室内地面无高差。外墙门均应设置钢结构雨篷 2、提升门：装卸面每一柱跨开设1个提升门并预留1个门洞，且提升门总数量不得少于5个/万m2；外月台提升门采用3.0m(W)×3.5m（H）；内 月台提升门采用2.75m（W）×3.5m（H）；叉车坡道对应提升门采用3.0m（W）×4.0m（H），可手动及电动控制；提升门每个门设两个可视 窗，门边距雨篷边不小于2m 3、叉车通道门：每个防火隔墙设置2处4.0m(W)×4.5m（H）的叉车通道门；并考虑预留4.0m（W）×4.5m（H）的叉车通道门，进深≥80m时预 留2个，进深＜80m时预留1个。 |  |  |  | 门：地弹簧外开门，双扇门宽度不小于1.2m，单扇门1.0m 门窗满足保温隔热性能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯 | —— | 1、标准梯 |  |  | —— |  |
|  |  |  | 电梯设置基本原则为相 邻两个防火分区共用一 个电梯及电梯厅——每 个防火分区设置两台货 梯，每栋仓库除了一台 为5吨非标梯，其余均为 5吨标准梯。 | 按电梯库标准配置 | 交接区若为双层，则每侧交接区设置电梯 1台5t非标梯 |  |  |
|  | 消防 | 丙类2项一级耐火等级 |  |  |  |  |  |
|  | 雨棚 | 1、外月台处雨棚悬挑8m,内月台处雨棚悬挑4m.雨棚不少于滑升门两侧4m;距月台净高4.5m 2、紧急出口门和其他人行门上方需设雨棚，有组织排水，出挑不小于1.2m(各个方向） 3、单层库的库间连通的叉车通道门上方应设置雨棚，有组织排水。雨棚边缘宽出门洞边不小于1m。 |  |  |  |  |  |
|  | 工艺预留 | —— | 1、无坡道到达的楼层，在非主立面外墙合适的位置开设电动卷 帘吊装门，4m宽x4.2m高，室内侧设置防护栏杆及混凝土挡水； 2、在有上下联通需求的层间，在防火分区之间的防火墙旁设置 9m(L)×2m(W)的楼板留洞，并采用防火墙、防火卷帘及混凝土 楼板分隔； |  |  | 小件库区域，消火栓箱、疏散指示灯等各专业箱体，采用暗装 方式。各专业管线应采用板材包封。 |  |
|  | 防撞设施 | 1、月台所有混凝土阳角处设置通长保护角钢L75X6,外涂黄黑相间警示色 2、防撞柱：滑升门、室外叉车坡道门、库内防火卷帘门、电梯门两侧应设防撞柱；装卸货平台上的落水管、库内靠外墙的消防设施边应考虑 防撞栏杆；防撞柱的直径为120mm，高度1000mm，外涂黄黑相间警示色； 3、当采用内置装卸货平台时，2750mm宽滑升门下液压平台基坑外凸200mm；当采用宽度大于4000mm的滑升门时，滑升门下方的挡土墙设置通长 防撞飘板 4、室外叉车坡道的侧壁应为钢筋混凝土墙，且应上翻坡道面300mm高以防叉车跌落，砼达到强度后切割防滑槽 5、库内混凝土柱四角，以及库内隔墙阳角处应设防撞胶条 |  |  |  |  |  |
|  | 其他设施 | 屋面检修爬梯：在非主立面设置一 部上屋面检修梯，护笼底部上锁 | 在非主立面的二层楼面，设置室外平台及上屋面直爬梯，护笼 底部上锁。平台侧面及底部刮腻子刷涂料 |  |  |  |  |
|  | 柱网 | 面宽方向12m；进深方向24-30m(按 1.2m货架模数）；确保通道净宽3- 3.3m | 面宽方向11.5m；进深方向9.6m/10.8m/12m(按1.2m货架模 数）；确保通道净宽3-3.3m |  |  |  |  |
|  | 基础形式 | 可采用天然地基、桩基础、地基处理，基于场地岩土勘察报告选择合适的基础型式 |  |  |  |  |  |
|  | 地坪荷载 | 库区30KN/m2 |  |  |  | —— |  |
|  | 楼面活荷载 | —— | 库区20KN/m2 | 库区25KN/m2（坡道可达楼层） | 按产品标准中，对应建筑高度进行取值 | 隔层楼板3KN/m2 | —— |
|  | 屋面活荷载 | 轻钢屋面，屋面荷载0.3KN/m2 （刚架）0.5KN/m2（檩条），屋面吊挂荷载0.15KN/m2 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 库内及办公区不得出现结构斜向支撑 |  |  |  | 0.25KN/m2（吊顶） | —— |
|  | 装卸场地 | 场地宽度：单边30m（月台至道路边线）,相邻45m（两个月台之间） |  |  |  | —— |  |

| 仓外设施 | 月台 | 宽度4.5m；高出室外地坪1.3m,与库内地坪平滑连接无高差；向外排水坡度为1%； 液压升降平台与滑升门对应设置，主台面2000mm（W）×2000mm（ L）,钢板材质采用高强度低合金钢；工作范围：±300mm；负载：动载6t； 工作电压：AC380V；对应预留的滑升门，相应预留液压升降平台基坑；基坑浇筑完成后，砌挡土墙，填砂并夯实，表面做200厚混凝土地面； 应注意预留角钢及电气管线，满足拆除地面及填砂后即可安装液压升降平台的条件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货车行车坡道 | —— | —— | 1、单向坡道净宽不宜小于8米，双向 坡道净宽不宜小于10米 2、行车坡道纵向坡度宜取6%至8%，直 行段不宜大于8%，转弯处不大于6% 3、常规行车坡道应可以承受55吨 （40ft)、15m长集装箱车辆的碾压； 坡道采用混凝土铺装面层时，混凝土 强度为C30；采用沥青混凝土铺装面层 时，厚度不宜小于70mm 4、行车坡道需设置钢筋混凝土挡板， 挡板高度不应小于1.1m |  |  |
|  | 高架装卸平台 | —— | —— | 1、高架卸货平台采用钢筋混凝土结 构，结构主体宜与仓库主体设缝脱开 2、高架卸货平台应能承受40ft集卡荷 载，并需考虑不利布置 3、车辆主要技术指标可按照《公路桥 涵设计通用规范》(JTG D602004)中公 路I级车道对应车辆标准设计 4、卸货平台结构构件等效均布荷载应 根据实际结构构件布置情况，根据《 建筑荷载设计规范》附录理论，进行 推导换算形成 |  |  |
|  | 叉车坡道 | 行车道净宽不小于3m，坡度北方地区≤8%，其他地区≤10%；表面考虑防滑 |  |  |  |  |
|  | 叉车充电 | 叉车充电区应单独设置，每一层设置一处。 |  |  |  |  |
|  | 库间联通 | 在有工艺联通需求的库之间，每个防火分区设置联通通道，通道两端各设置4m(W)×4m(H)的叉车通 行门；连通通道荷载≥15KN/m2（特指二层及以上） |  |  |  |  |
| 室内 | 外墙 | 砌体坎墙：表面抹灰、刮腻子刷涂料。女儿墙内板采用镀铝锌原色压型钢板，竖肋板，板肋高度32mm以上，厚度0.5mm， 其他范围，利用仓库墙体 |  |  |  | 外墙内板：竖铺彩钢板,0.37mm厚，铺设范围从1.2高矮墙至顶 板，其他同仓库外墙要求。 库内范围内的外墙，采用砌体砌筑，表面抹灰、刮腻子、刷涂 料 |
|  | 内墙 | 砌块墙面抹灰刮腻子刷涂料，防火墙处ALC板基层清理无涂料 |  |  |  | 卫生间（包含前室）贴墙砖，其余房间白色乳胶漆。 内隔墙与彩钢板墙体交接处，填充防火材料，两侧设置铝合金 收边件盖住接缝。 钢结构楼梯，须外包硅酸钙防火板，外表面装修处理 |
|  | 地面 | 面层采用3.0厚非金属耐磨面层的钢筋混凝土硬化地面，结构一次性成型 |  |  |  | 卫生间、盥洗室、前室、楼梯间等为灰色防滑地砖600X600， 办公区、打单室、门厅、走道等未特殊说明的为抛光砖 |
|  | 天棚 | 钢结构顶棚为彩板屋面，钢筋混凝土结构梁、板、库内独立柱仅表面清理，非独立柱，4.5m高范围 刷涂料，以上仅表面清理 |  |  |  | 采用集成白色防霉矿棉板板吊顶， 采用集成白色防霉石膏板 走道采用石膏板吊顶，白色涂料， 吊顶，包含楼梯平台下 卫生间为铝板吊顶 |

|  | 柱 | 钢柱采用灰色厚型防火涂料，耐火极限达到国家规范要求，混凝土柱四角设置黑黄相间防撞橡胶条 |  | 钢柱采用灰色厚型防火涂料，耐火极限达到国家规范要求，外 包板材白色乳胶漆。混凝土柱刮腻子刷涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 交付标准-建筑、结构、室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业类别 |  | 配套用房+C2:I8J7C2:I15C2:I17 |  |  |  |  |  |  |  | 辅助用房 |  |  |  |  |  |
| 物业名称 |  | 食堂 |  | 宿舍楼 |  | 配套及商业 |  |  |  | 园区管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 用餐区及备餐窗口区域 | 厨房 | 宿舍 | 走道、卫 生间楼梯 间、门厅 等公共区 域 | 零售 | 餐饮 | 休闲娱乐 | 走道、卫生间楼梯间、 门厅等公共区域 | 门卫 | 物业办公 （含会 议） | 消防控制 室与各类 机房（电 信、通 信） | 保安宿舍 | 公共卫生 间 | 设备机房（强电、泵 房） |
| 标准层高/净高 |  | 层高4.2m | 层高4.2 | 层高 3.6m，走 廊净高 2.7m | 层高 3.6m，净 高2.9m | 首层4.8m 二层以上4.2-4.5m |  |  |  | 净高3.0m | 3.6m，净 高2.8m | 3.6m，净 高2.8m | 层高 3.6m，净 高2.8m | 层高 3.6m，净 高2.8m | 层高6.0m，净高4.8m |
| 建筑 | 外墙 | 局部落地窗和外墙涂料 |  | 采用填充砌体以及 外墙涂料 |  | 综合型配套（大于3000㎡）采用局部幕墙结合外墙涂 料；普通配套，采用局部落地窗和外墙涂料 |  |  |  | 涂料外墙 面局部幕 墙，结合 ALC板框 架装饰 | 采用填充砌体以及外墙涂料 |  |  |  | 加气混凝土砌块，有水 房间采用页岩砖，水泥 设置防水层 |
|  | 隔墙 | 加气混凝土砌块，有水房间采用页岩砖 |  |  |  | 加气混凝土砌块，有水房间采用页岩砖 |  |  |  | 加气混凝土砌块，有水房间采用页岩砖 |  |  |  |  | 加气混凝土砌块，有水 房间采用页岩砖 |
|  | 地面 | 灰色防滑地砖 | 根据基层情况和设计要 求，完成至混凝土垫 层，后续根据二层装修 设置防水层、地砖面层 等 | 灰色防滑地砖面 层，有水房间设置 防水层 |  | 根据基层情况和设计要求，完 成建筑地面，做到混凝土垫 层，预留装修面层厚度 |  |  | 完成建筑楼地面做法 | 完成建筑地面，采 用地砖地面 |  | 完成建筑 地面，采 用防静电 地板 | 完成建筑地面，采 用地砖地面 |  | 完成建筑地面，强弱电 间、风机房、空调机房 等机房采用耐磨面层， 水泵房、垃圾房、屋顶 水箱间、报警阀间等有 水房间应设防水层，地 面找坡；弱电机房采用 防静电地板；变电所、 柴发机房耐磨混凝土面 层 |
|  | 楼面 | 完成至灰色防滑地砖面 层 | 根据基层情况和设计要 求，完成至混凝土垫 层，后续根据二层装修 设置防水层、地砖面层 等 | 完成地砖面层装修 做法 |  | 预留防滑地砖面层厚度 |  |  |  | —— | 完成建筑 装修，采 用地砖地 面 | —— | 完成建筑 装修，采 用地砖地 面 | 完成建筑 装修，采 用地砖地 面 | 库内设备用房楼面做法 同仓库耐磨混凝土楼面 |
|  | 电梯 | ≥1000Kg ≥1.0m/s | ≥630kg ≥1.0m/s | ≥800Kg ≥1.0m/s |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |
|  | 消防 | 多层民用建筑，二级耐火等级 |  |  |  |  |  |  |  | 多层民用建筑，二级耐火等级 |  |  |  |  |  |
|  | 节能绿建 设计 | 满足当地民用建筑节能技术规定 |  |  |  |  |  |  |  | 满足当地民用建筑节能技术规定 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明 | 沿街立面做标志标识照明以及路灯照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 屋面 |  | 预留排烟井以及油烟过 滤设备基础 | 预留太阳能以及热 水器、生活水箱基 础 | 预留太阳能以及热水器、生活水箱基础 | 设置各类设备需要出屋面管线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/237063110132006043