2011届毕业设计（论文）

题    目：某酒店消防水系统设计

专    业：     消防工程

班    级：     消防1101

姓    名：      王 节

指导老师：      周 平

起讫日期：  2015.05~2015.06

2015年 6 月

七层酒店酒店消防水系统设计

目录

第1章  概述	1

1.1 研究背景	1

1.2 消防给水系统概况	2

1.3 设计内容	2

1.3.1 设计规范	2

1.3.2 法律规范	2

1.3.3 工程概况	3

1.3.4 消火栓系统设计内容	4

1.3.5 自动喷水灭火系统设计内容	4

第2章 消防水系统	5

2.1 消火栓给水系统	5

2.1.1 室外消火栓	5

2.1.2 室内消火栓	7

2.1.3 消火栓系统设置范围	10

2.2 自动喷水灭火系统	11

第3章 消火栓系统设计	15

3.1 消防用水量	15

3.2 室外消火栓的设计	16

3.2.1 室外消火栓的数量	16

3.2.2 室外消火栓的布置要求	16

3.3 室内消火栓的设计	16

3.3.1 室内消火栓、水枪、水带型号的选定	16

3.3.2 充实水柱的计算	17

3.3.3 消火栓间距及保护半径	18

3.3.4 消火栓栓口处所需压力	19

3.3.5 给水管网管径和水头损失	21

3.3.6 消防水泵	23

3.3.7 消防水箱	24

3.3.8 消防水池	25

第4章 自动喷水灭火系统设计	26

4.1 确定火灾危险等级	26

4.2 系统选型	27

4.3 确定设计参数	27

4.4 喷头的选择与布置	29

4.4.1 喷头的选择	29

4.4.2 喷头的布置	29

4.5 系统流量计算	31

4.6 校核喷水强度	31

4.7  管道水力计算	32

4.7.1 管道的沿程水头损失	32

4.7.2 管道局部水头损失	32

4.7.3 沿程和局部水头损失	33

4.7.4 管系特性系数	34

4.7.5 水泵扬程或系统入水口的供水压力	34

4.7.6 水箱高度的确定	35

4.8 计算流程	35

4.8.1 水泵供水水力计算	35

4.8.2 流速校核	37

4.8.3 水泵供水喷水强度校核	37

4.8.4 喷淋泵的选型	38

4.8.5 水泵接合器的设置及水池容积	38

4.8.6 水箱供水水力计算	38

4.8.7 水箱供水喷水强度校核	40

4.9 喷淋系统计算小结	41

4.9.1 水泵	41

4.9.2 水箱	41

设计总结	42

参考文献	43

## 1.3 设计内容

### 1.3.1 设计规范

- [ 1 ] GB 50016-2006，《建筑设计防火规范》（以下简称《建规》）。

- [ 2 ] GB 50015-2003，《建筑给水排水设计规范》。

- [ 3 ] GB 50084-2001（2005年版），《自动喷水灭火系统设计规范》（以

- 下简称《喷规》）。

## 1.3.2 法律规范

## [ 1 ] 《中华人民共和国消防法》2009年5月1日施行

## 1.3.3 工程概况

设计主要是对七层酒店进行消防水系统设计。该酒店共七层，无地下层。一层楼层高为4.2m，二至七层楼层高为3.0m。首层为酒店大厅，二层为饮食娱乐场所，三到七层为客房。酒店一至三层平面面积约1150m2，四至五层平面面积约1112.5m2，六至七层面积约978.5m2，设计主要包括两个方面：消火栓系统设计和自动喷水灭火系统设计。最后根据所设计的水系统进行整体消防预算。

| 耐火等级 | 最多允许层数 | 防火分区的最大允许建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、二级 | 9层及9层以下的居住建筑（包括设置商业服务网点的居住建筑）； 建筑高度小于等于24.0m的公共建筑； 建筑高度大于24.0m的单层公共建筑； | 2500 | - 体育馆、剧院的观众厅，展览建筑的展厅，其防火分区最大建筑面积可适当放宽。 - 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应超过3层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑内。 |
| 三级 | 5层 | 1200 | - 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑和医院、疗养院的住院部分不应该超过2层或设置在三层及三层以上楼层或地下、半地下建筑（室）内。 - 商店、学校、电影院、剧院、礼堂、食堂、菜市场不应超过2层或设置在三层及三层以上楼层。 |
| 四级 | 2层 | 600 | - 学校、食堂、菜市场、托儿所、幼儿园、老年人建筑、医院等不应设置在二层。 |
| 地下、半地下建筑（室） |  | 500 | - / |

表 1-1  民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积

《建规》5.1.7中规定，建筑高度小于等于24.0m的公共建筑，其防火分区的最大允许建筑面积为2500m2。参照表1-1中的相关规定，本建筑高度小于24.0m，所以耐火等级为二级，允许最大的防火分区的建筑面积为2500m2

### 1.3.4 消火栓系统设计内容

（1）系统选型：根据建筑特点确定室内消防用水量，布置管网及消火栓，选用合适的消火栓型号、水带水枪型号；

（2）系统组成：消火栓、水带水枪、消防水箱、消防水池（与自喷系统共用）、消防水泵、增压稳压设备、水泵接合器；

（3）系统水力计算：通过设计计算，详细说明设计计算结果，包括水力计算结果、管径、水泵型号消防水池、消防水箱技术参数、是否需要减压等。

### 1.3.5 自动喷水灭火系统设计内容

（1）系统类型及设计参数：根据建筑特点选择自动喷水灭火系统的类型、相关设计参数、喷头型号、安装方式等；

（2）设计程序：介绍自动喷水灭火系统的设计方法、喷头布置、水力计算方法等；

（3）系统组成：喷头、报警阀组、水流指示器、末端试水装置、水泵接合器；

## （4）系统水力计算：通过设计计算，详细说明设计计算结果，包括水力计算结果、是否需要减压、水泵型号、消防水池、消防水箱的技术参数等。

# 第2章 消防水系统

## 2.1 消火栓给水系统

以水作为灭火剂的消防给水系统，按灭火设施可分为消火栓系统和自动灭火系统。根据消火栓给水系统的服务对象不同，可分为城市消火栓给水系统、建筑室外消火栓给水系统和建筑室内消火栓给水系统；根据消火栓给水系统加压方式不同还可分为常高压消火栓给水系统、临时高压消火栓给水系统和低压消火栓给水系统；根据生活、生产和消防是否合用，又分为生活、生产和消火栓合用系统及生活、生产和消火栓分设系统。这里着重介绍建筑室外消火栓和室内消火栓系统。

### 2.1.1 室外消火栓

### 室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施，主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水枪出水灭火。是扑救火灾的重要消防设施之一。

市政消火栓对于城市消防安全起到了重要的作用,是市政消防给水管网上的取水灭火设施,其主要作用是为消防车提供水源,保证火场消防供水,在一定意义上说是城市的保护神,也是城市文明程度的重要标志之一,当然整齐规范的市政消火栓也是城市一道美丽的风景线。

室外消火栓系统按供水对象可分为生产、生活、消防合用或独立给水系统，按供水压力可分为低压、高压和临时高压消防给水系统，按管网平面布置形式分为枝状管网和环状管网消火栓系统。

室外消火栓给水系统的消防水源有：天然水源，市政管网，消防水池。

- 1.室外消火栓的分类

- （1）按设置条件，室外消火栓分为地上式消火栓和地下式消火栓。

地上式消火栓大部分露出地面，具有目标明显、易于寻找、出水操作方便等特点，适用于气温较高地区。但地上消火栓容易冻结、易损坏，在有些场合妨碍交通，容易影响市容。在我国南方地区宜采用地上消火栓。地上消火栓是由本体、进水弯管、阀塞、出水口和排水口组成，本体应有1个直径为100mm和2个直径为65mm的栓口。目前地上消火栓有两种型号，一种是SS100，另一种是SS150。主要性能参数见表2-1。

| 型号 | 公称直径 （mm） | 进水口径 （mm） | 出水口径 （mm） | 公称压力 （Pa） | 外形尺寸长×宽×高 （mm× mm ×mm） | 质量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS100 | 100 | 100 | 100/65×2 | 16×105 | 400×340×1515 | 135～140 |
| SS150 | 150 | 150 | 150/65×2 | 16×105 | 335×450×1590 | 191 |

表 2-1  地上式消火栓主要性能参数

地下消火栓设置在消火栓井内，具有不易冻结、不易损坏、便利交通等优点，适应于北方寒冷地区使用。地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各1个。

但地下消火栓操作不便，特别是在下雨天、下雪天和夜间，因此，要求在地下消火栓旁设置明显标志。地下式消火栓是由弯头、排水口、阀塞、丝杆、丝杆螺母、出水口等组成。目前地下消火栓有三种型号，分别为SX65、SX100和SX65-10。

- 按压力分，室外消火栓分为低压消火栓和高压消火栓。

- 设置在室外低压消防给水系统管网上的消火栓，称为低压消火栓。低压消火栓供消防车取水灭火使用；设置在室外高压消火栓或临时高压消防给水系统管网上的消火栓，称为高压消火栓。其技术要求见表2-2。

| 序号 | 名称 | 流量/（L/s） | 水枪支数 | 保护半径/m | 布置间距/m | 安装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压消火栓 | 10–15 | 2支 | 150 | <120 | 给排水标图 有关图纸 |
| 2 | 高压消火栓 | 5–6.5 | 1支 | 100 | <60 | —— |

表2-2  室外消火栓技术要求

注：① 流量按充实水柱长度为10~15m，水枪喷嘴按19mm考虑；② 低压消火栓保护半径按

消防车最大供水距离180m，留给水枪手10m机动水带。水带地面铺设系数按0.9计，

则保护半径为153m，按150m计；③ 室外高压消火栓采用6条65mm水带干线，消防车

最大供水距离120m， 留给水枪手10m机动水带，水带地面铺设系数按0.9计，则保护

半径为99m，按100m计；④ 在城市消火栓的保护半径150m以内，消防用水量不超过1

5L/s，可不再设室外消火栓。

- 室外消火栓的布置原则

- 《建规》8.2.8中规定，室外消火栓的布置应符合下列规定：

- （1）室外消火栓应沿道路设置，其间距不应大于120m。当道路宽度大于60m 时，宜在道路两边设置消火栓，并宜靠近十字路口。消火栓距离路边不应大于2m，距离房屋外墙不宜小于5m，高层建筑距离外墙不宜大于40m。

- （2）甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内。

- （3）室外消火栓的保护半径不应大于150m；在市政消火栓保护半径150m以内，当室外消防用水量小于等于15L/s 时，可不设置室外消火栓。

- （4）室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定，每个室外消火栓的用水量应按10～15L/s 计算；与保护对象的距离在5～40m 范围内的市政消火栓，可计入室外消火栓的数量内；

- （5）室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100 和2个DN65的栓口栓口。采用室外地下式消火栓时，应有DN100 和DN65 的栓口1个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施。

- （6）停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置，且距离最近一排汽车不宜小于7m，距离加油站或油库不宜小于15m。

- （7）工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围，其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m 时，宜在该装置区内的道路边设置消火栓。

- （8）建筑的室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。

- （9）寒冷地区设置市政消火栓、室外消火栓确有困难的，可设置水鹤等为消防车加水的设施，其保护范围可根据需要确定。

2.1.2 室内消火栓

室内消火栓是指担负建筑物内部消防灭火任务的一种给水设施，是我国目前采用的主要室内灭火设备之一，室内消火栓是室内管网向火场供水的带有阀门的借口，室内消火栓与室内消防给水管线连接，是工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施，通常安装在消火栓箱内，与消防水带和水枪等器材配套使用。

- 室内消火栓的组成及主要设备

室内消火栓给水系统一般由水源（消防水池及消防给水加压设备）、室内消火栓给水管网（给水干管、立管、横干管、支管等）、室内消火栓（普通单出口消火栓、双出口消火栓、减压稳压消火栓、特殊功能消火栓等）、系统附件（一般阀门、减压阀、泄压阀、多功能水泵控制阀、排气阀、水泵接合器、压力表等）屋顶水箱及稳压设备组成。

（1）消火栓设备：由消火栓、水带、水枪和有玻璃门的消火栓箱组成。设置消防水泵的系统，其消火栓箱应设启动水泵的按钮。

水枪一般采用直流式，喷嘴口径有13、16、19mm。喷嘴口径13mm水枪配50mm水带，16mm水枪可配50mm或65mm水带，19mm水枪配65mm水带。

水带有麻织、化纤之分，口径一般为直径50mm和65mm。水带长度有15、20、25或30m四种。长度确定根据水利计算后选定。

室内消火栓有单出口和双出口之分，均为内扣式接口的球形阀式龙头。单出口消火栓直径有50mm和65mm两种，双出口消火栓直径为65mm。每支水枪最小流量＜2.5L/s时可选用直径50mm消火栓，最小流量＜5L/s时，宜选用65mm消火栓。

- 消防水喉：这是一种重要的辅助灭火设备。按其设备条件有自救式小口径消火栓和消防软管卷盘两类。

- 屋顶消火栓：为了检查消火栓给水系统是否能正常运行及使建筑物免受邻近建筑物的波及，在室内设有消火栓给水系统得建筑屋顶应设一个消火栓。

- 水泵接合器：连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置，一端有消防给水管网水平干管引出另一端设于消防车易于接近的地方。

- 消防管道：建筑物内消防管道是否与其他给水系统合并或独立设置，该根据建筑物的性质和使用要求经技术、经济比较后确定。

- 消防水池：适用条件：用于无室外消防水源情况下，贮存火灾持续时间内的室内消防用水量。设置要求：室外地下或地面上、室内地下室，或与室内游泳池、水景水池兼用；应设有水位控制阀的进水管和溢水管、通气管、泄水管、出水管及水位指示器等附属装置；根据各种用水系统的供水水质要求是否一致，可将消防水池与生活或生产贮水池合用，也可单独设置。

- 消防水箱：消防水箱对扑救初期火灾起着重要作用。设置要求：为确保其自动供水的可靠性，应采用重力自流供水方式；消防水箱宜与生活（或生产）高位水箱合用，以保持箱内贮水经常流动、防止水质变坏；水箱的安装高度应满足室内最不利点消火栓所需的水压要求，且应贮存有室内10min的消防水量。

- 消防水泵：在临时高压给水系统中，灭火时消防水泵保证建筑消防给水系统内所需水压和水量。消防水泵宜与其他用途的水泵一起布置在同一个水泵房内，水泵房一般设置在建筑物的底层。水泵房应有直通安全出口或直通室外的通道，与消防控制室应有直接的通讯设备。设有两台或多台消防泵的泵站，应有两条以上的消防泵出水管与室内管网连接。

- 室内消火栓的布置原则

- 《建规》8.4.3中规定，室内消火栓的布置应符合下列规定：

- 除无可燃物的设备层外，设置室内消火栓的建筑物，其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层消息平台上。18层及18层以下，单元式住宅和每层不超过8户且建筑面积不超过650m2的塔式住宅，当设两根消防竖管有困难时，可设一根竖管，但必须采用双阀双出口型消火栓。

- 干式消火栓系统是采用干式报警阀控制的自动消火栓系统，其报警阀后的管道充水时间不应大于5min。干式消火栓竖管应在首层靠出口的部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀。

- 消防电梯间前室内应设置消火栓，应计入布置范围内的消火栓使用数量。

- 室内消火栓应设置在楼梯间、走道等位置明显且易于操作的部位。消火栓栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m，其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角；栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。

- 冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。

- 室内消火栓的间距应由计算确定。高层建筑、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m；裙房与其他单、多建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。

- 同一座建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m。高层建筑消火栓的栓口直径应为65mm，水枪喷嘴口不应小于19mm。

- 室内消火栓的布置应保证每一防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位。建筑高度不大于24m且体积不大于5000m3的多层仓库，可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位。

- 高层厂房（仓库）和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑，应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮，并应有保护设施。

- 设有室内消火栓的建筑，应在屋顶设一个装有压力显示装置的试验和检查用消火栓，采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。

- 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮，并应设有保护按钮的设施。

### 2.1.3 消火栓系统设置范围

《建规》对消火栓给水系统设置范围规定如下：

除符合“存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑和室内没有生产、生活给水管道，室外消防用水取自贮水池且建筑体积小于或等于5 000m3的其他建筑可不设置室内消火栓”条件外的下列建筑应设置DN65 的室内消火栓：

- 建筑占地面积大于300m2的厂房（仓库）

- 体积大于5 000m3的车站、码头、机场的候车（船、机）楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等。

- 特等、甲等剧场，超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等，超过1 200个作座位的礼堂、体育馆等。

- 超过5层或体积大于10 000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑。

- 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统，当确有困难时，可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。

- 注：耐火等级为一、二且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房（仓库），耐火等级为三、四级，且建筑体积不大于3 000m3的丁类厂房和建筑体积不大于5 000m3的戊类厂房（仓库），以及粮食仓库、金库，可不设置室内消火栓。

- 《高规》规定：

- 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。

- 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保枯水期的最低水位是的消防用水量，并应设置可靠的取水设施。

- 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时，其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压，当生活、生产和消防用水量达到最大时，不应小于0.10MPa（从室外地面算起）。

## 2.2 自动喷水灭火系统

## 自动喷水灭火系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组件以及管道、供水设施组成的自动灭火系统。自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时，能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施，系统在火灾发生后能通过各种方式自动启动，并能同时通过加压设备将水送入管网维持喷头洒水灭火一定时间。该系统是当今世界是公认的最为有效、应用最广泛的自救灭火设施，具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在96%以上。

- 系统分类及主要特点

按喷头开闭形式分类为自动喷水灭火系统分为闭式和开式自动喷水灭火系统两类。

闭式自动喷水灭火系统包括湿式、干式、干湿式、预作用、重复启闭预作用和自动喷水—泡沫连用灭火系统，其中前四种为主要使用喷头。

- 开式自动喷水灭火系统包括雨淋系统、水幕系统和水喷雾系统。

- 闭式自动喷水灭火系统

- i.湿式自动喷水灭火系统

- 湿式自动喷水灭火系统是充满水的管道系统上安装有自动喷水闭式喷头，并至少与一个自动给水装置相连，当喷头受到来自火灾释放的热量驱动打开后，并立即喷水灭火。或者是准工作状态时管道内充满有压水的自动喷水灭火系统。湿式自动喷水灭火系统是世界上使用最早、应用最广泛、灭火速度快、控火率较高，系统比较简单的一种自动喷水灭火系统。

- 系统组成：湿式喷水灭火系统是由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。

- 特点：湿式自动喷水灭火系统为喷头常闭的灭火系统，管网中充满有压水，当建筑物发生火灾，火点温度达到开启闭式喷头时，喷头出水灭火。优点是结构简单，灭火迅速，效率高，施工和管理维护方便，应用范围广。缺点是水渍损失大并且受到环境温度的限制，适用于室内温度为4-70℃的建筑物。

- ii.干式自动喷水灭火系统

- 干式自动喷水灭火系统是干事报警阀后充满有压空气或氮气的管道系统上安装有自动喷水闭式喷头，当喷头受到来自火灾释放的热量作用打开后，喷头首先喷射管道中的气体，排除气体后，有压水通过管道到达喷头喷水灭火。

- 系统组成：干式喷水灭火系统由闭式喷头、管道、干事报警阀组和供水设施、补气装置等组成。

- 特点：为喷头常闭的灭火系统，管网中平时不充水，充有有压空气（或氮气）。当建筑物发生火灾火点温度达到开启闭时喷头时，喷头开启排气、充水灭火。优点是水渍损失小，对温度无特殊要求。缺点是系统灭火时需要先排气，灭火动作时间长。

- iii.预作用式自动喷水灭火系统

- 预作用自动喷水灭火系统在准工作状态时预作用报警阀后配水管道不充水，配套设置的火灾自动报警系统自动联锁或远程控制、手动启动预作用报警阀后，配水管道充水转换为湿式自动喷水灭火系统。

- 系统组成：预作用系统由火灾探测系统、闭式喷头、水流指示器、预作用阀组以及管道和供水设施组成。

- 特点：为喷头常闭的灭火系统，管网中平时不充水。发生火灾时，火灾探测器报警后，自动控制系统控制阀门排气、充水，由干式变为湿式系统。只有当着火点温度达到开启闭式喷头时，才开始喷水灭火。系统同时具备干式喷水灭火系统和湿式喷水灭火系统的特点；克服了干式喷水灭火系统控火灭火率低，湿式系统产生水渍的缺陷，可以代替干式系统提高灭火速度。也可代替湿式系统，用于管道和喷头易于被损坏而产生喷水和漏水，造成严重水渍的场所；还可用于对自动喷水灭火系统安全要求较高的建筑物中。

- （2）开式自动喷水灭火系统

- i.雨淋喷水灭火系统

- 雨淋系统是由火灾自动报警系统或传动管控制，自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后，向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统，亦称为开始系统。

特点：为喷头常开的灭火系统，当建筑物发生火灾时，由自动控制装置打开集中控制闸门，使整个保护区域所有喷头喷水灭火，形似下雨降水。

优点：出水量大，灭火及时。

- 雨淋喷水灭火系统适用场所：火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位。内部容纳物品的顶部与顶板或吊顶的净距大，发生火灾时，能驱动火灾自动报警系统，而不易迅速驱动喷头开放的场所或部位；严重Ⅱ级场所。

- ii.水幕系统

- 特点：该系统喷头沿线状布置，发生火灾时主要起阻火、冷却、隔离作用。

- 适用场所：需防火隔离的开口部位，如舞台与观众之间的隔离水帘、消防防火卷帘的冷却等。

- iii.水喷雾灭火系统

- 灭火原理：该系统采用喷雾喷头把水粉碎成细小的水雾滴之后喷射到正在燃烧的物质表面，通过冷却、窒息以及乳化、稀释的同时作用实现灭火。水雾的自身具有电绝缘性能，可安全地用于电气火灾的扑救。

- 特点：是固定式自动灭火系统的一种类型，是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的。

- 2.系统适用范围

自动喷水灭火系统应在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的性质重要或火灾危险性较大的场所中设置；是否需要设置自动喷水灭火系统，决定性的判定因素是火灾的危险性和自动扑救初期火灾的必要性，而不是建筑规模。

（1）自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所:

a.遇水发生爆炸或加速燃烧的物品；

b.遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品；

c.洒水将导致喷溅或沸溢的液体；

d.露天场所不宜采用闭式系统。

（2）设计时应符合下列规定：

a.闭式喷头或启动系统的火灾探测器，应能有效探测初期火灾；

b.湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动，预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动；

c.作用面积内开放的喷头，应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水；

d.喷头洒水时，应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/245244220100011044