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前   言


本标准按照 GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则编制。 本标准由全新疆维吾尔自治区气象标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位：新疆维吾尔自治区防雷减灾中心、新疆瑞特电子工程技术有限公司、昌吉回族自 治州气象局、克孜勒苏柯尔克孜自治州气象局、博尔塔拉蒙古自治州气象局、昌吉市下巴湖棉花加工厂、 昌吉回族自治州防雷减灾技术服务中心。
本标准主要起草人：叶文军、刘忠全、陈金根、马亚伟、尚卫红、胡东北、焦阳、艾尔夏提.马木 提、徐静、周斌、陈自云、赵锋、石田斗、林云、常生文等。
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棉花加工储存场所防雷技术规范


1 范围

本标准规定了棉花加工存储场所防雷的一般要求和棉花装卸区、露天堆场、加工车间、综合楼、低 压配电系统、电子信息系统等的防雷措施。
本标准适用于棉花加工、存储场所(如棉花采购站、扎花厂、储运站、露天堆场等)的防雷设计、 施工和检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范
GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范
GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范
GB 50601-2010 建筑物防雷工程施工与质量验收规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1
棉花加工存储场所 cotton processing and stored Places
指装卸区、露天堆场、加工车间、综合办公区及附属区域。
3.2
直击雷 Direct lightning flash
1
闪击直接击于建(构)筑物、其他物体、大地或外部防雷装置上，产生电效应、热效应和机械力者。 [GB 50057-2010,术语2.0.13]
3.3
闪电感应 Lightning induction
闪电放电时，在附近导体上产生的雷电静电感应和雷电电磁感应，它可能使金属部件之间产生火花 放电。
[GB 50057-2010,术语2.0.16]
3.4
防雷装置 Lightning protection system(LPS)
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用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡，由外部防雷 装置和内部防雷装置组成。
[GB 50057-2010, 术语2.0.5]
3.5
外部防雷装置 External lightning protection system
由接闪器、引下线和接地装置组成。
[GB 50057-2010, 术语2.0.6]
3.6
接闪器 Air-termination system
由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。 [GB 50057-2010, 术语2.0.8]
3.7
引下线 Down-conductor system
用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
[GB 50057-2010, 术语2.0.9]
3.8
接地装置 Earth-termination system
接地体和接地线的总合，用于传导雷电流并将其流散入大地。
[GB 50057-2010, 术语2.0.10]
3.9
接地体 Earthing electrode
埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。
[GB 50057-2010, 术语2.0.11]
3.10
接地线 Earthing conductor
从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体；或从接地端子、等电位连接带至接地体的连接导体。 [GB 50057-2010,术语2.0.12]
3.11
接地系统 Earthing system
将等电位连接网络和接地装置连在一起的整个系统。
2
[GB 50057-2010, 术语2.0.23]
3.12
电子系统  Electronic system
由敏感电子组合部件构成的系统。
[GB 50057-2010,术语2.0.27]
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3.13
电涌保护器 Surge protective device(SPD)
用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。它至少含有一个非线性元件。
[GB 50057-2010, 术语2.0.29]
3.14
内部防雷装置 internal lightning protection system
由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。
[GB 50057-2010, 定义2.0.7]
3.15
防雷等电位连接 lightning equipotential bonding(LEB)
由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。
[GB 50057-2010, 定义2.0.7]
3.16
防雷区 lightning protection zone (LPZ)
划分雷击电磁环境的区， 一个防雷区的区界面不一定要有实物界面，如不一定要有墙壁、地板或天 花板作为区界面。
[GB 50057-2010 定义2.0.24]

4  防雷分类

4.1 第一类防雷建筑物
加工车间根据GB50057-2010第3章建筑物的防雷分类章节第3.0.2条规定(具有1区或21区爆炸危险 场所的建筑物因电火花而引起爆炸，会造成巨大破坏和人身伤亡者。)划分为第一类防雷建筑物。
4.2 第二类防雷建筑物
棉花堆场和装卸区根据GB50057-2010第3章建筑物的防雷分类章节第3.0.3条规定(具有1区或21区 爆炸危险场所的建筑物，且因电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者)划分为第二类防 雷建筑物。
4.3 参考附录
爆炸和火灾危险环境分区见附录B。

5 一般要求
3

5.1 加工车间按照第一类防雷建筑物进行外部防雷装置设计。棉花装卸区、露天堆场按照第二类防雷 建筑物要求进行外部防雷装置设计。不属于第一、二类防雷建筑物的场所，应根据雷击后对生产的影响 及产生的后果，并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素确定划为第三类。接闪器保护范围应符 合GB 50057-2010的规定。
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5.2  棉花加工存储场所区域内(含加工车间)的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等 较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物，均应接到防闪电感应的接地装置上。
5.3  当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03 Ω时，连接处应用金属线跨接， 保证跨接过渡电阻不大于0.03 Ω。

6 加工车间的防雷措施

6.1 直击雷防护
应装设独立接闪杆或架空接闪线或网。架空接闪网的网格尺寸不应大于5 m×5 m或 6 m×4 m。独 立接闪杆和架空接闪线或网的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之 间的间隔距离不得小于3 m。
6.2  引下线
独立接闪杆的杆塔、架空接闪线的端部和架空接闪网的每根支柱处应至少设一根引下线。对用金属 制成或有焊接、绑扎连接钢筋网杆塔、支柱，宜利用金属杆塔或钢筋网作为引下线。
6.3  接地装置
独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设独立的接地装置，每一引下线的冲击接地电阻不宜大于 10 Ω。在土壤电阻率高的地区，可适当增大冲击接地电阻，但在3000 Q/m 以下的地区，冲击接地电阻 不应大于30 Ω。
6.4 雷电感应防护
6.4.1     加工车间内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放 散管、风管等金属物，均应接到防闪电感应的接地装置上。金属屋面周边每隔18 m～24m 应采用引下 线接地一次。现场浇灌的或用预制构件组成的钢筋混凝土屋面，其钢筋网的交叉点应绑扎或焊接，并应 每隔18 m～24 m采用引下线接地一次。
6.4.2     平行敷设的管道、构架电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100 mm 时，应采用金属线跨接， 跨接点的间距不应大于30m; 交叉净距小于100mm 时，其交叉处也应跨接。当长金属物的弯头、阀门、 法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03 Ω时，连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰  盘，在非腐蚀环境下，可不跨接。
6.4.3      防雷电感应的接地装置应与电气和电子系统的接地装置共用，其工频接地电阻值应满足共地系 统中最低值要求，若共地系统中存在最低值仍大于10 Ω的，以不宜大于10 Q 为准。防闪电感应的接 地装置与独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网的接地装置之间的间隔距离，应符合 GB 50057-2010  第4.2.1条5款的规定。当屋内设有等电位连接的接地干线时,其与防闪电感应接地装置的连接不应少 于2处。
6.5  浪涌保护器的选择
6.5.1 在入户处的总配电箱内是否装设电涌保护器应按GB 50057-2010规范第6章的规定确定。当需 要安装电涌保护器时，电涌保护器的最大持续运行电压值和接线形式应按规范附录J 的规定确定；连接 电涌保护器的导体截面应按 GB 50057-2010表5.1.2的规定取值。
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6.5.2      电子系统的室外金属导体线路全线采用有屏蔽层的电缆埋地或架空敷设，其两端的屏蔽层、加 强钢线、钢管等应等电位连接到入户处的终端箱体上，在终端箱体内是否装设电涌保护器应按GB
50057-2010第6章的规定确定。

7 棉花装卸区的防雷措施

7.1 分类
装卸区主要有露天装卸区、钢结构装卸区两种类型。露天装卸区包括临时搭建的简易装卸区、混凝 土结构的装卸平台、货运列车专用装卸区、装卸区域内的皮带输送机。钢结构装卸区指利用轻钢结构搭 建的厂房。
7.2  露天装卸区的防雷
7.2.1     区域内的直击雷防护根据GB 50057-2010 第4.5.5条规定，采用独立接闪杆或架空接闪线方式 进行直击雷防护。对于装卸区域内的皮带输送机的防护应做好直击雷防护及接地处理。计算雷击次数时， 建筑物高度可按照预计堆放的最高高度计算，其长度和宽度可按预计堆放最大面积的长度和宽度计算。
7.2.2 装卸区域内保护人身安全需采取的防跨步电压的措施，应符合下列规定：
a) 利用混凝土结构的装卸区的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线。
b)  引下线3 m 范围内土壤地表层的电阻率不小于50 kΩm。 或敷设5 cm 厚沥青层或15 cm 厚砾 石层。
c) 用网状接地装置对地面作均衡电位处理。
d) 用护栏、警告牌使进入距引下线3m 范围内地面的可能性减小到最低限度。
7.2.3 临时搭建的简易装卸区、混凝土结构的装卸平台、货运列车专用装卸区、装卸区域内的皮带输 送机的防静电要求
e)  进入工作区的人员必须穿防静电工作鞋。穿普通鞋的人员应使用导电鞋束、防静电鞋套或脚跟 带。
f) 传送带和传动轴，应装有防静电接地的电刷和支杆。
g) 对传送带表面可使用离子风静电消除器。
h) 生产场所使用的各种仪器都应设良好的接地线。
i)  生产场所入口处应安装防静电测试台，每一个进入生产现场的人员均应进行防静电测试，合格 后方能进入现场。
j) 防静电接地电阻要求不大于100 Ω。
7.3 钢结构装卸区的防雷
钢结构装卸区利用金属屋面的轻钢材料作为接闪器，并应符合下列GB 50057第5.2.7条的规定：
a) 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连 接。
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b)  金属板下面无易燃物品时，铅板的厚度不应小于2mm,  不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度 不应小于0.5mm, 铝板的厚度不应小于0.65mm, 锌板的厚度不应小于0.7 mm。
c)  金属板下面有易燃物品时，不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于4mm, 铜板的厚度不应 小于5mm, 铝板的厚度不应小于7mm。
d) 金属板无绝缘被覆层。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/246000154141010042
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