温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 在运行中，电流的热量和电火花或( )等都是电气火灾的直接原因。
A. 电弧
B. 电压高低
C. 环境温度
答案:A
2. 高处作业的高度在(  )时，称为二级高处作业。
A. 2米以上
B. 2米至5米
C. 2米至7米
D. 5米至15米
答案:D
3. 起动直流电动机时，通常在电枢回路中串入必要的电阻，目的是(  )。
A. 产生必要的电磁转矩
B. 防止飞车
C. 限制起动电流
D. 防止产生过大的反电势
答案:C
4. 变电站(所)设备接头和线夹的最高答应温度为(  )
A. 85℃
B. 90℃
C. 95℃
答案:A
5. 国家鼓励和支持利用可再生能源和(  )发电。
A. 磁场能
B. 机械能
C. 清洁能源
D. 化学能
答案:C
6. PLC功能指令的类型很多，常用的有程序流程指令.传送与比较指令.四则运算指令.循环移位指令..高速处理指令.方便指令等等。(  )
A. 顺控指令
B. 数据处理指令
C. 步进指令
D. 计数指令
答案:B
7. 焊接过程中，熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷称为( )。
A. 未焊透
B. 未焊满
C. 烧穿
答案:C
8. 震捣器等移动式电气设备使用的橡套线中间( )接头。
A. 不许有
B. 可以有
C. 原则上可以有1个
D. 允许有
答案:A
9. (  )可以签发电气设备工作票。
A. 工作负责人
B. 工作许可人
C. 工作人员
D. 熟悉本工作规程的生产领导
答案:D
10. 在施工地点，临近带电设备的遮栏上应悬挂(  )的标示牌。
A. 在此工作
B. 禁止合闸，有人工作
C. 止步，高压危险
D. 请勿合闸
答案:C
11. 用摇表测量电气设备绝缘时,K线路K( )接线柱应接在()。
A. 电机绕组或导体
B. 电缆的绝缘层
C. 电气设备外壳或地线上
答案:A
12. 有分路电阻的FZ型避雷器当电导电流大于( )时，应将避雷器立即退出运行。
A. 100mA
B. 100μA
C. 200μA
D. 1000μA
答案:D
13. 触头间介质击穿电压是指触头间(  )。
A. 电源电压
B. 电气试验时加在触头间的电压
C. 触头间产生电弧的最小电压
D. 以上答案皆不对
答案:C
14. 电流互感器运行中，即使由于某种原因要拆除二次侧电流表.电能表.继电器时，也必须先将二次侧(  )，然后再进行拆除。
A. 短接；
B. 开路；
C. 断路；
D. 拆除；
答案:A
15. 安全出产管理人员安全资格训练时刻不得少于()学时;每年再训练的时刻不得少于(  )学时。
A. 100,40
B. 24,8
C. 48,16
答案:C
16. 用万用表测量电阻时，黑表笔接表内电源的(  )。
A. 两极
B. 负极
C. 正极
答案:C
17. 工作人员在10KV及以下电气设备上工作时，正常活动范围与带电设备的安全距离为(  )m
A. 0.2
B. 0.35
C. 0.5
答案:B
18. 电路主要由负载.线路.电源.及(  )组成。
A. 变压器
B. 开关
C. 发电机
答案:B
19. 具有热元件及双金属的低压继电器是(  )
A. 电流继电器
B. 热继电器
C. 电压继电器
答案:B
20. (  )是无刷直流电动机的关键部分，其作用是检测转子磁场相对于定子绕组的位置。
A. 电子开关
B. 位置传感器
C. 换向器
D. 磁钢
答案:B
21. 游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪(  )，检查游标卡尺的精度情况。
A. 合并
B. 对齐
C. 分开
D. 错开
答案:A
22. 三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由旋转磁场与(  )共同作用产生的。
A. 定子电流
B. 转子电流
C. 转子电压
D. 电源电压
答案:B
23. 要测量380V的交流电动机绝缘电阻，应选额定电压为(  )的绝缘电阻表.
A. 250V;
B. 500V;
C. 1000V;
D. 1500V.
答案:B
24. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(  )kV及以下电压等级中应用。
A. 6
B. 35
C. 11
答案:A
25. 电动机在额定工作状态下运行时,( )的机械功率叫额定功率。
A. 允许输入
B. 允许输出
C. 推动电机
答案:B
26. 直流电机中的换向器是由(  )而成。
A. 相互绝缘特殊形状的梯形硅钢片组装
B. 相互绝缘的特殊形状的梯形铜片组装
C. 特殊形状的梯形铸铁加工
D. 特殊形状的梯形整块钢板加工
答案:B
27. 关于有功功率和无功功率，错误的说法是( )。
A. 无功功率就是无用的功率；
B. 无功功率有正有负；
C. 在RLC电路中，有功功率就是在电阻上消耗的功率；
D. 在纯电感电路中，无功功率的最大值等于电路电压和电流的乘积。
答案:A
28. 安装吊扇，扇叶离地面的高度应不小于(  )，扇叶转动圆周范围的上面不应装设光源。
A. 1.5m；
B. 2m；
C. 2.3m；
D. 2.5m；
答案:D
29. 与断路器串联使用时，送电的操作顺序是(  )。
A. 先合上隔离开关后合上断路器
B. 先合上断路器后合上隔离开关
C. 同时合上断路器和隔离开关
D. 无先后顺序要求
答案:A
30. 点接触型二极管可工作于(  )电路。
A. 高频
B. 低频
C. 中频
D. 全频
答案:A
31. TN-S俗称(  )。
A. 三相四线
B. 三相五线
C. 三相三线
答案:B
32. 静电引起爆炸和火灾的条件之一是(  )。
A. 有爆炸性混合物存在
B. 静电能量要足够大
C. 有足够的温度
答案:A
33. 隔离开关不能用于下述哪种操作(  )。
A. 隔离电源，隔离故障，侧面操作
B. 切断小电流，隔离带电设备
C. 隔离电源，倒闸操作，切断小电流
D. 切开负荷电流
答案:D
34. 三相电源Y连接，已知UB=220∠-10°伏，其UAB=(  )伏。
A. 220∠20°
B. 220∠140°
C. 380∠140°
D. 380∠20°
答案:C
35. 10kv油浸式变压器分接开关有3个档位，当电源电压为10.5kv时，分接开关应在( )位置。
A. 2档
B. 1档
C. 3档
答案:B
36. 理解倒闸操作命令时(  )。
A. 要有监护人和操作人在场，由监护人理解
B. 只要监护人在场，操作人也能够理解
C. 可由变电站(所)长理解
答案:A
37. 可控硅导通条件是(  )。
A. 阳极与阴极加正向电压，控制极与阳极加反向电压
B. 阳极与阴极加正向电压，控制极与阴极加正向电压
C. 阳极与阴极加反向电压，控制极与阳极加反向电压
D. 阳极与阳极加反向电压，控制极与阴极加正向电压
答案:B
38. 测量1台35/6kV的变压器的绝缘电阻，应选用(  )的兆欧表。
A. 500V
B. 1000V
C. 2500V
D. 不能选用
答案:C
39. 通过熔体的电流越大，熔体的熔断时间越(  ).
A. 长
B. 短
C. 不变
答案:B
40. 对自己所使用的工具，(  )。
A. 每天都要清点数量，检查完好性
B. 可以带回家借给邻居使用
C. 丢失后，可以让单位再买
D. 找不到时，可以拿其他员工的
答案:A
41. 电压互感器绕组结构特点是( )。
A. 一次绕组匝数多
B. 一次绕组匝数少
C. 二次绕组匝数多
答案:A
42. 变压器绕组若采用交叠式放置，为了绝缘方便，一般在靠近上下磁轭的位置安放(  )。
A. 低压绕组
B. 高压绕组
C. 中压绕组
答案:A
43. 在可控整流电路中，使用晶闸管应有(  )保护。
A. 过电压
B. 过电流
C. 短路
D. 以上三者
答案:D
44. 35kV架空电力线路一般不沿全线装设避雷线，而只要在首末端变电所进线段(  )内装设。
A. 1～1.5km
B. 1.5～2km
C. 2～2.5km
D. 1.5～3km
答案:B
45. 将所有的电气设备不带电的部分，如金属外壳.金属构架和操作机构及互感器二次绕组的负极，妥善而紧密地进行接地称(  )。
A. 保护接地；
B. 重复接地；
C. 工作接地；
D. 防雷接地；
答案:A
46. 设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在(  )状态。
A. 检修B运行C热备用
答案:C
47. 变压器运行时发出连续而沉重的“嗡嗡”声，可能是由于(  )造成的。
A. 过负荷
B. 内部接触不良
C. 内部绝缘击穿
D. 有大容量动力设备起动
答案:A
48. 下列属于轮廓控制型数控机床是(  )
A. 数控车床
B. 数控钻床
C. 加工中心
D. 数控镗床
答案:C
49. 断开带电电流互感器二次回路，应先( )短路。
A. 用导线缠绕
B. 用铁丝
C. 用短路片在专用端子上
D. 用钢丝
答案:C
50. 电容量的单位是(  )。
A. 法
B. 乏
C. 安时
答案:A
51. 在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再(  )，以免引起保护器误动作。
A. 重复接地
B. 直接接地
C. 保护接零
D. 保护接地
答案:A
52. 交流耐压试验调压器的容量一般应与试验变压器的容量(  )。
A. 前者小于后者
B. 前者远大于后者
C. 前者等于或稍大于后者
D. 无规定
答案:C
53. 作业担任人未接到作业答应人答应作业的指令前，(  )。
A. 能够作业　　
B. 禁止作业　　
C. 以干些恰当作业
答案:B
54. 因特殊情况需要带电维修时，应在良好的环境下，指定有实践经验的负责人进行(  )。
A. 专人监护
B. 共同工作
C. 协助工作
D. 指挥工作
答案:A
55. 各种气瓶的存放，必须距离明火(  )米以上，避免阳光暴晒。
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
答案:C
56. 10KVFS型避雷器大修后工频放电电压范围应为(  )KV。
A. 9～11
B. 16～19
C. 26～31
D. 23～33
答案:C
57. 异步电动机固有的特性是启动电流大，其数值为额定电流的(  )。
A. 3～4倍；
B. 3～5倍；
C. 4～6倍；
D. 4～7倍
答案:D
58. 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周用绳子做好围栏，在围栏上悬挂( )。
A. 禁止合闸，线路有人工作
B. 在此工作
C. 止步，高压危险
答案:C
59. 设有短路保护的配电线路上，导线长期容许负荷电流应不小于该线路熔体额定电流的( )
A. 0.4
B. 0.8
C. 1.25
D. 2..5
答案:A
60. 工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式(  )份。
A. 二
B. 三
C. 四
答案:A
61. 导线接头缠绝缘胶布时，后一圈压在前一圈胶布宽度的( )。
A. 1/3
B. 1/2
C. 1
答案:B
62. 直流双臂电桥要尽量采用容量较大的蓄电池，一般电压为(  )伏。
A. 2~4
B. 6~9
C. 9~12
D. 12~24
答案:A
63. 接班人员必须按( )到岗,交班人员应办理交接手续,签字后方可离去。
A. 规定时间提前
B. 规定时间
C. 规定时间不得晚10分钟
答案:A
64. 一台30kW的电动机，其输入有功功率(  )。
A. 等于30kW
B. 大于30kW
C. 小于30kW
D. 不确定
答案:D
65. 万能转换开关的基本结构内有(  )。
A. 触点系统
B. 反力系统
C. 线圈部分
答案:A
66. 作为电气工作者，员工必须熟知本工种的( )和施工现场的安全生产制度，不违章作业。
A. 生产安排
B. 安全操作规程
C. 工作时间
答案:B
67. 电力生产的特点是(  )集中性.适用性.先行性。
A. 同时性
B. 广泛性
C. 统一性
答案:A
68. 电阻并联的公式是(  )。
A. 1/R=1/R1+1/R2+1/R3
B. 1/R=1/R1+R2+R3
C. R=R1+R2+R3
D. R=R1R2R3
答案:A
69. 牛皮安全带的试验周期为每(  )一次。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
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