神华宁夏煤业集团煤基烯烃项目

（公用工程）

# 给排水监理实施细则

编	制：

批	准：

2008 年 7 月

目	录

# 工程概况

  - 工程简述

  - 主要工程量

  - 工程特点及对策

- 执行规范

- 监理工作流程

- 监理工作控制要点及目标值

- 监理工作的方法及措施

  - 沟槽开挖及地下管基础施工

    - 开挖准备

    - 管沟开挖

    - 管道基础铺设处理

  - 材料验收

  - 管道防腐

  - 管道接口

  - 管道敷设

  - 井室砌筑

  - 系统水压（注水）试验

  - 管沟回填

  - 管道冲洗

- 工程概况

  - 工程简述

神华宁煤烯烃项目公用工程给排水管道安装工程包括；生活水系统（WDD）、

工业水系统（WIS）、高压消防水系统（WFH）、清洁下水系统（WWC）、事故油系统（OD）和雨水系统(RWS)。管线最大直径 36〞，最小直径 1〞共 12 种规格；生活水管道采用 HDPE 直壁管，工业水、高压消防水、清洁下水、事故油管采用焊接钢管，雨水管道采用 HDPE 双壁波纹管。

  - 主要工程量

给排水总工程量（已到图纸部分）

| 单 元 名称 | 供 水 及消 防 水 泵房 | 9720 压 力罐区 | 9710 常 压罐区 | 9550 酸 碱站 | 总 图 外线 | 9730 充 装站 | 除 盐 水装 置 9270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢管 | 1200 米 | 3215 米 | 468 米 |  | 1265 米 | 36 米 | 5300 米 |
| HDPE 管 |  |  |  |  | 1645 米 | 5 米 |  |
| PE 管 |  |  |  |  | 477 米 |  |  |
| 镀 锌 钢 管 |  |  | 3305 米 |  |  | 69 米 | 2374 米 |
| 阀门 | 88 个 |  | 74 个 | 26 个 |  | 2 个 | 701 个 |
| Y 型 过 滤器 |  | 40 台 | 25 台 |  |  | 2 台 |  |
| 混 凝 土 阀门井 | 24 座 | 27 座 | 15 座 | 4 座 | 12 座 | 2 座 |  |
| 仪表井 | 4 座 |  |  |  |  |  |  |
| 砖 砌 污 水井 |  |  |  | 7 座 | 26 座 |  |  |
| 砖 砌 雨 水井 |  |  |  |  | 23 座 |  |  |
| 室 内 消 火栓 |  |  | 48 个 |  |  |  | 8 个 |
| 室 外 消 火栓 |  |  |  |  | 4 个 |  | 4 个 |
| 消防炮 |  |  |  |  | 9 台 |  | 9 台 |
| 洗眼器 |  |  |  | 4 个 | 5 个 |  | 9 个 |
| 流量计 |  |  |  | 3 台 |  |  | 3 台 |
| 衬塑管 |  |  |  |  |  |  | 4500 米 |

|  | 304 不 锈钢管 |  |  |  |  |  |  | 385 米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

该工程包括以下单元：供水及消防水泵房、酸碱站、废水处理、卸压水处理、地泵间、铁路装卸站、LPG 装填和装瓶储层、压力罐区、常压罐区、火炬系统、第一冷却水站、第二冷却水站、第三冷却水站，其工程施工的监理工作均使用于本细则。

  - 工程特点及对策

    - 本工程土建安装交叉作业，多工种协作施工，工程复杂，应加强协调管理，以确保工程质量、工期和安全。

    - 本工程在多个作业区域施工，地点分散，尽量减少交叉作业而影响施工进度。

    - 本工程现场防火要求较高，施工时现场动火必须遵守业主有关规定，并配置灭火器，抽烟在指定地点。

- 执行规范

管道的施工及验收规范

GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 CJJ 101 2004 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》 GB50281-98 《泡沫灭火系统施工及验收规范》

- 监理工作流程

审查承包单位技术、质量管理体系及施工人员素质

材料验收

参加隐蔽工

程验收

签认分项工

程质量

检查工程技

术资料

检验进场原

材料、成品、半成品及各种设备

检查隐蔽工

程质量

随时检查各

分项工程质量

定期、不定

期检查施工技术资料

签认工程材

料构配件/设备报审表

签认隐蔽工

程报验申请表；或不合格通知

签认

签认

签认分包单位资格报审表

审定分包单位

签认报审表

审批施工方案

监理工程师签认必要文件后承包商方可进行下道工序施工

组织图纸会审

参加设计交底

监理工作流程图

- 监理工作控制要点及目标值

| 序号 | 工程质量控制点 | 检查验收内容 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案审查 | 进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序、人力、机具仪器安 排等 | A |
| 2 | 施工图纸会审设计交底 | 阀门及材料检验标准；管沟水准点；图纸及其它设计文件是否齐全；尺寸正确性， 设计是否漏项 | A |
| 3 | 材料报验 | 管材、管件、阀门、孔板、法兰合格证书及检测报告（合金钢材料必须进行光 谱分析复试）材料标识管理 | A |
| 4 | 焊工资质 | 焊工资质（焊接位置、等级、核发机关、 有效期限） | BR |
| 5 | 焊接工艺审核 | 焊接工艺的合理有效性 | B |
| 6 | 焊材管理发放 | 焊条分类储存管理；烘干、发放记录 | B |
| 7 | 管沟定位放线测 量 | 根据相关部门给定的工程参考坐标水准点， 引测地管系统施工坐标基准点 | BR |
| 8 | 管沟开挖验槽 | 沟底标高、沟宽、放坡、沟底沙层铺垫 | AR |
| 9 | 钢管防腐底漆涂 刷 | 除锈等级及质量；防腐涂底漆厚度 | AR |
| 10 | 防腐绝缘保温层 | 绝缘层施工厚度；漆膜粘结牢度；电火花 检测 | AR |
| 11 | 管道预制质量 | 检查管道安装水平和垂直度，阀门、法兰与管道联结垂直度；管道的法兰焊口焊接质量管道清洁度 预制管道标识及移植 | CR |
| 12 | 管道焊接外观质量 | 焊缝的外观无明显质量缺陷 | BR |
| 13 | 管道焊接质量 无损检测 | 按照设计要求进行点口无损检测 | BR |
| 14 | 管道强度试验条件确认 | 焊口外观质量无明显缺陷；无损检测、热处理报告齐全； 试压方案已审批；管道各种附件安装确认合 格 | AR |
| 15 | 管道强度试验 | 压力表设置合理，计量符合规范；没有渗漏 压降 | AR |
| 16 | 沟内管道焊口 防腐 | 绝缘层施工厚度；漆膜粘结牢度；电火花 检测 | AR |
| 17 | 铸铁管道敷设 | 管道基础墩设置；管道敷设的直线度；接 口方向；接口填料深度；接口外观质量， | BR |

依据施工顺序，监理工程师对给排水管道工程的质量控制要点及目标值见下图：

|  |  |  | 管道不允许悬空；管线的转折点、起止点、井室标高和管顶标高 符合规范要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | 管沟回填 | 管表面涂层、回填厚度；分层回填夯实； 回填土密实度 | BR |
|  | 19 | 井室砌筑（浇铸） | 井室外观质量；井盖标高；管道标高与套 管 敷设；钢筋支架；混凝土浇铸。 | BR |
|  | 20 | 闭水试验 | 铸铁管插接口连接牢固无渗漏；井室套管、 井壁无渗漏 | BR |
|  | 21 | 施工全过程控制 |  | C |
|  | 22 | 交工验收 | 施工过程的技术资料、质量评定资料审查 | A |

5、监理工作的方法及措施

交	验

填

回

管道吹洗

焊接处补茬防腐

系统水压（注水）试验

管道敷设

焊	接

管道基础铺设

沟槽检查

管道防腐

管道预制

材料、阀门检验

审查施工方案	审查施工人员资质

  - 沟槽开挖及地下管基础施工

    - 开挖准备

- 放线测量水准点应由建设单位提供，水准点的精确度不低于四

等。

  - 及时办理动土证，并向有关单位索取原有地下工程的竣工图和隐蔽记录。

  - 沿管道线路应设临时水准点，并用水准导线与固定基准点连接。

（4）测量放线：以就近的水准点（或临时水准点）为基准，测定管道线路的中心线。成排管线大开挖管沟应放出管沟边界线和中心线，单管管沟只放中心线即可。

    - 管沟开挖

- 开挖方法的选择

一般情况下采用机械方法开挖，利用人工方法清渣，机械难以行驶到位的部位.短的管沟或小直径支管可采用人工方法开挖。成排管沟（管线间距小于或等于 1 米）采用大开挖。

- 管沟开挖形式尺寸

施工地质若遇耕土和粘土，在雨季施工时管沟开挖需要进行放坡，边坡坡度一般为 1:0.5 ,可根据具体的地质情况加大或缩小。沟底尺

寸如下表所示：

管沟沟底宽度

| 管道公称直径 DN (MM) | 沟底宽度 W(M) |  |
| --- | --- | --- |
|  | W1(沟深 H≦1.5M) | W2(沟深＞1.5M) |
| 20～80 | 0.6 | W1+0.2(H-1.5) |
| 100～200 | 0.7 |  |
| 300 | 0.8 |  |

(3)开挖要求

- 开挖出的土石方应及时运出，运至甲方指定的弃土点或堆土点，经甲方许可将好土堆放时需距管沟边缘 0.5M 以外，且堆土高度不超

过 1.5M;

- 管沟与建、构筑物或管线、道路等距离较近时，应采取有效的支护措施，防止建构筑物或管线、道路等出现下沉或变形；

- 发生降雨时，采用潜水泵及时排除沟内积水或降低水位，不应是沟内长时间积水；

- 开挖时遇到与地质勘察资料不符或隐蔽记录不符的情况，应及时与建设单位取得联系，与有关单位共同协商处理；

- 当地下工程情况不明时，应采取可靠的安全措施，不得使原有工程受到伤害；

- 机械挖土时，沟底应留出厚度 150—300MM 的土层，人工清理至设计标高。

    - 管道基础铺设处理

由于本项目所在区域为 I 级非自重湿陷性黄土地区，装置内部整体采用强夯处理，强夯深度应达到地管管底敷设深度以下 0.6 米处，以消除土壤的湿陷性，管道基础的做法以下述情况进行处理：

- 对于强夯处理过的区域，管沟开挖时，不得扰动管底的原土，如采用机械开挖时，应在管基标高以上预留 200～300MM 土层，然后采用人工清底找平。如原土被扰动，应采用 3:7 灰土分层夯实，管底压

实系数不小于 0.85—0.90 ,其他部位压实系数不小于 0.95 ,各种不同材料的管道基础做法如下:

1 ) 钢管 ： 直接敷设在原状土上。

2) HDPE 双壁波纹管、 HDPE 直壁管：管底应加铺中沙垫层（管底以下 150MM 厚）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/255313203204011114