# 医院业态设计缺陷登记表

| 1 | 交付验收时由于采购的医疗设备与设计参考型号不符 ，造成建筑 布局及相应配套设施全部需要变更调整。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属业态或 项目名称 | 医院 |  |  |  |  |
| 所属专业 | 建筑 |  | 所属类别 | 运维使用 |  |
| 现场情况 |  |  |  |  |  |
| 宝安区妇幼保健院在交付验收时 ，出现使用方由于采购的设备规格与设计参考 型号不一致 ，需要调整医技楼放射科室功能面积和结构布局。 |  |  |  |  |  |
| 原因分析 |  |  |  |  |  |
| 1、设计单位进行规划设计征求使用单位意见时 ，医院相关科室没有及时提出需 求; 2、医院相关科室没有认真审核设计图纸。 |  |  |  |  |  |
| 处理情况 |  |  |  |  |  |
| 将原来设计预留的走廊隔墙进行了移位 ，导致原设计方案中的桥架、 电缆及各 种给排水、消防、空调管道不符合医疗验收标准需拆除返工移位;部分隔墙因为 管道原因无法到顶 ，需要重新调整防辐射方案。 |  |  |  |  |  |
| 经验总结 |  |  |  |  |  |
| 1、设计规划时需医院使用科室提出自身功能布局需求; 2、施工图纸出稿后使用科室需要再次核实 ，对不符合的地方提出调整意见; 3、使用科室根据采购的医疗设备的规格尺寸、安装条件结合设计平面布局面积 核实使用条件是否满足。 |  |  |  |  |  |
| 责任部门 | 设计管理部 |  |  |  |  |
| 相关部门 | 设计管理部 | 技术部 |  | 工程部 |  |

|  | 填写人 | 郭晶淼 |
| --- | --- | --- |

| 2 | 医院血液透析中心没有备用水源。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属业态或 项目名称 | 医院 |  |  |
| 所属专业 | 给排水 | 所属类别 | 运维使用 |
| 现场情况 |  |  |  |
| 北京某医院的血液透析中心设置在10楼 ，某天下午3点由于供电高压闪络导致低 压配电箱瞬间断电 ，引起二次供水水泵停机 ，造成高区楼层停水， 以至于血透 中心纯水机由于水压不足而停机 ，这时现场还有十多位病人正在做透析 ，纯水 箱只能支持5分钟 ，而透析治疗不能中断。 停水将影响血液透析中心纯水的供应，从而影响透析机的运行，加上恢复供水 不及时就会严重威胁到病患生命安全，无形中增加了医院运营风险。 |  |  |  |
| 原因分析 |  |  |  |
| 医院血液透析中心没有备用水源。 |  |  |  |
| 处理情况 |  |  |  |
| 加装二次供水管路 |  |  |  |
| 经验总结 |  |  |  |

| 1、设计时要考虑到血液透析中心应急水源的重要性 ，确保透析机有备用水源供 应。 2、如果血液透析中心的位置设计在低楼层由市政管网直供水 ，那么需要另外设 计一条引自二次供水楼层的供水管至血透中心作为备用水源 ，确保双水源供 应; 3、如果血液透析中心位置在高区由二次供水提供水源 ，整改时最好能在纯水机 房增加一个储水罐或储水箱，容量根据现场透析机应急数量决定。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任部门 | 设计管理部 | 技术部 |  |  |  |
| 相关部门 | 设计管理部 | 设计部 | 工程部 |  |  |
|  |  |  |  | 填写人 | 郭晶淼 |

| 3 | 特殊科室的平面布局与建筑结构沉降缝发生冲突 ，导致无法通过 验收 ，需要重新调整科室布局。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属业态或 项目名称 | 医院 |  |  |  |  |
| 所属专业 | 结构 |  | 所属类别 | 合规性 |  |
| 现场情况 |  |  |  |  |  |
| 宝安区妇幼保健院门诊牙科增设CT室 ，功能布局时未考虑到结构沉降缝对房间 功能的影响 ，造成辐射防护措施无法达到医疗验收标准。 |  |  |  |  |  |
| 原因分析 |  |  |  |  |  |
| 功能布局设计考虑不周全 ，严重忽略了结构沉降缝的影响。 |  |  |  |  |  |
| 处理情况 |  |  |  |  |  |
| 暂无 |  |  |  |  |  |
| 经验总结 |  |  |  |  |  |
| 对于需要做射线防护房间的规划设计 ，在功能布局方面需要避开结构沉降缝位 置。 1. 结构沉降缝容易发生物理变形，从而对CT室密封的防辐射墙体造成影响 ，导 致射线泄漏的事件发生。 2. 卫生部的相关文件《医用X射线诊断卫生防护标准》 中 ，对机房的大小、布 局、防护要求都有明确的规定，机房周边全部采用水泥密砌的实心墙，厚度一 致 ，出入门必须是铅板的 ，并且墙和玻璃需要加入铅粉 ，确保起到了很好的屏 蔽作用 。牙科CT室在辐射防护上采用专用铅板，铅板的主要成份为铅，铅的比 重大 ，密度高（11.34g/cm3），具有阻止X射线及其他射线穿透的作用，铅板是 把金属铅锭熔融后通过机械压制而成的板材， 目前国内常见的厚度为1-10mm ， 国内最好的机器可制作最宽1500MM ，最长 3000M ，多采用1#电解铅制作 |  |  |  |  |  |
| 责任部门 | 设计管理部 | 技术部 |  |  |  |
| 相关部门 | 设计管理部 | 设计部 |  | 技术部 |  |

|  | 填写人 | 郭晶淼 |
| --- | --- | --- |

| 4 | 设计采用大规格墙砖贴于温差较大的走廊、过道处，容易发生贴 墙面砖起鼓、松动、脱落情况，存在安全隐患。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属业态或 项目名称 | 医院 |  |  |  |  |
| 所属专业 | 精装 |  | 所属类别 | 运维使用 |  |
| 现场情况 |  |  |  |  |  |
| 2013年6月香港大学深圳医院门诊二 层公共洗手间门口横梁面砖脱落砸伤 保洁员 。后来经过排查发现面砖起鼓 、松动的情况比较普遍 ，范围包括 ∶ 所有洗手间、公区通道、更衣间、 电 梯厅等位置。 |  |  |  |  |  |
| 原因分析 |  |  |  |  |  |
| 1、大规格面砖受热胀冷缩影响较大，容易出现变形挤压 ，造成起鼓、破裂等问 题;2、大规格面砖不仅粘贴面大而且重量也大 ，对施工技术要求很高，如果粘 贴强度不够或砂浆比例成分不合要求或底灰没有铺满抹平 ，都会造成面砖空鼓 、脱落; |  |  |  |  |  |
| 处理情况 |  |  |  |  |  |
| 更换掉落面砖。 |  |  |  |  |  |
| 经验总结 |  |  |  |  |  |
| 1、在公共通道、洗手间、 电梯厅等位置 ，设计时尽量规避大规格面砖，选择规 格小的面砖 ，避免出现空鼓、松动、开裂、脱落等问题。 2、严格按照面砖构造做法实施"1.先在基层抹15mm厚1∶3的水泥砂浆做底灰， 分两层抹平;2.粘贴砂浆采用掺108胶的1∶2.5水泥砂浆粘贴;3.底灰填满抹平后粘 贴面砖;4.用1∶1白色水泥砂浆填缝，并清理面砖表面。 |  |  |  |  |  |
| 责任部门 | 设计管理部 | 技术部 |  | 工程部 |  |

| 相关部门 | 设计管理部 | 技术部 | 工程部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 填写人 | 郭晶淼 |

| 5 | 病房、科室、候诊大厅设计采用玻纤板、硅钙板、矿棉板天花吊 顶受到冷凝水侵蚀导致变黄、发霉、变形。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属业态或 项目名称 | 医院 |  |  |  |  |  |
| 所属专业 | 精装 |  | 所属类别 | 运维使用 |  |  |
| 现场情况 |  |  |  |  |  |  |
| 宝安区妇幼保健院的玻纤板天花受到南方" 回南天"潮湿天气影响 ，管道表面出 现的大量冷凝水滴落至天花板上 ，导致天花板发黄、长霉、变形。 1、冷凝水滴落天花板造成天花板泛黄、发霉甚至变形;2、淤积冷凝水渗透过天 花板滴落地面 ，造成病患滑倒风险;3、冷凝水滴落至灯盘等电气设备上导致出 现电气事故。 |  |  |  |  |  |  |
| 原因分析 |  |  |  |  |  |  |
| 1、南方回南天空气湿度大，容易产生冷凝水; 2、玻纤板、硅钙板、矿棉板具有 美观轻便、经济适用等优点，但防水效果较差; 3、管道表面是冷凝水产生重灾 区。 |  |  |  |  |  |  |
| 处理情况 |  |  |  |  |  |  |
| 暂无 |  |  |  |  |  |  |
| 经验总结 |  |  |  |  |  |  |
| 设计上选用铝板等防水效果较好的吊顶材料 ；管道下方的吊顶材料需要有防水 能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 责任部门 | 设计管理部 | 技术部 |  |  |  |  |
| 相关部门 | 设计管理部 | 技术部 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 填写人 | 郭晶淼 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/256113213200010051