第1章设计任务及设计资料

1.1设计任务

某城市2万m3/d污水处理厂设计

1.2设计目的

通过城市中小型污水处理厂工艺的选择、设计，培养我们利用所学到的知识，系 统的掌握污水处理方案比较、优化，各主要构筑物结构设计与参数计算，主要构 筑物包括格栅、提升泵房、曝气沉砂池、A2O反应池、二次沉淀池、污泥浓缩池、 污泥脱水车间等，以及平面布置和高程计算。然后根据所确定的工艺和计算结果， 绘制污水处理厂总平面布置图，高程布置图等。

1.3设计要求

方案选择合理；

参数选取与计算准确；

处理系统布置紧凑；

所选设备质优、可靠、易于操作;

图纸绘制达到施工图要求；

概算部分尽量准确，详细。

1.4设计资料

1.4.1气象与水文资料

风向：多年主导风向为东北风

水文：降水量多年平均为每年2010mm

蒸发量多年平均为每年1800mm

地下水水位：地面下6〜7m

年平均水温：20°C

地震烈度7度

1.4.2厂区地形

污水厂选址区域海拔标高在0〜1m左右，平均地面标高为20m 平均地面坡度为0.3%o〜0.5%o，地势为西南高，东北低

第2章设计说明书

2.1设计流量

平均流量 Q=20000 m3/d=834m3/h=213.48L/s

最大流量 Qmax= KzxQ=1.48x20000 =29600 m3/d =1233.4 m3/h =0.343 m3/s

取总变化系数Kz=1.48

2.2进出水水质

表2-1：进出水水质表

| 项目 | BOD5 | COD cr | SS | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 进水水质 | 300 | 450 | 300 | 45 | 5.5 |
| 出水水质 | <30 | <120 | <30 | <25 | <1.0 |

排放标准：(GB8978-1996)二级标准

2.3去除率的计算

2.3.1溶解性BOD5的去除率

活洼污泥处理系统处理水中的BOD5值是由残存的溶解性BOD5和非溶解性 BOD5二者组成，而后者主要是以生物污泥的残屑为主体。活性污泥的净化功能， 是去除溶解性BOD5。因此从活性污泥的净化功能来考虑，应将非溶解性的BOD5 从处理水的总BOD5值中减去。	5

取原污水BOD5值(S0)为300mg/L，经反应后，按降低25%考虑，则进入 曝气池的污水，其BOD5值(S)为：

Sa=300 (1-25%)=225mg/L

计算去除率，对此，首先按式BOD5 = 5X(1.42bXaCe) =7.1XaCe计算处理 水中的非溶解性BOD5值,上式中

Ce——处理水中悬浮固体浓度，取用综合排放一级标准30mg/L;

b——微生物自身氧化率，一般介于0.05-0.1之间，取0.09；

Xa-—活性微生物在处理水中所占比例，取值0.4

得 BOD5 = 7.1 x 0.09 x 0.4x 30=7.7g/L.

处理水中溶解性BOD5值为：30-7.7=22.3mg/l

去除率 n=225~22-3=90%

225

- CODcr的去除率

n=45°T2°=73% 450

- SS的去除率

n=350-30=9i.4%

350

- TN的去除率

^=45-20=44.4%

45

- TP的去除率

n=55n=82%

5.5

2.4工艺流程的选择比较

2.4.1 A2/O处理工艺

A2/O处理工艺是Anaerobic—Anoxic — Oxic的英文缩写，它是厌氧一缺氧一 好氧生物脱氮除磷工艺的简称，A2/O工艺是在厌氧一好氧除磷工艺的基础上开 发出来的，该工艺同时具有脱氮除磷的功能。

A2/O工艺的特点：

A：厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合， 能同时具有去除有机物、脱氮除磷功能；

B：在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中，该工艺流程最为简单，总的水力停留 时间也少于同类其它工艺。

C：在厌氧-缺氧-好氧交替运行下，丝状菌不会大量繁殖，SVI 一般小于100， 不会发生污泥膨胀。

D：污泥中含磷量高，一般为2.5%以上。

2.4.2氧化沟

严格地说，氧化沟不属于专门的生物除磷脱氮工艺。但是随着氧化沟技术的 发展，它早已超出原先的实践范围，出现了一系列除磷脱氮技术与氧化沟技术相 结合的污水处理工艺流程。按照运行方式，氧化沟可以分为连续工作式、交替工 作式和半交替工作式。连续工作式氧化沟，如帕斯韦尔氧化沟、卡鲁塞尔氧化沟。 奥贝尔氧化沟在我国应用比较多，这些氧化沟通过设置适当的缺氧段、厌氧段、 好氧段都能取得较好的除磷脱氮效果。连续工作式氧化沟又可分为合建式和分建 式。 交替工作式氧化沟一般采用合建式，多采用转刷曝气，不设二沉池和污泥 回流设施。交替工作式氧化沟又可分为单沟式、双沟式和三沟式，交替式氧化沟 兼有连续式氧化沟和SBR工艺的一些特点，可以根据水量水质的变化调节转刷 的开停，既可以节约能源，又可以实现最佳的除磷脱氮效果。

氧化沟具有以下特点：

- 工艺流程简单，运行管理方便。氧化沟工艺不需要初沉池和污泥消化池。有 些类型氧化沟还可以和二沉池合建，省去污泥回流系统。

- 运行稳定，处理效果好。氧化沟的BOD平均处理水平可达到95%左右。

- 能承受水量、水质的冲击负荷，对浓度较高的工业废水有较强的适应能力。 这主要是由于氧化沟水力停留时间长、泥龄长和循环稀释水量大。

- 污泥量少、性质稳定。由于氧化沟泥龄长。一般为20〜30d,污泥在沟内已 好氧稳定，所以污泥产量少从而管理简单，运行费用低。

- 可以除磷脱氮。可以通过氧化沟中曝气机的开关，创造好氧、缺氧环境达到 除磷脱氮目的，脱氮效率一般〉80%。但要达到较高的除磷效果则需要采取另外 措施。

- 基建投资省、运行费用低。和传统活性污泥法工艺相比，在去除BOD、去除 BOD和NH3-N及去除BOD和脱氮三种情况下，基建费用和运行费用都有较大 降低，特别是在去除BOD和脱氮情况下更省。同时统计表明在规模较小的情况 下，氧化沟的基建投资比传统活性污泥法节省更多。

2.4.3 SBR 工艺

SBR是一种间歇式的活性泥泥系统，其基本特征是在一个反应池内完成污水 的生化反应、固液分离、排水、排泥。可通过双池或多池组合运行实现连续进出 水。SBR通过对反应池曝气量和溶解氧的控制而实现不同的处理目标，具有很 大的灵活性。

SBR池通常每个周期运行4-6小时，当出现雨水高峰流量时，SBR系统就 从正常循环自动切换至雨水运行模式，通过调整其循环周期，以适应来水量的变 化。SBR系统通常能够承受3-5倍旱流量的冲击负荷。

SBR工艺具有以下特点：

- SBR工艺流程简单、管理方便、造价低。SBR工艺只有一个反应器，不需要 二沉池，不需要污泥回流设备，一般情况下也不需要调节池，因此要比传统活性 污泥工艺节省基建投资30%以上，而且布置紧凑，节省用地。由于科技进步， 目前自动控制已相当成熟、配套。这就使得运行管理变得十分方便、灵活，很适 合小城市采用。

- 处理效果好。SBR工艺反应过程是不连续的，是典型的非稳态过程，但在曝 气阶段其底物和微生物浓度变化是连续的(尽管是处于完全混合状态中)，随时间 的延续而逐渐降低。反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和 活化的变化过程之中，因此处理效果好。

- 有较好的除磷脱氮效果。SBR工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、厌氧 的环境，并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高除磷脱氮效率。

- 污泥沉降性能好。SBR工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长， 减少了污泥膨胀的可能。同时由于SBR工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行 的，因此沉淀效果更好。

- SBR工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质波动。

处理厂的工艺流程是指在达到所要求处理程度的前提下，污水处理各单元的 有机组合；构筑物的选型是指处理构筑物形式的选择。两者是相互联系，互为影

响的。

城市生活污水一般以BOD物质为主要去除对象。由于经过一级处理后的污 水，BOD只去除30%左右，仍不能排放；二级处理BOD去除率可达90%以上， 处理后的BOD含量可能降到20-30mg/L,已具备排放水体的标准*。

又该城市污水处理厂的方案，既要考虑有效去除BOD5又要适当去除N, P 故本设计米用A2/O法。

该流程包括完整的二级处理系统和污泥处理系统。污水经由一级处理的格栅、 沉砂池进入二级处理的厌氧池、缺氧池和好氧池，然后在二次沉淀池中进行泥水 分离，二沉池出水经接触消毒池消毒后排放。二沉池中一部分污泥作为回流污泥 进入二级处理部分，剩余污泥进入污泥浓缩池，经浓缩之后的污泥进入脱水机房 加药脱水，最后外运。

优点：

- 该工艺为最简单的同步脱氮除磷工艺，总的水力停留时间，总产占地面积少 于其它的工艺。

- 在厌氧的好氧交替运行条件下，丝状菌得不到大量增殖，无污泥膨胀之虞， SVI值一般均小于100。

⑶污泥中含磷浓度高，具有很高的肥效。

(4)运行中无需投药，两个A段只用轻缓搅拌，以保证充足溶解氧浓度，运行费 低。

缺点：

- 除磷效果难于再行提高，污泥增长有一定的限度，不易提高，特别是当P/BOD 值高时更是如此。

- 脱氮效果也难于进一步提高，内循环量一般以2Q为限，不宜太高，否则增加 运行费用。

- 对沉淀池要保持一定的浓度的溶解氧，减少停留时间，防止产生厌氧状态和 污泥释放磷的现象出现，但溶解浓度也不宜过高。以防止循环混合液对缺反应 器的干扰。

2.5污水处理构筑物设计

2.5.1中格栅和提升泵房(两者合建在一起)

进水中格栅是污水处理厂第一道预处理设施，中格栅用以截留水中的较大悬 浮物或漂浮物，以减轻后续处理构筑物的负荷，用来去除那些可能堵塞水泵机组 驻管道阀门的较粗大的悬浮物，并保证后续处理设施能正常运行的装置。

提升泵房用以提高污水的水位，保证污水能在整个污水处理流程过程中流 过，从而达到污水的净化。对于新建污水处理厂，工艺管线可以充分优化，故

污水只考虑一次提升。污水经提升后入曝气沉砂池。

2.5.2细格栅

污水由进水泵房提升至细格栅沉砂池，细格栅用于进一步去除污水中较小的 颗粒悬浮、漂浮物。

2.5.3沉砂池

沉砂池的作用是从污水中将比重较大的颗粒去除，其工作原理是以重力分离 为基础，故应将沉砂池的进水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉，而有机 悬浮颗粒则随水流带起立。

沉砂池有平流式、竖流式、曝气式和旋流式四种形式。平流式沉砂池具有构 造简单、处理效果好的优点；竖流式沉砂池污水由中心管进入池后自下而上流动， 无机物颗粒借重力沉于池底，处理效果一般较差；曝气沉砂池则是在池的一侧通 入空气，使污水沿池旋转前进，从而产生与主流方向垂直的横向恒速环流。砂粒 之间产生摩擦作用，可使沙粒上悬浮性有机物得以有效分离，且不使细小悬浮物 沉淀，便于沉砂和有机物的分别处理和处置。旋流式沉砂池有占地小，能耗低， 土建费用低的优点。本设计采用曝气沉砂池。

沉砂池设计中，必需按照下列原则：

- 城市污水厂一般均应设置沉砂池，座数或分格数应不少于2座(格)，并按并联 运行原则考虑。

- 设计流量应按分期建设考虑：

- 当污水自流进入时，应按每期的最大设计流量计算；

- 当污水为用提升泵送入时，则应按每期工作水泵的最大组合流量计算；

- 合流制处理系统中，应按降雨时的设计流量计算。

- 沉砂池去除的砂粒杂质是以比重为2.65，粒径为0.2以上的颗粒为主。

- 贮砂斗容积应按2日沉砂量计算，贮砂斗池壁与水平面的倾角不应小于55°排 砂管直径应不小于0.3m。

- 沉砂池的超高不宜大于0.3m。

2.5.4A2/O反应池

二级处理的主体构筑物，是活性污泥的反应器，即厌氧、缺氧、好氧反应器。 其独特的结构使其具有脱氮除磷功能，经过此处理构筑物后，水质得到很大的改 善。

- 厌氧池

本池主要功能是释放磷，使污水中p的浓度升高，溶解性有机物被微生物细 胞吸收而使污水中BOD浓度下降；另外，氨氮因细胞的合成而被去处一部分， 使污水中氨氮浓度下降，但硝酸盐氮含量没有变化。

- 缺氧池

在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入的 大量硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原为N2释放至空气，因此BOD5浓度下降，NO3-N 浓度大幅下降，而磷的变化很小。

- 好氧池

在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮被氨化继而被 硝化，使氨氮浓度显著下降，但随着硝化过程使硝酸盐氮的浓度增加，p随着聚 磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。

2.5.5二沉池

二沉池是活性污泥系统的重要组成部分，用于好氧池流出的混合液进行泥水 分离，并浓缩、回收活性污泥，确保污水厂出水SS和BOD5等指标达到所要求 的排放标准。在本次设计中为了提高沉淀效率，节约土地资源，降低筹建成本， 采用机械刮泥吸泥机的辐流沉淀池。

2.5.6接触消毒池

本设计采用3廊道推流式消毒接触反应池。

2.6污泥处理构筑物设计

污水厂在处理污水的同时，每日要产生大量的污泥，这些污泥含有大量的易 分解的有机物质，对环境污染具有潜在的污染能力，若不进行有效处理，必然要 对环境造成二次污染。同时，污泥含水率高，体积庞大，处理和运输均很困难。 因此，在最终处置前必须处理，以降低污泥中的有机物含量，并减少其水分。使 之在最终处置时对黄静的危害减少。

- 减量：降低污泥含水率，减小污泥体积；

- 稳定：去除污泥中的有机物，使之稳定；

- 无害化：杀灭寄生虫卵和病原菌；

- 污泥综合利用.

污泥处理的原则

- 城镇污水污泥，应根据地区经济条件和环境条件进行减量化、危害化和无害 化处理，并逐步提高资源化程度。

- 污泥的处置方式包括用作肥料、做建材、做燃料和填埋等，污泥的处理流程 应根据污泥的最终处置方式选定。

- 污泥做肥料时，其有害物质含量应符合国家现行标准的规定。

- 污泥处理过程中产生的污泥水应返回污水处理构筑物进行处理。

污泥处理方法的选择：

- 生污泥一一浓缩一一消化一一机械脱水一一最终处理

- 生污泥一一浓缩一一机械脱水一一最终处理

- 生污泥一一浓缩一一消化一一机械脱水一一焚烧一一最终处理 根据实际情况和建设的需要笨设计采用方案二来处理污泥。

处理构筑物有污泥回流泵房、污泥浓缩池、污泥脱水车间

2.7污水厂平面、高程布置

2.7.1平面布置

各处理单元构筑物的平面布置:

处理构筑物是污水处理厂的主体建筑物，在对它们进行平面布置时，应根据 各构筑物的功能和水力要求结合当地地形地质条件，确定它们在厂区内的平面布 置应考虑：

- 贯通，连接各处理构筑物之间管道应直通，应避免迂回曲折，造成管理不 便。

- 土方量做到基本平衡，避免劣质土壤地段

- 在各处理构筑物之间应保持一定产间距，以满足放工要求，一般间距要求 5〜10m，如有特殊要求构筑物其间距按有关规定执行。

- 各处理构筑物之间在平面上应尽量紧凑，在减少占地面积

2.7.2管线布置

- 应设超越管线，当出现故障时，可直接排入水体。

- 厂区内还应有给水管，生活水管，雨水管。

在污水厂内主干道应尽量成环，方便运输。主干宽6〜10m次干道宽3〜4m，人行道 宽1.5m〜2.0m曲率半径9m，有30%以上的绿化。

2.7.3高程布置

为了降低运行费用和使维护管理，污水在处理构筑物之间的流动以按重力流 考虑为宜，厂内高程布置的主要特点是先确定最大构筑物的地面标高，然后根据 水头损失，通过水力计算，递推出前后构筑物的各项控制标高。根据A2/O反应 池的设计水面标高，推求各污水处理构筑物的水面标高，根据和处理构筑物结构 稳定性，确定处理构筑物的设计地面标高。

第3章主要构筑物设计计算书

3.1中格栅

3.1.1设计参数

表3-1：主要设计参数

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 每日平均流量 | Q =20000m3/d 平均 |
| 栅条净间隙 | e=25.0mm |

| 栅前流速 | v1=0.7m/s |
| --- | --- |

| 过栅流速 | v2=0.8m/s |
| --- | --- |
| 栅条宽度 | s=0.01m |
| 栅前部分长度 | 0.5m |
| 格栅倾角 | 60° |
| 单位栅渣量 | 3]=0.05m3 栅渣/103m3 污水 |

3.1.2设计计算

最大日流量Qmax=0.343m3/s，过栅流速v2=0.8m/s，则，

栅前槽宽B = ]2Qmax=[2xo.343湖.96m,取栅前槽宽B =1m

1 \ v2	P 0.8	1

栅前水深h=B1=1=0.5m

22

栅条的间隙数n"m蓦云=03球匝°=43.1,取n=43 ehv2	0.025x0.5x0.8

h——栅前水深，m

Qmax——最大设计流量，m3/s

e——栅条净间隙，取0.025m

v2	过栅流速，取0.8m

栅槽有效宽度，设计采用010圆钢为栅条，即S=0.01m

B=s(n-1)+en=0.01(43-1)+0.025X43=1.495m 就 1.5m

B	栅槽宽度，m

s	栅条宽度

n——格栅间隙数

选用回转式格栅HG-750型两台，栅条间隙25mm，每台功率0.75w，格栅

倾角60°

进水渠道渐宽部分长度

进水渠宽B]=1m，渐宽部分展开角％=20°，则「d=q^湖.68m

1	1	1 2tana 2tan20°

渠道与出水渠道连接处的渐窄部分长度l2=U=箜8=0.34m

22	2

过栅水头损失 h=KK=K£v£sinc=3X2.42X(皿)4/3 x地 x sin60°=0.061m

1	0 2g	0.025	2x9.8

h1	过栅水头损失，m

h0	计算水头损失，m

g	重力加速度，9.8 m/s

k——系数，格栅受污物堵塞后，水头损失增大的倍数，一般k=3

e ——阻力系数，与栅条断面形状有关，e邛(?4,当为矩形断面时，6 = 2.42

栅后槽总高

取栅前渠道超高h2=0.3m，

栅后槽总高 H= h+ h1+ h2=0.5+0.061+0.3=0.861m

h——栅前水深，m

h2——栅前渠道超高，一般取0.3m

栅前槽高 H1= h + h2=0.5+0.3=0.8 m

栅槽总长度 L= L+ L+0.5+1+ 业―=0.68+0.34+0.5+1+-°^=2.98m 1	2	tan60°	tan60°

L——栅槽总长度，m

H1	栅前槽高，m

- —进水渠道渐宽部分长度,m

- —渠道与出水渠道连接处的渐窄部分长度,m

每日栅渣量 gQ 蔚 °ix86400=0.232 X 0-05x86400=1.0 m3/d>0.2 m3/d， 平均 1000	1000

W——每日栅渣量，m3/d

叫	单位栅渣量，m3栅渣/103m3污水

采用机械清渣，污物的排出采用机械装置：0600螺旋输送物，选用长度l=8.0m 的一台。

计算草图如下：

工fl••平白

4口口 | HlZ 七 m

1 口 口口

3.2污水提升泵站

3.2.1泵房形式选择

泵房形式取决于泵站性质，建设规模、选用的泵型与台数、进出水管渠的深 度与方位、出水压力与接纳泵站出水的条件、施工方法、管理水平，以及地形、 水文地质等诸多因素。

本设计采用矩形半地下式合建式泵房，它具有布置紧凑、占地少、结构较省 的特点。

3.2.2设计参数

设计流量Q =0.343m3/s,设两台水泵（一用一备）。

集水池容积:根据规范，污水泵站的容积不应小于最大一台水泵5min的出水量， 故笨设计采用一台泵5分钟的流量。

W=0.343X5X60=102.9m3，取 120 m3

有效水深H=1.5m,则A=w=120=80m2，设集水池为9X9m2.

H 1.5

查阅《给水排水设计手册》第十一册，选择型号300WL1200-9-110的立式水泵

两台（一用一备）。

参数见下表：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/257125166200006050