温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 重复接地的安全作用不包括( )。
A. 改善架空线路的防雷性能
B. 降低漏电设备的对地电压
C. 减轻零线断开的危险
D. 减轻线路过负荷的危险
答案:D
2. 母线的着色有统一规定，其中不接地中性线的颜色规定为( )
A. 白色
B. 绿色
C. 蓝色
D. 紫色
答案:A
3. 电流互感器工作时，其二次侧不允许(  )。
A. 短路
B. 开路
C. 接地
答案:B
4. 下列最危险的电流途径是(  )。
A. 右手至脚
B. 左手至右手
C. 左手至胸部
D. 左手至脚
答案:C
5. SW4—35A/1200-1000型高压断路器表示(  )。
A. 4kV户外式，额定电流35A
B. 35kV户外式，额定电流1200～1000A
C. 35kV户外式，额定电流1200A，开断电流1000kA
D. 35kV户外式，额定电流1000A，开断电流1200A
答案:C
6. 实现三相异步电动机的正反转是正转接触器的(  )。
A. 常闭触头和反转接触器的常闭触头连联锁
B. 常开触头和反转接触器的常开触头连联锁
C. 常闭触头和反转接触器的常开触头连联锁
D. 常开触头和反转接触器的常闭触头连联锁
答案:D
7. 绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为( )℃。
A. 105
B. 90
C. 120
答案:C
8. 半波整流电路中，二极管起什么作用(  )。
A. 起限流作用
B. 起导通与截止作用
C. 起滤波作用
D. 起限幅作用
答案:B
9. 触发脉冲信号应有一定的宽度，脉冲前沿要陡。电感性负载一般是(  )ms，相当于50Hz正弦波的18°。
A. 0.1
B. 0.5
C. 1
D. 1.5
答案:C
10. 变压器的铁芯是( )部分。
A. 磁路
B. 电路
C. 开路
答案:A
11. 制造指南针是利用下列哪一原理(  )。
A. 磁场
B. 电磁感应
C. 机械原理
D. 电子原理
答案:A
12. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流，但由于电机的转矩与电压的平方成(  )，因此降压启动时转矩减少较多。
A. 反比
B. 正比
C. 对应
答案:B
13. 测量吸收比时，所用摇表是(  )V摇表。
A. 500V
B. 2500VC5000V
答案:B
14. 电气设备过热主要是由(  )产生的热量造成的。
A. 电流
B. 电阻
C. 电压
答案:A
15. 在下列钢号中，( )是优质碳素结构钢。
A. 20
B. Q235-A.
C. T106
答案:A
16. 10kV架空线路巡视检查，至少(  )一次。
A. 每天
B. 每年
C. 每周
D. 每季度
答案:D
17. 工作人员操作跌落保险时，应使用( )安全用具。
A. 辅助绝缘
B. 基本防护
C. 基本绝缘
D. 基本绝缘和辅助绝缘
答案:D
18. 单相电源的(  )，应接在灯头的丝扣上。
A. 零线
B. 相线
C. 零.相线
D. 火线
答案:A
19. “止步，高压危险”属于( )标示牌。
A. 禁止类
B. 警告类
C. 准许类
答案:B
20. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数，一般达(  )。
A. 600-1000万次
B. 10万次以下
C. 10000万次以上
答案:A
21. 变压器绕组若采用交叠式放置，为了绝缘方便，一般在靠近上下磁轭的位置安放(  )。
A. 低压绕组
B. 高压绕组
C. 中压绕组
答案:A
22. 通常要求真空断路器的触头材料具有的性能之一是( )。
A. 绝缘性能强
B. 耐弧性强
C. 导热性能差
答案:B
23. 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的( )有金属性的可靠连接。
A. 外壳
B. 零线
C. 接地装置
答案:C
24. U=311sin(314t-15°)伏，则U=(  )伏。
A. 220∠-195°
B. 220∠1950°
C. 311∠-15°
D. 220∠-15°
答案:D
25. 对空气开关的正确说法是(  )。
A. 动触头接负荷，静触头接电源
B. 动触头接电源，静触头接负荷
C. 动.静触头可随意接线
D. 空气开关不能带负荷操作
答案:A
26. 一般线路中的熔断器有( )保护。
A. 过载
B. 短路
C. 过载和短路
答案:C
27. 测量接地电阻时，电位探针应接在距接地端(  )m的地方。
A. 20
B. 5
C. 40
答案:A
28. 电缆沟内的油火只能用何种灭火器材扑灭(  )
A. 二氧化碳
B. 泡沫覆盖
C. 干粉
答案:B
29. 测量电压时,电压表应与被测电路( )。
A. 串联
B. 并联
C. 正接
答案:B
30. 真空断路器灭弧室的玻璃外壳起(  )作用。
A. 真空密封
B. 绝缘
C. 真空密封和绝缘双重
答案:C
31. 用三只电压表来监视中性点不接地电网的绝缘，当发生单相接地时，接地相电压表读数(  )。
A. 急剧降低
B. 显著升高
C. 不变
D. 明显升高
答案:A
32. 触摸屏密码画面设计，主要运用了触摸屏的哪个功能。(  )
A. 数值输入
B. 数值显示
C. 使用者等级
D. 按钮开关
答案:C
33. 手电钻的电源线应采用(  )。
A. 铠装线
B. 护套线
C. 橡套软线
D. 沙包线
答案:C
34. 杆塔按材质不同可以分为(  )种。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
答案:B
35. 用三只电压表来监视中性点不接地电网的绝缘，当发生单相接地时，接地相电压表读数( )
A. 急剧降低
B. 显著升高
C. 不变
D. 明显升高
答案:A
36. 关于绝缘棒的保管下列(  )说法不正确。
A. 应放在墙边
B. 应架在支架上
C. 应吊挂在室内
D. 应垂直存放
答案:A
37. 已知发电机的有功功率P和无功功率Q，计算视在功率S，正确的公式为(  )
A. S=P+Q
B. S=p^2+Q^2
C. S=√3(UI)
D. √(P^2+Q^2)
答案:D
38. 备用电源只能投入(  )次。
A. 二
B. 三
C. 一
答案:C
39. 根据供电要求可靠性的要求及中断供电造成的损失，用电负荷分为(  )级。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:C
40. ( )仪表由固定的线圈,可转动的铁芯及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 感应式
答案:A
41. 叠加原理只适用于分析下列哪项的电压.电流?(  )
A. 无源电路
B. 线性电路
C. 非线性电路
D. 不含电感.电容元件的电路
答案:B
42. 三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(  )启动。
A. 转子串频敏
B. 转子串电阻
C. 降低启动电压
答案:C
43. 高压电力电缆的基本结构分为(  )。
A. 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.保护层
B. 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.凯装层
C. 线芯（导体）.绝缘层.防水层.保护层
D. 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.隔热层
答案:A
44. 下列(  )是保证电气作业安全的组织措施。
A. 工作许可制度
B. 停电
C. 悬挂接地线
答案:A
45. 以下那种现象发出的热量最高.最危险(  )。
A. 过载
B. 电弧
C. 接触不良
D. 铁芯发热
答案:B
46. 在正弦交流电阻电路中，正确反映电流电压的关系式为(  ).
A. i=U/RB:.i=Um/R
C.I=U/R
D.I=Um/R
答案:C
47. 照明开关边缘距门框边缘的距离为(  )cm。
A. 5~10
B. 10~15
C. 15~20
答案:C
48. 二极管导通后，其二极管两端电压变化很小，锗管约为(  )。
A. 0.5V
B. 0.7V
C. 0.3V
D. 0.1V
答案:C
49. 为了确定互感器的标准器二次回路的工作电压，采用的监视电压表应该为( )。
A. 0.5级；
B. 1.0级；
C. 1.5级；
D. 2.0级。
答案:C
50. 当电源电压波动时，心柱2中的(  )变化幅度很小，故二次线圈W2的端电压u2变化很小，起到稳定作用。
A. 磁动势
B. 磁阻
C. 磁通
D. 磁场
答案:C
51. 低压电气设备保护接地电阻不大于( )。
A. 0.5Ω
B. 2Ω
C. 4Ω
D. 10Ω
答案:C
52. 结合滤波器在电力载波通道中起什么作用(  )。
A. 载波机与高压电力线间高频信号的通路
B. 抑制通带外的干扰及阻抗匝配作用
C. 对高频信号具有足够大的阻抗
D. 提高发信电平放大信号
答案:B
53. 一般电路由(  ).负载和中间环节三个基本部分组成。
A. 电线
B. 电压
C. 电流
D. 电源
答案:D
54. 成对使用的自整角机按控制式运行时，其中一个是(  )，另一个是控制式变压器。
A. 力矩式发送机
B. 力矩式接收机
C. 控制式发送机
D. 控制式接收机
答案:C
55. 将220V的交流电压加到电阻值为22Ω的电阻器两端,则电阻器两端( )。
A. 电压有效值为220V,流过的电流的有效值为10A
B. 电压的最大值为220V,流过的电流的最大值为10A
C. 电压的最大值为220V,流过的电流的有效值为10A
D. 电压的有效值为220V,流过的电流的最大值为10A
答案:A
56. 安全标志是提示人们识别.警惕(  )因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。
A. 安全
B. 危险
C. 危害
答案:B
57. 当断路器运行中环境温度超过40℃时，断路器的长期允许工作电流(  )额定电流值。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于等于
答案:B
58. 当人体电阻一定时，作用于人体的电压越高，流过人体的电流(  )。
A. 越大
B. 越小
C. 不确定
D. 不变
答案:A
59. 室外线路工作，应由(  )组织完成检修现场的安全措施。
A. 值班员
B. 工作票签发人
C. 施工人员
D. 工作负责人
答案:D
60. 通电导体产生的磁场方向与(  )有关。
A. 磁场强度
B. 磁力线方向
C. 电流方向
D. 感生电动势方向
答案:C
61. 继电保护回路编号用(  )位及以下的数字组成。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:B
62. 使用单位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置.吊具.索具等进行经常性和定期的检查.(  )和保养，并做好纪录。
A. 维护
B. 修理
C. 上油
D. 除锈
答案:A
63. 漏电保护器动作电流数值的选择，环境恶劣或潮湿场所用电设备选用(  )。
A. 6～10mA；
B. 15mA；
C. 30mA；
D. 100mA；
答案:A
64. 电气设备相位漆标识的黄.绿.红颜色分别代表( )相位。
A. BCA
B. ABC
C. CAB
答案:B
65. 根据液压控制梯形图下列指令正确的是( )。
A. AND00
B. ANI00
C. LD00
D. LDI00
答案:B
66. 三相异步电动机延边三角形启动时，启动转矩与直接启动转矩的比值是(  )
A. 大于1/3，小于1
B. 大于1，小于3
C. 1/3
D. 3
答案:A
67. 做交流耐压试验时，交直流两用试验变压器的短路杆应该( )处理。
A. 保护短接
B. 拧开
C. 拔出
D. 断开
答案:A
68. 装设剩余电流保护器是正常工作条件下防止直接接触触电的(  )
A. 主要防护
B. 补充防护
C. 基本防护
D. 间接防护
答案:B
69. 静电消失有两种主要形式,即中和及泄漏,前者通过(  )发生,后者主要是通过()本身发生的。
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