温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 半导体的电阻随温度的升高(  )。
A. 不变
B. 增大
C. 减小
答案:C
2. 三相桥式半控整流电路中最大导通角是(  )。
A. 120°
B. 180°
C. 210°
D. 360°
答案:A
3. 高压针式瓷瓶均用于(  )上。
A. 线路分支处的分支杆
B. 线路中间的直线杆
C. 线路转角处的转角杆
D. 线路终端处的终端杆
答案:B
4. 电力系统进行无功补偿起到的作用之一是(  )。
A. 降低了设备维护成本
B. 降低线损
C. 降低了对设备的技术要求
D. 降低了设备维护标准
答案:B
5. 电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的(  )叫额定电压。
A. 相电压
B. 线电压
C. 额定电压
答案:B
6. 品体三极管发射结处于正偏，集电结处反偏，则三极管的工作状态为(  ).
A. 饱和
B. 截止
C. 放大
D. 导通
答案:B
7. 某电度表标注有"3×10(40)A"字样，表示该表为(  )。
A. 三相，标定电流为40A
B. 三相，标定电流为10A
C. 三相，工作在10～40A之间
D. 工作在3～10A之间
答案:B
8. 交流伺服电动机的定子圆周上装有(  )绕组。
A. 一个
B. 两个互差90°电角度的
C. 两个互差180°电角度的
D. 两个串联的
答案:B
9. 真空断路器用的是真空泡，真空度应在(  )Pa以上。
A. 133×10-4
B. 100×10-2
C. 100×10-3
D. 0.01×102
答案:A
10. 不受供电部门调度的双电源用电单位(  )并路倒闸操作。
A. 严禁
B. 只允许短时
C. 只允许在高压侧
D. 只允许在0.4kV侧
答案:A
11. 电源的电功率表示电源( )电能。
A. 在单位时间消耗的
B. 消耗的
C. 在任意时间消耗的
D. 在单位时间产生的
答案:D
12. 同性磁极互相( )。
A. 吸引
B. 排斥
C. 无作用力
答案:B
13. 笼形异步电动机常用的降压启动有(  )启动.自耦变压器降压启动.星-三角降压启动。
A. 串电阻降压
B. 转子串电阻
C. 转子串频敏
答案:A
14. 对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过( )Ω。
A. 6
B. 10
C. 4
答案:B
15. 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是( )。
A. 招待所插座回路
B. 生产用的电气设备
C. 消防用电梯
答案:C
16. 时间继电器的( )接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间{整定时间}闭合的接点。
A. 瞬时动合
B. 延时动合
C. 瞬时动断
答案:B
17. 准确采用“口对口(鼻)人工呼吸法”大口吹气，按吹二秒停三秒(吹二停三)的办法，每分钟做(  )，同时观察伤员胸部腹部起伏情况。
A. 5～10次；
B. 12～15次；
C. 20～25次；
D. 50～65次；
答案:B
18. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得(  )，方可上岗作业。
A. 特种作业操作证书
B. 相应资格
C. 职业技能等级证书
D. 特种作业操作资格证书
答案:B
19. 单独避雷针的接地电阻要求不大于(  )。
A. 1000欧；
B. 100欧
C. 10欧:
D. 4欧。
答案:C
20. 双稳态电路实现翻转的条件是(  )。
A. 外部电路参数变化
B. 适当信号的触发
C. 温度的变化
D. 外电路的干扰
答案:B
21. 喷灯的加油.放油和维修应在喷灯(  )进行。
A. 燃烧时
B. 燃烧或熄灭后
C. 熄火后
D. 高温时
答案:C
22. 图中符号A表示(  )。
A. 电流表
B. 电压表
C. 功率表
答案:A
23. 热继电器具有一定的(  )自动调节补偿功能
A. 频率
B. 时间
C. 温度
答案:C
24. 将波段开关指向(  )，显示将运行的加工程序号。
A. 编辑
B. 自动
C. 空运行
D. 回零
答案:C
25. 三相变压器Dyn11绕组接线标明一次绕组接成(  )。
A. 星形
B. 三角形
C. 方形
答案:B
26. 装设避雷针.避雷线.避雷网.避雷带都是防护(  )的主要措施。
A. 雷电波侵入
B. 二次放电
C. 直击雷
答案:C
27. 一般钳形电流表，不适用( )电流的测量。
A. 单相交流电路
B. 三相交流电路
C. 直流电路
D. 高压交流二次回路
答案:C
28. 施工机具和安全工器具入库.出库.使用前应( ),禁止使用损坏.变形.有故障等不合格的机具和安全工器具。
A. 检查
B. 试验
C. 鉴定
D. 擦拭
答案:A
29. 电工式三相电能表检定装置中，移相器是( )的主要设备。
A. 电源回路；
B. 电压回路；
C. 电流回路；
D. 控制回路。
答案:C
30. 为防止高压输电线路被雷击中损毁，一般要用(  )。
A. 避雷器
B. 接闪杆
C. 接闪线
答案:C
31. 已知电源电动势为30V，电源内阻为2Ω，外接负载电阻为8Ω，则电源端电压为(  )V。
A. 6
B. 12
C. 20
D. 24
答案:D
32. 电流互感器二次回路的连接导线，至少应不小于( )mm2。
A. 5；
B. 4；
C. 3；
D. 2。
答案:B
33. 三相电路中，流过(  )的电流叫相电流。
A. 每相负载
B. 相与相之间
C. 零线
D. 电路
答案:A
34. 如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行(  )急救。
A. 仰卧压胸法
B. 胸外心脏按压法
C. 俯卧压背法
答案:B
35. 为保证电气设备能可靠地运行，将电力系统中的变压器低压侧中性点接地，称为(  )。
A. 保护接地；
B. 重复接地；
C. 工作接地；
D. 防雷接地；
答案:C
36. 电能表过去又称电度表，是用来计量(  )的电工仪表。
A. 电流；
B. 电压；
C. 电阻；
D. 电能（用电量）；
答案:D
37. 电机在运行时,要通过(  ).看.闻等方法及时监视电动机。
A. 记录
B. 听
C. 吹风
答案:B
38. 三极管有(  )个PN结。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
39. 接地电阻测量仪主要由手摇发电机.( ).电位器,以及检流计组成。
A. 电流互感器
B. 电压互感器
C. 变压器
答案:A
40. 《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。
A. 生产安全事故
B. 火灾.交通事故
C. 重大.特大事故
答案:A
41. KYN错错800-10型高压开关柜的零序电流互感器安装在(  )。
A. 电缆室
B. 手车室
C. 主母线室
答案:B
42. 间接触电是由电气设备故障条件下的接触电压或(  )形成的。
A. 跨步电压
B. 跨步电流
C. 接触电流
答案:A
43. 按国际和我国标准,( )线只能用做保护接地或保护接零线。
A. 黑色
B. 蓝色
C. 黄绿双色
答案:C
44. 定轴轮系首.未两轮转速之比，等于组成该轮系的(  )之比。
A. 所有主动轮齿数连乘积与所有从动齿轮齿数连乘积
B. 所有被动轮齿数连乘积与所有主动齿轮齿数连乘积
C. 任意两个主动轮和从动轮
D. 中间惰轮齿数
答案:B
45. 10KV三相供电电压允许偏差为额定电压的(  )。
A. ±7%
B. ±10%
C. +7%,-10%
答案:A
46. 坚持办事公道要努力做到(  )。
A. 公私不分
B. 公正公平
C. 有求必应
D. 全面公开
答案:B
47. 绝缘胶垫属于(  )。
A. 绝缘安全用具
B. 一般防护安全用具
C. 基本安全用具
D. 辅助安全用具
答案:D
48. 三相异步电动机在一定轻负载下运行，若电源电压有所降低，则转子转速将会(  )。
A. 变大
B. 不变
C. 变小
答案:C
49. 电感电路中，电感中电流与电压有效值的关系为(  )。
A. I=UL/XL
B. I=UL/R
C. I=UC/XC
D. I=UC/R
答案:A
50. 下列变量相乘的逻辑代数式正确的是(  )。
A. AA=0
B. AA=1
C. AA=A
D. AA=A2
答案:A
51. 螺旋式熔断器的电源进线应接在( )。
A. 上端
B. 下端
C. 前端
答案:B
52. 电机在正常运行时的声音,是平稳.轻快.(  )和有节奏的。
A. 均匀
B. 尖叫
C. 摩擦
答案:A
53. 电容器组三相间的容量误差不应超过一相总容量的(  )。
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 15%
答案:B
54. 交流接触器的电寿命是约为机械寿命的( )倍。
A. 1
B. 10
C. 1/20
答案:C
55. 如果忽略变压器的内损耗，可认为变压器二次输出功率( )变压器一次输入功率。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
答案:B
56. 带电灭火不宜采用(  )。
A. 二氧化碳灭火器
B. 1211灭火器
C. 干粉灭火器
D. 水
答案:D
57. 电能表是测量(  )用的仪器。
A. 电流
B. 电压
C. 电能
D. 电容
答案:C
58. 链式配线适用于相距较近，且不太重要的小容量负荷场所，但链接独立负荷不宜超过( )个。
A. 2～3
B. 3～4
C. 4～5
D. 5～6
答案:B
59. 考虑到运输和装卸条件的限制，RGC开关柜各功能单元在设备厂组合成大单元，超过(  )个标准功能单元时，则需分成二个大单元进行组合。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
答案:B
60. 过电流继电器开始返回原位的(  )电流称为返回电流。
A. 最大
B. 最小
C. 中间
答案:A
61. 润滑油一级过滤的网目是(  )。
A. 60
B. 80
C. 100
答案:B
62. 尖嘴钳150mm是指(  )
A. 大于
B. 等于
C. 小于
答案:A
63. 检查电气设备是否接地应使用(  )。
A. 万用表
B. 电流表
C. 绝缘表
D. 电压表
答案:C
64. 电阻器的文字符号为(  )。
A. R
B. Z
C. DZ
D. L
答案:A
65. 维修电工在操作中，特别要注意(  )问题。
A. 戴好安全防护用品　　
B. 安全事故的防范
C. 带电作业　　　　　　
D. 安全文明生产行为
答案:B
66. 安全措施票的有效期限(  )。
A. 为2日
B. 为1日
C. 由工作时间而定
D. 无特殊要求
答案:B
67. 热继电器的维护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的(  )才能。
A. 过载
B. 操控
C. 节流
答案:A
68. 一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中，感抗X1=50Ω，若改接到f=10Hz的电源时，则感抗X1为(  )Ω
A. 150
B. 250
C. 10
D. 60
答案:C
69. 电流表的符号是( )
答案:A
70. 施工现场建筑电工属于(  )人员，必须是经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。
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