ICS 03.120.20

CCS P00

DB32

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 4185—2021

建筑工程质量评价标准

Evaluating standard for quality of building engineering

2021-12-31 发布	2022-06-01 实施

江苏省市场监督管理局	发布

前言	II

1	范围	1

2规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 基本规定	1

1

2

3

错误!未定义书签。

5

4.1评价原则

4.2评价体系

4.3评价维度

4.4评价方法和计分规则

4.5标准化管理

- 结构部分质量评价	6

  - 地基与基础	6

  - 混凝土结构	9

5.3砌体结构	11

5.4钢结构	13

- 装饰咅|3分质量评价	15

- 1 内饰面	15

- 2 隔断与细部	17

6. 3 门窗	19

6. 4 屋面	20

6. 5 外墙	22

7 安装部分质量评价

2错误!未定义书签。

- 1给水排水及	2错误!未定义书签。

  - 建筑电气 	 		27

- 3 通风与空调	30

7.4 智能建筑	34

本规程按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅提岀。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本规程起草单位：南京市建筑工程质量安全监督站、东南大学、南京市建筑市场监督站、南通新华 建筑集团有限公司、上海嘉实（集团）有限公司、深圳瑞捷工程咨询股份有限公司。

本规程主要起草人：石平府、李德智、梁新华、沈中标、李涛、吕如楠、罗震、周若涵、徐萍、徐 宏均、张超、黄新华、朱诗尧、何厚全、吴小聪、付爱平、李海欣、肖亦林。

建筑工程质量评价标准

1范围

本标准规定了建筑工程质量评价标准的总则、术语、基本规定、结构部分质量评价、装饰部分质量 评价、安装部分质量评价等内容。

本标准适用于江苏省行政区域内新建建筑工程施工质量水平的评价。

2规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工程质量评价 quali ty evaluati ng of engineering

在工程质量验收合格的基础上，通过检查工程技术管理资料和工程实体的方式，对确定建筑工程施 工质量满足验收标准要求程度并评定工程施工质量等级所做的检查、量测等活动。

- 2

评价部分 eva I uat i ng sect i on

为便于实施工程质量评价，将一个工程的相关分部工程合并形成的能独立进行评价并进一步构成评 价体系的工程模块。

- 3

评价内容 evaluating content

每个评价部分中由相关子分部工程和分项工程合并形成的具体实施质量评价的基础工程模块。

3. 4

评价维度 evaluating dimension

对每项评价内容进行质量评价时，具体针对的质量资料、实体检测、观感质量和标准化管理等四个 方面，是构成评价体系的最基本单元。

- 5

评价权重 eva I uat i ng we i ght

在质量评价体系中，按影响整体能力的重要程度或所占工作量大小，各评价项目相对于评价内容, 或各评价内容相对于评价部分，或各评价部分相对于工程总体质量评价结果所占的比重。

4基本规定

- 1评价原则

- 1. 1工程质量评价可用于加强工程质量管理、确定工程质量水平或评选优质工程。工程质量相关责 任主体（建设、施工、监理单位）、建筑行业协会、工程质量监督机构、建设主管部门均可实施工程质

- 量评价，也可根据需要委托专业机构实施。工程质量评价按评价单位的性质可分为责任主体自评、第三

方评价、主管部门评价三类。

4.1.2工程质量评价采用计分制，根据评价得分确定质量评价等级。

4.1.3工程质量评价应坚持客观、公正的原则，评价结果应具有科学性和代表性。

4.1.4工程质量评价应在工程质量验收合格的基础上，针对工程完工时的原始质量状态进行，不应考 虑验收后为提升观感质量而进行的整改工作。

4.1.5工程各参建单位应认真履行法定质量义务，工程质量评价不能免除参建单位的质量责任，不能 代替质量检验和质量验收。

4.2评价体系

4.2.1工程质量评价应根据工程特点分为结构、装饰、安装三个评价部分，各评价部分包含若干评价 内容。各评价内容分别评价计分，评价得分按权重计算相应评价部分评价得分。各评价部分评价得分按 权重计算工程总体质量评价得分。各评价部分、各评价内容质量评价得分以及工程总体质量评价得分满 分均为100分。各评价部分权重及包含的评价内容应符合表1的规定，工程情况特殊时可按实际工作量 和重要程度调整。

表1各评价部分权重及包含评价内容

| 评价部分 | 权重w（%） | 包含的评价内容 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 40 | 地基与基础 混凝土结构 砌体结构 钢结构 |
| 装饰 | 30 | 内饰面（含楼地面、墙面、顶棚（吊顶）） 隔断与细部 门窗 屋面 外墙（含幕墙） |
| 安装、 | 30 | 给水排水及供暖 建筑电气 通风与空调 智能建筑 |

注：1.考虑特种设备管理要求，电梯不郷t安装部分评价内容，但电梯检验合格应作为安装部分评价的前提条件。

- 各评价内容中应包含涉及的防水和建筑节能内容。

- 工程室内全部为毛坯状态时，结构、装饰、安装部分评价权重宜分别为50%、25%、25%。

4. 2. 2评价部分包含的各项评价内容的权重由评价单位根据工程特点按实际工作量和重要程度确定， 且应符合下列要求，工程不包含的评价内容权重为0：

- 地基与基础包含地基处理或桩基时，其在结构部分中的评价权重不应低于30%；砌体结构若仅 为填充墙，其在结构部分中的评价权重不应高于15%,若为砖混结构时，砌体结构在结构部分中的评价 权重不应低于40%„

- 装饰部分中，屋面的评价权重不应低于15%,外墙的评价权重不应低于20%,外墙为幕墙时，评 价权重不应低于25%；工程室内全部为毛坯状态时，内饰面、隔断与细部在装饰部分中的总评价权重不 应高于25%,室内全部为全装修状态时，二者的总评价权重不应低于45%。

- 智能建筑在安装部分中的评价权重不应高于15%；工程室内全部为毛坯状态时，给水排水及供 暖、建筑电气在安装部分中的总评价权重不应低于70%。

4.2.3主体结构分部工程验收合格后完成结构部分质量评价。工程竣工验收合格后完成装饰、安装部 分质量评价。三个评价部分均完成质量评价后，将评价得分按第4.2.1条规定的权重和式1计算工程总 体质量评价得分。各评价部分评价得分按式2计算。

E= WiEi+ W2E2+ W3E3+E4	( 1)

E——工程总体质量评价得分

Ei	结构部分质量评价得分

W1	结构部分质量评价权重

E	装修部分质量评价得分

W2	装修部分质量评价权重

E――安装部分质量评价得分

w	安装部分质量评价权重

E4	加减分，详见第3. 2.4条规定，不涉及第3.2. 4条规定内容的，该值为。

E=£w-Er	i=1, 2, 3	j=1, 2, 3……	(2)

E――第i个评价部分中第j项评价内容评价得分

Wi-j――第i个评价部分中第j项评价内容评价得分权重

4.2.4被评为二星级及以上绿色建筑的，可在工程总体质量评价得分基础上直接加1〜2分。施工中发 生工程质量事故的，可在工程总体质量评价得分基础上直接减2〜3分。

4.2.5结构、装饰、安装部分质量评价得分和工程总体质量评价得分可按表2规定划分质量评价等级。 开展结构、装饰、安装工程专项质量评优或工程总体质量评优时，结构、装饰、安装部分质量评价等级 或工程总体质量评价等級宜达到A级。结构部分质量评价等级为C级的，工程总体质量评价等级不得高 于B级。施工中发生工程质量事故的，相关评价部分质量评价等级和工程总体质量评价等级均不得高于 B級。

表2质量评价等级划分

| 质量评价得分 | 质量评价等级 |
| --- | --- |
| 高于85分 | A级 |
| 70至85分 | B级 |
| 低于70分 | C级 |

4.3评价维度

4.3. 1每个评价部分中的每项评价内容均通过质量资料、实体检测、观感质量和标准化管理等四个评 价维度进行质量评价，相应评价分值权重应符合絶的规定。

表3各评价维度评价分值权重

| 评价维度 | 评价分值权重 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构部分 |  | .装斂分中. 各项评价内嗇’ | 安装部分中 各项评价内容 |
|  | 地基与基础 | 混凝土结构/砌体结构/钢结构 |  |  |
| 质量资料 | 50 | 30 | 20 | 30 |
| 实体检测 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 观感质量 | 20 | 30 | 40 | 30 |
| 标准化管理 | 10 | 10 | 10 | 10 |

- 3. 2各评价维度质量评价得分按式3计算相关评价内容质量评价得分。

压-j-1 -1, 2, 3	1 j 2, 3" * *" * *	(3)

Er――第了个评价部分中第，项评价内容质量评价得分

Ee――第/个评价部分中第，项评价内容的质量资料评价维度评价得分 wz-i-j――第了个评价部分中第，项评价内容的质量资料评价维度评价得分权重 Es-i-j――第/个评价部分中第，项评价内容的实体检测评价维度评价得分 w-i-j――第了个评价部分中第，项评价内容的实体检测评价维度评价得分权重 E-i-j――第了个评价部分中第，项评价内容的观感质量评价维度评价得分 w-i-j――第了个评价部分中第，项评价内容的观感质量评价维度评价得分权重 E-i-j――第/个评价部分中第，项评价内容的标准化管理评价维度评价得分 w-i-j――第/个评价部分中第，项评价内容的标准化管理评价维度评价得分权重

4.3.3质量资料评价主要对进场建筑材料（构配件、设备）质量验收资料、施工过程质量控制资料（含 施工原始记录、施工试验报告、隐蔽验收记录等）和质量验收标准要求的检测报告等三方面资料的完整 性、规范性进行检查评价工作。

4.3.4实体检测评价是在质量验收标准要求的检测之外，由评价单位通过对工程实体进行涉及结构安 全、重要使用功能、外观尺寸偏差的检测而进行检查评价工作。

4.3.5观感质量评价主要对工程实体外在质量和功能状态进行现场检查评定和对观感质量检查记录进 行检查评价工作。

4.3.6标准化管理评价主要对工程质量管理人员配置和在岗情况、总分包管理、施工组织设计及专项 施工方案编制、施工技术交底、关键节点工序施工质量样板、材料管理、过程检查验收和落实、建设程 序和行为等方面进行检查评价工作。

4.3.7同一评价内容由多家施工单位完成的，应对各施工标段分别评价后，按各标段施工工作量加权 计算评价内容得分，见式4。

E"尸財一好5	1=1, 2, 3 j=l, 2……	后 1, 2……	（4）

4——第了个评价部分中第，项评价内容质量评价得分

…——第i个评价部分中第，项评价内容中第k个施工标段评价得分 时/——第k个施工标段占第，项评价内容施工工作量权重

4.3.8结构部分、含幕墙评价内容的装饰部分、含地暖评价内容的安装部分，评价前应在施工过程中 对关键施工作业面工程实体质量现场检查不少于1次，检查结果计入各部分评价结果中。

4.4评价方法和计分规则

4. 4. 1质量资料评价方法应符合下列规定：

评价标准：质量验收主控和一般项目资料完整并能满足设计要求及规范规定的应为一档，取100% 的分值;质量验收主控项目资料完整，一般项目资料基本完整并能满足设计要求及规范规定的应为二档， 取70%的分值；资料缺失、虚假或达不到验收合格要求的，计为零分。

评价方法：核查资料的项目、数量及数据内容。

4. 4.2实体检测评价方法应符合下列规定：

评价标准：项目的检测指标一次检测达到设计要求及规范规定的应为一档，取100%的分值；按规 定经过处理后满足设计要求及规范规定的应为二档，取70%的分值；达不到验收合格要求的，计为零分。

评价方法：核查实体检测报告。

4. 4. 3观感质量评价方法应符合下列规定：

评价标准：以现场随机抽取的实体检查点检查情况和观感质量检查记录按“好”、“一般”给出评价。 检查点90%及以上达到“好”，其余检查点达到“一般”的应为一档，取100%的分值；检查点70%及以 上达到“好”，但不足90%,其余检查点达到“一般”的应为二档，取70%的分值；达不到验收合格要求 的，计为零分。

评价方法：现场实体检查，抽查观感质量检查记录。

4.4.4评价单位实施实体检测评价和观感质量评价时应根据样本容量确定随机抽取的检验批数量，且 不少于3个检验批。

4.5标准化管理

4.5.1标准化管理是工程施工过程中对工程参建各方主体的质量行为和工程实体质量控制实行的规范 化管理活动，主要评价内容是质量行为标准化和工程实体质量控制标准化。

4.5.2质量行为标准化评价主要包括人员管理、技术管理、材料管理、分包管理、施工管理、资料管 理和验收管理等方面内容。

4.5.3工程实体质量控制标准化评价应针对施工质量样板化、技术交底可视化、操作过程规范化等方 面的管理要求情况进行。

4.5.4标准化管理评价检查项目及评分应符合表4的规定。

表4标准化管理评价检查计分表

| 工程名称 |  |  |  | 评价部分 |  | 口结构 口装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检查项目 |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 施工项目部质量管理人员配备及 项目负责人在岗情况 |  | 10 | V |  |  | V |  |  |  |  |
| 2 | 施工项目部质量管理制度和体系 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 3 | 质量管理人员培训证明 |  | 10 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工组织设计、专项施工方案编 制和审查 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 5 | 材料管理 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 总分包管理 |  | 10 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工技术交底" |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 8 | 工序施工质量样板 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 过程检查验收和落实情况＞ |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 10 | 质量问题整改处理规范性 |  | ‘ 16. | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  | 一 |
| 标准化管理评价得分 |  |  | 瓦5=合计实得分^1OJ/合计应得分= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 年 月曰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.备注栏用于填写两方面信息：一是注明过程检查项目的评价检查典，二是注明工程本身不包含的评价检查项 目，这些项目不参与评价计分；

- 实得分栏中：评价得100%分值的，在相应列中填10分；评价得70%分值的，在相应列中填7分；评价为零分的， 在相应列中填0分。

- 各评价内容的质量资料、实体检测、观感质量、标准化管理等四个评价维度的评价得分均为百分制，故计算各 评价维度评价得分时需乘以100进行换算。

4. 5.5标准化管理评价方法应符合下列规定：

评价标准：评价各检查项目是否符合相关法规、规章和管理文件要求，行为规范、管理体系健全、

5

DB32/T 4185—2021

管理资料完善的取100%的分值；其余情况定为二档，取70%的分值；未开展相应管理工作的，计为零 分。

评价方法：核查管理资料，抽查实体施工样板，施工过程检查实体质量与管理资料的一致性。

5结构部分质量评价

5.1 地基与基础

5.1.1地基与基础质量资料评价检查项目及评分应符合表5的规定。

表5地基与基础质量资料评价检查计分表

| 工程名称 |  |  |  | 评价部分 |  | ■结构 口装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  |  | 应 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  | 评价检查项目 | 得 分 | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 |  | 钢筋规格、型号的相关质量 证明文件 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 2 |  | 预制桩质量证明文件 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 3 |  | 桩位、桩长、浮渣、孔径、 垂直度的检查记录 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基 | 预制桩接桩质量检查记录 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 础 工 | 预制桩标高与压桩贯入度 的相关记录 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 程 | 混凝土试块及评定 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 7 |  | 承载力检测报告 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 8 |  | 桩身完整性检测报告 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 9 |  | 桩位竣斗囹 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 10 |  | 设计文件及变更记录 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 11 |  | 质量问题处理等如关资籍 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 12 |  | 地基处理机架与场地检查 记录 | 10 |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 地基处理所用材料质量证 明文件 | 20 | V | J |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 地 基 处 理 | 地基处理标高检查记录 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 地基处理的桩径、桩位、垂 直度检查记录 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 地基处理方法记录 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 地基处理承载力 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 18 |  | 地基处理完整性 | 20 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 19 |  | 桩位竣工图 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 20 |  | 设计文件及变更记录 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 21 |  | 质量问题处理等相关资料 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |

| 合计得分 |  | 一 |  | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基与基础质量资料评价得分 | E+i=合计实得分X100/合计应得分= |  |  |  |
| 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

5.1.2地基与基础质量资料评价方法除符合本标准第4.4. 1条外，还应符合下列要求：

a）	钢筋规格、型号、数量等一次检测结果全部合格应为一档，当有一项不合格为二档；

b）	桩长、浮渣、孔径、垂直度等一次检测结果全部合格应为一档，当有一项不合格为二档；

c）	混凝土试块、预制制桩质量等一次检测结果全部合格应为一档，当有一项不合格为二档；

d）	桩身质量检验：桩身质量检验一次检测结果为90%及其以上达到I类桩，其余达到II类桩时应为 一档；一次检测结果为80%及其以上，但不足90%达到I类桩，其余达到II类桩时应为二档。

5.1.3地基与基础实体检测评价检查项目及评分应符合表6的规定。

表6地基与基础实体检测评价检查计分表

| 工程名称 |  |  |  | 评价部分 |  | ■结构 口装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检查项目 |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 基 础 工 程 | 钢筋规格、型号、数量 | 20 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 钢筋笼长度和直径 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢筋的间距和连接 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 桩基承载力 | 20 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 5 |  | 桩身完整性 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 6 |  | 桩长、孔径、垂直度、沉渣 厚度 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 桩径、桩顶锚入承台深度 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 8 |  | 桩轴线位置 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 锚固钢筋长度、预制桩灌芯 长度 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 10 | 地 基 处 理 | 地基处理桩的长度 | 20 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 11 |  | 地基处理的平面范围 | 如： | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 12 |  | 地基处理过程下沉和提升 速度 | 10 | V | u |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 地基处理的桩径、垂直度 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 地基处理的桩位 | 10 | V | V |  | •V |  |  |  |  |
| 15 |  | 成桩地基处理相邻桩交叉 搭接 | 5 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 16 |  | 褥垫层厚度及范围 | 5 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  | 一 |
| 地基与基础实体检测评价得分 |  |  | 瓦*=合计实得分X100/合计应得分= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 年 月曰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.4地基与基础观感质量评价检查项目及评分应符合表7的规定。

表7地基与基础观感质量评价检查计分表

| 工程名称 |  |  |  | 评价部分 |  | ■结构 口装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检查项目 |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 基 础 工 程 | 钢筋锈蚀、起皮等外观质量 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 钢筋绑扎、搭接位置及方式 等连接质量 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 箍筋成型、与主筋绑扎等成 型 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 加强钢筋的规格、位置、数 量及焊接等 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 泥浆的稠度、粘度等 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 预制制桩破损、变形、表面 外观等 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 预制桩连接方式及连接质 量 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 桩头外观、破桩过程桩头观 感 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 9 |  | 锚固钢筋外观锚固钢筋质 量 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 10 |  | 灌注桩的混凝土密实度、粗 骨料、浮奖等观感质量，预 制管桩的灌芯混凝土密实 度、表面收浆等观感质量 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 11 | 地 基 处 理 | 地基处理分层均ifc度、多電 搭接等 | 20 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 砂石、土工合成材料、粉煤 灰等材料的外观 | 20 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 强夯地基的夯锤搭接及夯 击质量 | 10 | V | •V |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 注浆、深搅桩等施工过程的 注浆量、提升速度、等质量 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 成桩处理成型、密实度、均 匀度等桩头观感质量 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 16 |  | 地基处理平面范围 | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  | 一 |
| 地基与基础观感质量评价得分 |  |  | 我一1=合计实得分X100/合计应得分= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 年 月曰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2混凝土结构

5.2.1混凝土结构质量资料评价检查项目及评分应符合表8的规定。

| 表8混凝土结构质量资料评价检查计分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 评价部分 |  | ■结构 口装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检查项目 |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 钢筋等原材料质量证明及复检报 告 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 2 | 装配式部品部件质量证明及检测 检验文件 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 3 | 预应力筋及锚具的质量证明及检 测报告 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 4 | 砼、灌浆料等拌合物的质量证明及 检测报告 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 5 | 构件连接质量检测报告 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 6 | 预应力张拉方案及记录 |  | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 标养混凝土试块留置及检测报告 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 8 | 同养混凝土试块留置及检测报告 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 9 | 混凝土实体强度、保护层厚度的检 测报告 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋、预埋件、装配式建筑节点连 接等隐蔽验收及影像文件 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 11 | 施工日志记录 |  | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 合计酸， |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  | 一 |
| 混凝土结构质量资料评价得分. |  |  | 尸合计实得分X100/合计应得分= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 年 月曰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. 2. 2混凝土结构工程质量资料评价方法除应符豺标准第4. 4. 1条外，还应符合下列要求：

a）	结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别验证，检验方法宜采用同条件养护试件方法，检 验符合规范规定的应为一档；当未取得同条件养胪试律曙.度或同条件养护试件强度不符合要 求时，可采用回弹一取芯法进行检验，检验符合规范规定的应为二档；当检验结果低于设计 强度值一个等级以上的不得分。

b）	结构实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到90%及以上时应为一档；一次检测合格率小于 90%但不小于80%时，可一再抽取相同数量的构件进行检验，当按两次抽样項2十算合格率达 到90%及以上时应为二档；当检测不合格时不得分。

5. 2. 3混凝土结构实体检测评价检查项目及评分应符合表9的规定。

表9混凝土结构实体检测评价检查计分表

| 工程名称 |  | 评价部分 | ■结构 口装饰 口安装 |
| --- | --- | --- | --- |

| 建设单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检查项目 |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 钢筋弯钩长度 |  | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋接头搭接长度 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋锚固长度 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋间距和骨架几何尺寸 |  | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土结构构件几何尺寸 |  | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 部品部件预留钢筋位置 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 部品部件规格尺寸 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 板厚 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 9 | 轴线、净高或开间、进深 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋保护层厚度 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土强度 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 12 | 构件表面平整度，垂直度 |  | 5 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  | 一 |
| 混凝土结构实体检测评价得分 |  |  | 瓦-1-2=合计实得分X100/合计应得分= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. 2. 4实体检测评价方法应符合本标准第4. 4. 2条的规定。结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格 率为80%及以上的应为一档；当检验项目的合格率小于80%,但不小于70%时，可抽取相同数量的构件 进行检验，当按两次抽样总和计算的合格率为80%及以上时，应为二档；当合格率低于80%时不得分。

5. 2.5混凝土结构观感质量评价检查项目及评分应符合表10的规定。

表10混凝土结构观感质量评价检查计分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 评价部分 |  | ■结构 口装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检查项目 |  |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 自 评 | #三方 评箪 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 钢筋 工程 |  | 钢筋规格型号 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 钢筋弯钩和弯折 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 钢筋接头位置 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 钢筋锚固方法 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 现浇 混凝 土 |  | 钢筋露筋 | 5 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 混凝土裂缝 | 5 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 蜂窝麻面孔洞等表面质 量 | 5 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 预留洞口及水平构件上 表面收浆拉毛 | 5 | V | V |  | V |  |  |  |  |

| 9 |  | 混凝土墙面管线暗埋 | 5 | V | V | V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 装配 式混 凝土 | 部品部件外损坏 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 部品部件结合面处理 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |
| 12 | 预应力 混凝土 | 预应力筋的规格、品种 和数量 | 5 | V | V | V |  |  |  |  |
| 13 |  | 锚具制作 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 预应力筋及孔道安装 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |
| 15 | 钢-混 混凝 土 | 钢筋与型钢或钢管连接 节点 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 构件拼装 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  | 一 |
| 混凝土结构观感质量评价得分 |  |  | E-1-2=合计实得分X100/合计应得分= |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3砌体结构

5.3.1砌体结构质量资料评价检查项目及评分应符合表11的规定。

表11砌体结构质量资料评价检查计分表

| 工程名称 |  |  |  | 评价部分 |  | ■结构 口装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检查项目 |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 砂浆试块检测报告与评定记录 |  | 20 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 2 | 砖、砌块抽扌通営及检测报告 |  | 15 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋规格型号的质量证明资料及 复试报告 |  | 15 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土试块检测报告与评定记录 |  | 20 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 5 | 施工日志及原始记录 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 隐蔽工程验收记录 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 7 | 后置拉结筋的拉拔试验报告 |  | 10 | V | / •V |  | V |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  | 一 |
| 砌体结构质量资料评价得分 |  |  | 女*=合计实得分X100/合计应得分' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 1 、年 月曰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.2砌体结构质量资料评价方法除应符合本标准第4.4.1条以外，还应符合下列要求：

a）	全高垂直度允许偏差各检测点均达到规范规定值的应为一档；各检测点80%及以上达到规范规 定值，但不足100%的应为二档。

b）	抽样检测结果中，不合格点的最大偏差均不应大于本标准规定允许偏差的1.5倍。

5. 3. 3砌体结构实体检测评价检查项目及评分应符合表12的规定。

表12砌体结构实体检测评价检查计分表

| 工程名称 |  |  |  | 评价部分 |  | ■结构 口装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检查项目 |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 砌体平整度 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 2 | 砌体垂直度 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 3 | 灰缝平直度 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灰缝大小 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 门窗洞口尺寸 |  | 20 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 6 | 构造柱等二次构件主筋及钢筋间 距， |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 7 | 构造柱等二次构件钢筋的搭接长 度，箍筋弯钩长度及角度 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 轴线标高 |  | 20 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  | 一 |
| 砌体结构实体检测评价得分 |  |  | 瓦-1-3=合计实得分X100/合计应得分= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. 3. 4砌体结构观感质量评价检查项目及评分应符合表13的规定。
表13砌体结构观感质量评价检查计分表

| 工程名称 |  |  |  | 评价部分 |  | ■结构 口装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检直项目 |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 过梁、门窗洞口预埋、窗台板等构 件麻面、搂紧、孔洞等观感质量 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不同砌块混砌、排砖、砖套切、砖 缝等组砌质量 |  | 10 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砌体的套割，半砖使用、小于1/3 长度的砖头使用等观感质量 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砌体马牙槎留置规范性、推进的间 隔等观感质量 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 灰缝均匀度，表面平整度等质量 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 6 | 二次结构混凝土观感质量 |  | 20 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 7 | 砌体墙面管线刻槽、暗埋等观感质 量 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 8 | 不同基体之间的填塞和防裂处理 |  | 20 | V | V |  | V |  |  |  |  |

| 措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计得分 |  | 一 |  | 一 |
| 砌体结构观感质量评价得分 | E-1-疔合计实得分X 100/合计应得分= |  |  |  |
| 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

5.4钢结构

5.4.1钢结构质量资料评价检查项目及评分应符合表14的规定。

表14钢结构质量资料评价检查计分表

| 工程名称 |  |  |  | 评价部分 |  | ■结构 口装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检查项目 |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 钢材的检测批量和检测报告 |  | 15 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 2 | 焊接材料检测批量和检测报告 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 3 | 紧固件的检测批量和检测报告 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 4 | 铸钢件、锚具和销轴的检测批量和 检测报告 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 涂装材料的检测批量和检测报告 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 焊缝内部质量检测报告 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 7 | 钢结构所用材料的规格型号质量 证明资料及复试报告 |  | 15 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高强螺栓连接副的紧固质量检测 报告或记录、 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 9 | 焊工等操作人员的上岗证及焊接 工艺试验报告 |  | 15 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  | 一 |
| 钢结构质量资料评价得分 |  |  | 矿林？汁实得分X100/合计应得分= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 年 月曰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. 4. 2钢结构实体检测评价检查项目及评分应符合表15的规净.,

表15钢结构实体检测评价检查衬分表

| 工程名称 |  |  |  | 评价部分 |  | ■结构 口装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检查项目 |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实胃芬 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 焊接连接焊缝几何尺寸 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 紧固件的摩擦面粗糙度 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |

| 3 | 零件及部件号料规格及公差、边缘 的平整度 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 构建长度、平面弯曲度、翘曲等偏 差 | 5 | V | V |  |  |  |  |  |
| 5 | 压型金属板的锚固长度 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |
| 6 | 涂装表面粗糙度及涂层厚度 | 5 | V | V | V |  |  |  |  |
| 7 | 支撑面标高平整度偏差 | 5 | V | V | V |  |  |  |  |
| 8 | 地脚螺栓（锚栓）的坐标偏差 | 10 | V | V |  |  |  |  |  |
| 9 | 单层钢结构整体垂直度 | 10 | V | V | V |  |  |  |  |
| 10 | 多层钢结构整体垂直度 | 10 | V | V | V |  |  |  |  |
| 11 | 主体结构整体垂直度 | 10 | V | V | V |  |  |  |  |
| 12 | 挠度值 | 10 | V | V | V |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  | 一 |  |  |  |  |  | 一 |
| 钢结构实体检测评价得分 |  | 瓦一1一4=合计实得分X100/合计应得分= |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.3钢结构观感质量评价检查项目及评分应符合表16的规定。

表16钢结构观感质量评价检查计分表

| 工程名称 |  |  |  | 评价部分 |  | ■结构 口装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检查项目 |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 焊缝高度、焊渣、气孔、咬肉等外 观质量 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 普通紧固螺栓荃*. E整度、与螺栓 的匹配度，外露丝扣等连接外观质 量 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高强度螺栓与连接面的贴合度,•理 矩控制标识，垫片与螺栓的匹配等 连接外观质量 |  | 10 |  | ¥ - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢结构构件表面毛刺，除锈、构件 变形等观感质量 |  | 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 网架结构节点管件变形，无杆件螺 栓的防腐处理，涂层的损害等表面 质量 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 6 | 普通涂层的均匀度，表面光洁度等 表面质量 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 7 | 防火涂层均匀度、表面光洁度等表 面质量 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 8 | 压型金属板平整度、与梁连接的贴 |  | 10 | V | V |  | V |  |  |  |  |

|  | 合度等安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 钢平台、钢梯、刚栏杆等构件的变 形，涂层完整性等外观质量 | 10 | V | V | V |  |  |  |  |
| 10 | 整体成型，构件连接的中心线和形 心线的控制等观感质量 | 10 | V | V | V |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  | 一 |  |  |  |  |  | 一 |
| 钢结构观感质量评价得分 |  | E-1-4=合计实得分X 100/合计应得分= |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6装饰部分质量评价

6.1内饰面

6.1.1内饰面质量资料评价检查项目及评分应符合表17的规定。

表17内饰面质量资料评价检查计分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 评价部分 |  | 口结构 ■装饰 口安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价类别 |  | 口自评□第三方评价□主管部门评价 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评价检查项目 |  |  | 应 得 分 | 各类评价具体要求 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 自 评 | 第三方 评价 |  | 主管部 门评价 | 100% 分值 | 70% 分值 | 0 |  |
| 1 | 进场材料 质量验收 资料 |  | 楼地面、内墙面、顶 棚（吊顶）、防水材 料合格证、进场验收 记录及复试报告 | 30 | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 2 | 施工验收 记录 |  | 楼地面工程施工验 收记录 | 30 | V | V |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抹灰工程施工验收 记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊顶工程施工验收 记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 饰面板、饰面砖及涂 饰工程施工验收记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裱糊与软包工程施 工验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 有防水要求的楼地 面蓄水检验记录 | 40 | V | V |  | V |  |  |  |  |
|  |  |  | 后置埋件的现场拉 拔检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满粘法施工的外墙 石板和外墙陶瓷板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/275101011112011104