| A | 执行 |  |  |  |  |  |  | 首次发布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版次 | 状态 | 编写 | 工程 | 质量 | 平安 | 批准 | 日期 | 修改说明 |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |
| 工程项目名称 京能十堰2×350MW热电联产工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码：JNSY-TJDJ-A04-TJ-124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂区综合管道支架钢结构 工程施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本文件之产权属于天津电力建设有限公司，未获本公司书面许可，任何人不得擅自运用、复制、传递或泄露该文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

修 改 记 录

| 版次 | 生效日期 | 页码 | 章节 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2017.12.03 | 33 | 7 | 首次发布 |

目  录

1.工程概况及工程量	1

1.1工程概况	1

1.2工程量	1

2.编制依据	2

3.先决条件和准备	2

3.1先决条件	3

3.2 技术准备	3

3.3施工准备	3

3.4 作业人员配置、资格、职责	3

3.5主要施工仪器、仪表	4

3.6施工作业工器具配置	5

3.7 作业所需材料及设备	5

3.8平安器具	5

4.作业程序	5

4.1施工流程：	5

4.2施工方法及要求	5

4.3 强制性条文	19

5.质量限制要求	21

5.1质量限制点设置	21

5.2质量标准及要求	21

质量标准	21

质量要求	22

6.HSE(健康、平安、环境)及消防保障措施	22

6.1平安技术措施	22

6.2消防保证措施	26

6.3绿色环保措施	26

6.4应急处置预案	27

7.附录	28

# 1.工程概况及工程量

## 1.1工程概况

京能十堰2×350MW热电联产工程#1机组建筑安装工程位于十堰市西北部张湾开发区东北侧石桥村，北靠市区风神大道，南与发展大道相临，东南紧邻岩洞沟水库，距市区中心约5.6km。

本工程为厂区综合管道支架主体结构钢结构制作、防腐、安装工程。管架支架及桁架均为钢构件，管架总共18跨（按由北向南依次排列），下列标高为桁架斜段顶标高。桁架弦杆接受Q345钢材，焊条接受E55XX型。未特别注明的腹杆接受Q235钢材，焊条接受E43XX型。钢管接受焊接钢管。管架由不同直径的钢管杆组合而成，钢管顶部用钢板封堵。每一组管架之间接受钢梁或桁架连接。

## 1.2工程量

| 构件名称 | 构件数量 | 重量（t） | 跨度（m） | 高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桁架HJ-1 | 2 | 7.75 | 18.4 | 5.3 |  |
| 桁架HJ-3A | 1 | 3.08 | 7 | 5.3 |  |
| 桁架HJ-2 | 1 | 3.3 | 8 | 4.8 |  |
| 桁架HJ-3 | 1 | 5.96 | 15.5 | 4.8 |  |
| 桁架HJ-4 | 3 | 7.78 | 19.5 | 4.8 |  |
| 桁架HJ-5 | 2 | 5.88 | 15.823 | 4.8 |  |
| 桁架HJ-6 | 1 | 5.69 | 13.525 | 4.8 |  |
| 桁架HJ-7 | 1 | 10.68 | 21.91 | 10.3 |  |
| 桁架HJ-8 | 1 | 14.08 | 26.3 | 10.3 |  |
| 桁架HJ-9 | 2 | 17.65 | 31.4 | 6.6 |  |
| 桁架HJ-10 | 2 | 14.14 | 27.55 | 8.6 |  |
| 桁架HJ-11 | 1 | 38.2 | 46.35 | 8.6 |  |
| 支架ZJ-1 | 1 | 4.587 | / | 5.3 |  |
| 支架ZJ-2 | 1 | 1.343 | / | 5.3 |  |
| 支架ZJ-3 | 1 | 7.759 | / | 8.8 |  |
| 支架ZJ-4 | 1 | 1.426 | / | 5.7 |  |
| 支架ZJ-5 | 1 | 8.444 | / | 8.3 |  |
| 支架ZJ-6 | 1 | 2.382 | / | 8 |  |
| 支架ZJ-7 | 1 | 1.343 | / | 4.8 |  |
| 支架ZJ-8 | 1 | 4.29 | / | 4.8 |  |
| 支架ZJ-9 | 1 | 8.989 | / | 9.8 |  |
| 支架ZJ-10 | 1 | 1.343 | / | 4.8 |  |

| 支架ZJ-11 | 1 | 1.343 | / | 4.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架ZJ-12 | 1 | 1.394 | / | 4.8 |  |
| 支架ZJ-13 | 1 | 14.989 | / | 10.3 |  |
| 支架ZJ-14 | 1 | 3.65 | / | 10.3 |  |
| 支架ZJ-15 | 1 | 10.805 | / | 10.3 |  |
| 支架ZJ-16 | 1 | 2.234 | / | 6.6 |  |
| 支架ZJ-17 | 1 | 6.718 | / | 6.6 |  |
| 支架ZJ-18 | 1 | 2.506 | / | 8.5 |  |
| 支架ZJ-19 | 1 | 7.845 | / | 8.6 |  |
| 支架ZJ-20 | 1 | 96 | / | 33.25 |  |

# 2.编制依据

编本方案编制时参考的文件名称及编号：

2.1《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；

2.2《工程测量规范》GB50026-2007；

2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

2.4《钢结构焊接规范》GB50661-2011；

2.5《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006；

2.6《钢结构防腐蚀涂装技术规程》CECS343-2013；

2.7《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007；

2.8《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011；

2.9《建筑施工平安检查标准》JGJ59-2011；

2.10《施工现场临时用电平安技术规范》JGJ46-2005；

2.11《建筑机械运用平安技术规范》JGJ33-2012；

2.12《电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分：土建工程》（DL/T5210.1-2012）；

2.13《电力建设施工质量验收及评价规程 第7部分：焊接工程》（DL/T5210.7-2010）；

2.14《电力建设平安工作规程第1部分：火力发电》（DL5009.1-2014）；

2.15《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012；

2.16《工程建设标准强制性条文》（2011版）电力工程部分；

2.17《厂区综合管架施工图》FA07681S-T0714A图纸。

# 3.先决条件和准备

## 3.1先决条件

3.1.1施工方案已获专业监理工程师批准。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/275224013132011040