ICS 29. 120. 50

CCS K 31

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

家用及类似用途断路器 、RCCB、RCBO 自动重合闸电器(ARD) 的 一 般要求

Requirementsforautomaticreclosingdevices (ARDs) forcircuit-breakers, RCBOsand RCCBsforhouseholdand similaruses

(IEC63024:2017,IDT)

2021-10-11发布

2022-05-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

目        次

前言  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Ⅲ

I   范围  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  I

Z   规范性引用文件  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  I

t   术语和定义  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Z

F   分类  	  F

S   特性  	  S

9   标志和其他产品信息  	  L

L   使用的标准工作条件  	  8

8   结构和操作的要求  	  6

6   试验 	  IS

附录 A )资料性(    根据 F. t. I分类的 A为红    	  t0

附录 H )资料性(    根据 F. t. Z. IP(和/或 F. t. Z. ZP(分类的 A为红    	  tI

附录 O )资料性(    根据 F. t. Z. Iq(和/或 F. t. Z. Zq(分类的 A为红   … … … … … … … … … … … … … … …  tZ

附录 红 )规范性(    认证试验的试验程序和试品数量 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  tt

参考文献  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  t9

Ⅰ

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

前        言

本文件按照 GB/T 1. 1— 2020《标准化工作导则    第 1 部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草 。

本文件使用翻译法等同采用 IEC 63024:2017《家用及类似用途断路器 、RCCB、RCBO 自动重合闸 电器(ARD)的一般要求》。

与本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下 :

— GB4343. 1— 2018   家用电器 、电动工具和类似器具的电磁兼容要求    第 1 部分 :发射(CISPR 14-1:2011,IDT) ;

— GB4943. 1— 2011   信息技术设备    安全    第 1部分 :通用要求(IEC 60950-1:2005,MOD) ;

— GB/T 6346(所有部分)    电子设备用固定电容器[IEC60384(所有部分)] ;

— GB/T 10963. 2— 2020   电气附件    家用及类似场所用过电流保护断路器    第 2 部分 :用于交 流和直流的断路器(IEC 60898-2:2016,MOD) ;

— GB/T 16916. 1— 2014   家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第 1部分 :一般规则(IEC 61008-1:2012,MOD) ;

— GB/T 16917. 1— 2014   家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)    第 1部分 :一般规则(IEC 61009-1:2012,MOD) ;

— GB/T 17626. 2— 2018   电磁兼容    试验和测量技术    静电放电抗扰度试验(IEC 61000-4-2: 2008,IDT) ;

— GB/T 17626. 3— 2016    电 磁 兼 容     试 验 和 测 量 技 术     射 频 电 磁 场 辐 射 抗 扰 度 试 验

(IEC 61000-4-3:2010,IDT) ;

— GB/T 17626. 4— 2018    电 磁 兼 容     试 验 和 测 量 技 术     电 快 速 瞬 变 脉 冲 群 抗 扰 度 试 验

(IEC 61000-4-4:2012,IDT) ;

— GB/T 17626. 5— 2019   电磁兼容    试验和测量技术    浪涌(冲击) 抗扰度试验(IEC 61000-4- 5:2014,IDT) ;

— GB/T 17626. 6— 2017    电 磁 兼 容     试 验 和 测 量 技 术     射 频 场 感 应 的 传 导 骚 扰 抗 扰 度 (IEC 61000-4-6:2013,IDT) ;

— GB/T 17626. 16— 2007   电磁兼容    试验和测量技术 0 Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度试 验(IEC 61000-4-16:2002,IDT) ;

— GB/T 18499— 2008   家 用 和 类 似 用 途 的 剩 余 电 流 动 作 保 护 器 (RCD)      电 磁 兼 容 性

(IEC 61543:1995,IDT) ;

— GB/T 19212(所 有 部 分)    变 压 器 、电 抗 器 、电 源 装 置 及 其 组 合 的 安 全[IEC 61558(所 有 部 分)] ;

— GB/T 37751. 2— 2019   家用和类似 用 途 的 剩 余 电 流 动 作 断 路 器    第 2 部 分 : 剩 余 电 流 电 器 (RCD)    词汇(IEC 62873-2:2016,IDT) 。

本文件做了下列编辑性修改 :

— 删除国际标准第 2 章中资料性引用的 IEC 60664-3、IEC 60947-5-1 和 IEC 62019,将其放入参 考文献中 ;

—第 2 章中增加了 IEC 62873-2;

— 8.1.2.5中,更正原文中的错误表述,修改为“如果仅在禁用 ARD后才可以手动断开,认为满足

Ⅲ

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

该条件”;

— 表 D. 2 中 ,更正原文中的错误表述 ,将“RCBO”修改为“ARD”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。

本文件由中国电器工业协会提出 。

本文件由全国低压电器标准化技术委员会(SAC/TC189)归 口 。

本文件起草单位 :上海电器科学研究院 、浙江正泰电器股份有限公司 、上海良信电器股份有限公司 、 浙江天正电气股份有限公司 、施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 、北京 ABB低压电器有限公司 、贵 州泰永长征技术股份有限公司 、罗格朗低压电器(无锡)有限公司 、常安集团有限公司 、上海诺雅克电气 有限公司 、青岛鼎信通讯股份有限公司 、杭州乾龙电器有限公司 、华通机电股份有限公司 、上海添唯认证 技术有限公司 、广东安德慧智能科技有限公司 、安德利集团有限公司 、上海西门子线路保护系统 有 限 公司 。

本文件主要起草人 :王宇轩 、李人杰 、司莺歌 、朱骏杰 、王松涛 、邱蔚冰 、王农 、贺贵兵 、傅凯 、王旭川 、 葛伟骏 、王建华 、周永斌 、王志勇 、龙焕祥 、刘忠 、陈嘉 。

Ⅳ

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

家用及类似用途断路器 、RCCB、RCBO

自动重合闸电器(ARD)的 一 般要求

1   范围

本文件规定了家用及类似用途断路器 、RCCB、RCBO 自动重合闸电器的术语和定义 、技术要求及 试验方法 。

本文件适用于家用及类似用途 ,额定电压不超过交流 440 V,用于与断路器 、家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)及家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路 器(RCBO)组合使用 ,被设计成工厂组装或者现场组装的自动重合闸电器(ARD) 。

ARD是用于在主保护电器(MPD)脱扣之后 ,使 MPD重合闸以恢复线路运行的电器 ,MPD可以是 符合 IEC 60898-1 和/或 IEC60898-2 的断路器 、符合 IEC61008-1 和/或 IEC62423的 RCCB以及符合 IEC 61009-1 和/或 IEC 62423的 RCBO。

本文件包含下述类型的 ARD:

—具有评估方法的 ARD,仅在预期线路电流和预期接地故障电流均不超过给定值的情况下重合 闸的 ARD;

—具有评估方法的 ARD,仅在预期线路电流不超过给定值的情况下重合闸的 ARD;       —具有评估方法的 ARD,仅在预期接地故障电流不超过给定值的情况下重合闸的 ARD; — 没有任何评估就重合闸的 ARD。

注 1:安装规则定义了每个产品的使用条件和使用类别 。

注 2:评估不能代替 IEC 60364-6所要求的验证 。

注 3:IT系统中对于评估功能的要求与测试正在考虑中 。

本文件不适用于在正常运行中用户通过可触及的工具调整多个整定值的 ARD。 本文件涵盖的电器适用于未受过训练的人员操作 ,并且无需维修 。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文 件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件 。

GB/T 10963. 1— 2020   电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器    第 1部分 :用于交流的断 路器(IEC 60898-1:2015,IDT)

IEC 60065:2014   音频 、视频及类似电子设备    安全要求(Audio, video and similar electronic ap- paratus— Safetyrequirements)

IEC 60384(所有部分)    电子设备用固定电容器(Fixed capacitorsforusein electronicequipment)

IEC 60898-1   电气附件    家用及类似场所用过电流 保 护 断 路 器    第 1 部 分 : 用 于 交 流 的 断 路 器 (Electricalacesories— Circuit-breakers forovercurentprotectionforhouseholdand similarinstala- tions— Part1:Circuit-breakers fora.c,operation)

IEC 60898-2:2016   电气附件    家用及类似场所用过电流保护断路器    第 2 部分 :用于交流和直 流的断路器(Electricalacesories— Circuit-breakersforovercurentprotectionforhouseholdandsim- ilarinstalations— Part2:Circuit-breakers forAC andDCoperation)

1

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

IEC 60950-1   信息技术设备    安 全    第 1 部 分 : 通 用 要 求(Informationtechnologyequipment— Safety— Part1:Generalrequirements)

IEC 61000-4-2   电磁兼容    第 4-2部分 :试验和测量技术    静电放电抗扰度试验[Electromagnetic compatibility(EMC) — Part4-2: Testingandmeasurementtechniques— Electrostaticdischargeimmu- nitytest]

IEC 61000-4-3   电磁兼容    第 4-3部分 :试验和测量技术    射频电磁场辐射抗扰度试验[Electro- magneticcompatibility(EMC) — Part4-3: Testingand measurementtechniques— Radiated, radio-fre- quency, electromagneticfieldimmunitytest]

IEC 61000-4-4   电磁兼容    第 4-4部分 :试验和测量技术    电快速瞬变脉冲群抗扰度试验[Elec- tromagneticcompatibility(EMC) — Part 4-4:  Testing and measurement techniques— Electricalfast transient/burstimmunitytest]

IEC 61000-4-5     电 磁 兼 容     第  4-5 部 分 : 试 验 和 测 量 技 术      浪 涌 ( 冲 击 ) 抗 扰 度 试 验

[Electromagneticcompatibility(EMC) — Part4-5: Testing and measurementtechniques— Surgeim- munitytest]

IEC 61000-4-6   电磁兼容    第 4-6部分 :试验和测量技术    射频场感应的传导骚扰抗扰度[Elec- tromagneticcompatibility(EMC) — Part4-6: Testingandmeasurementtechniques— Immunitytocon- ducteddisturbances, inducedbyradio-frequencyfields]

IEC 61000-4-16   电磁兼容    第 4-16部分 :试验和测量技术    0 Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰 度试 验 [Electromagnetic compatibility(EMC) — Part 4-16:  Testing and measurement techniques— Testforimmunitytoconducted, commonmodedisturbancesinthefrequencyrange0 Hzto150kHz]

IEC 61008-1:2010+AMD1:2012+ AMD2:2013   家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流 动作断路器(RCCB)    第 1部分 :一般规则[Residualcurentoperatedcircuit-breakerswithoutintegral overcurentprotectionforhouseholdandsimilaruses(RCCBs) — Part1: Generalrules]

IEC 61009-1:2010+AMD1:2012+ AMD2:2013   家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动 作断路器(RCBO)    第 1部分 :一般规则[Residualcurentoperatedcircuit-breakerswithintegralover- curentprotectionforhouseholdandsimilaruses(RCBOs) — Part1: Generalrules]

IEC 61189-2   电气材料 、印制板和其他互连结构和组件的试验方法    第 2 部分 :互连结构材料的 试验方法(Testmethodsforelectricalmaterials, printedboardsandotherinterconnection structures and asemblies— Part2: Testmethodsformaterialsforinterconnectionstructures)

IEC 61543:1995+AMD1:2004+AMD2:2005   家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD)电 磁兼容性[Residualcurent-operatedprotectivedevices(RCDs)forhouseholdandsimilaruse— Electro- magneticcompatibility]

IEC 61558(所有部分)    变压器 、电抗器 、电源装置及其组合的安全[Safetyoftransformers, reac- tors, powersupplyunitsandcombinationsthereof]

IEC 62873-2   家用和类似用途的剩余电流动作断路器    第 2 部 分 : 剩 余 电 流 电 器(RCD)    词 汇 [Residualcurentoperated circuit-breakersforhouseholdand similar use— Part2: Residualcurent devices(RCDs) — Vocabulary]

CISPR 14-1   家用电器 、电动工具和类似器具的电磁兼容要求    第 1 部分 : 发射[Electromagnetic compatibility— Requirementsforhouseholdappliances, electrictoolsandsimilarapparatus— Part1: Emision]

3   术语和定义

IEC 60898-1 和 IEC 62873-2 界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。

2

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

IEC和 ISO 的术语数据库可以通过下述网址访问 :

— IEC: htp://www. electropedia.org/

— ISO: htp://www. iso. org/obp

3. 1

操动器    actuator

正常情况下安装 ARD时 ,施加外力操动系统的一部分 。

注 : 操动器可能的形式为手柄 、球形把手 、推钮 、滚筒 、活塞等 。

[来源 :IEC 60050-441:1984,441-15-22,有修改]

3. 2

(电流)评估    (curent)asesment

(基于试验电流极限值方法的评估类型)通过将非危险电流注入装置的断开部分来实现的方法 。 注 :极限电流值由 8. 11. 3 规定 。

3. 3

(电压)评估    (voltage)asesment

(基于试验电压极限值方法的评估类型)通过将非危险电压施加于装置的断开部分来实现的方法 。 注 :极限电压值由 8. 11. 2 规定 。

3. 4

自动重合闸    automaticreclosing

自动重合闸功能    automaticreclosingfunction

主保护电器(MPD)脱扣后 ,使其在一定条件下重合闸的功能 。

3. 5

自动重合闸电器    automaticreclosingdevice;ARD

用于使与其连接的 MPD 自动重合闸的电器 。

3. 6

锁定状态    blocked condition

当 MPD脱扣后 ARD不自动重合闸的状态 。

注 :此状态只能根据制造厂的说明通过手动重置来解除 。

3. 7

连续重合闸操作    consecutivereclosingoperations

在一段时间内导致 ARD处于锁定状态的连续重合闸操作次数 。

3. 8

禁用    disabled

ARD 的自动重合闸功能处于不能使用状态并且 MPD无法自动重合闸 。

3. 9

接地故障电流    earth-faultcurent

由于绝缘失效而流向大地的电流 。

[来源 :GB/T 2900. 70-2008,442-01-23]

3. 10

启用    enabled

ARD 的自动重合闸功能状态处于可使用状态 。

3. 11

功能接地    functionalearth;FE

为 ARD进行评估提供参考点而连接到 PE的导线或端子 。

3

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

3. 12

主保护电器    main protectivedevice;MPD

与 ARD连接且能被 ARD重合闸的电器 。

注 :MPD是指断路器(IEC 60898-1 和/或 IEC 60898-2)及 RCCB(IEC 61008-1 和 IEC 62423)或 RCBO(IEC 61009-1 和 IEC 62423) 。

3. 13

带电部件间的不动作电阻    non-operatingresistancebetwen liveparts

带电部件间的电阻值 ,低于该值时 ,在规定条件下不准许 MPD 自动重合闸 。

3. 14

对地不动作电阻    non-operatingresistancetoearth

带电部件与地之间的电阻值 ,低于该值时 ,在规定条件下不准许 MPD 自动重合闸 。

3. 15

带电部件间的动作电阻    operatingresistancebetwen liveparts

带电部件之间的电阻值 ,超过该值时 ,在规定条件下允许 MPD 自动重合闸 。

3. 16

对地动作电阻    operatingresistancetoearth

带电部件与地之间的电阻值 ,超过该值时 ,在规定条件下允许 MPD 自动重合闸 。

3. 17

预期电流    prospectivecurent

当开关电器或熔断器的每一极被可忽略阻抗的导体所取代时将在电路中流动的电流 。 [来源 :IEC 60050-441:1984, 441-17-01,有修改] 。

3. 18

预期线路电流评估    prospectivelinecurentasesment

在 MPD重合闸后对可能流过 MPD每一相和中性线的电流的评估 。

3. 19

预期剩余电流评估    prospectiveresidualcurentasesment

在 MPD重合闸后对可能流过 MPD到大地的电流的评估 。

3. 20

重置时间    resettime

ARD重置连续重合闸操作计数所需的时间 。

3. 21

脱扣状态    tripped condition

MPD 已脱扣并在规定条件下可以被自动重合闸的 ARD状态 。

4   分类

4. 1   按结构类型分类

4. 1. 1   制造厂在工厂中组装的 ARD。 注 :这也包括整体式电器 。

4. 1. 2   现场组装的 ARD。

4. 2   按连接的 MPD分类

4. 2. 1   用于断路器的 ARD。

4

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

4. 2. 2   用于 RCCB的 ARD。

4. 2. 3   用于 RCBO 的 ARD。

注 : 同样的 ARD可以被设计成与超过一 种 MPD配合 。

4. 3   按评估方法类型分类

4. 3. 1   无评估方法的 ARD

参见附录 A。

4. 3. 2   有评估方法的 ARD

4.3.2.1   具有对预期剩余电流评估方法的 ARD:

a)    当评估装置中剩余电流过大后 ,动作锁定(参见附录 B) ;

b)    当评估装置中剩余电流过大后 ,保持脱扣状态(参见附录 C) 。

4.3.2.2   具有对预期线路电流评估方法的 ARD:

a)    当评估装置中存在过电流后 ,动作锁定(参见附录 B) ;

b)    当评估装置中存在过电流后 ,保持脱扣状态(参见附录 C) 。

注 1:根据 4. 3. 2. 1 b)和 4. 3. 2. 2 b)分类的 ARD性能在制造厂说明文件中定义 。

注 2: 同 一 ARD可设计成能评估 4. 3. 2. 1 和 4. 3. 2. 2 两种预期电流 。

4. 4   按评估期间的安全措施分类

4. 4. 1   用基于试验电压极限值的方法来工作的具有评估方法的 ARD。

4. 4. 2   用基于试验电流极限值的方法来工作的具有评估方法的 ARD。

4. 5   按是否有 FE连接分类

4. 5. 1   具有 FE连接进行评估的 ARD。

4. 5. 2   不具有 FE连接的 ARD。

4. 6   按最大重合闸操作次数分类

4. 6. 1   由制造厂声明的 ARD最大重合闸操作次数小于或等于 3 次 。

4. 6. 2   由制造厂声明的 ARD最大重合闸操作次数大于 3 次 。

4. 7   按 MPD操作件与 ARD启用/禁用系统之间的机械互锁分类

4. 7. 1   具有 MPD操作件与 ARD启用/禁用系统之间的机械互锁的 ARD。

4. 7. 2   不具有 MPD操作件与 ARD启用/禁用系统之间的机械互锁的 ARD。

5   特性

5. 1   概要

MPD标准中的特性及下列内容适用 :

— 防外部影响 ;

— 安装方式 ;

— 接线方式 ;

— 额定工作电压 ;

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

— 额定频率;

— 额定动作和不动作对地电阻 ,如适用;

— 额定动作和不动作带电部件间电阻 ,如适用;

— 周围空气温度范围 。

5. 2   额定量

5. 2. 1   额定电压

额定电压优选值为 :120V、230V、400V。

本文件中 ,凡涉及 230V或 400V 的地方 ,可以分别理解为 220V或 240V、380V或 415V。 5.2.2   额定工作电压(Ue)

ARD 的额定工作电压(以下简称为额定电压)是由制造厂规定的与性能有关的电压值 。

5. 2. 3   额定频率

ARD 的额定频率是为 ARD设计而规定的 ,且与其他特性相对应的工频频率 。 额定频率的优选值为 :50 Hz、60 Hz和 50/60 Hz。

5. 2. 4   额定不动作对地电阻(Rd0 )

Rd0是带电部件与地之间的额定电阻值 ,低于此值时不准许 MPD重合闸 。

Rd0值由制造厂根据本文件的试验条件声明 。

5. 2. 5   额定动作对地电阻(Rd)

Rd是带电部件与地之间的额定电阻值 ,高于此值时允许 MPD重合闸 。

Rd值由制造厂根据本文件的试验条件声明 。

Rd值应舍入到两位有效数字 。

最小 Rd值应不小于表 1 中规定的值 。

表 1   最小允许 Rd值

| IΔn A | Rd Ω |
| --- | --- |
| 0. 01 | 25000 |
| 0. 03 | 8 000 |
| 0. 1 | 2 500 |

| 0. 3 | 800 |
| --- | --- |
| 0. 5 | 500 |
| 1 | 250 |

其中 IΔn表示 :

— 与 4. 1. 1分类中的 ARD相连的 RCD 的额定剩余动作电流 IΔn ;或

—所有可与 4. 1. 2分类中的 ARD相连的 RCD 的最小额定剩余动作电流 IΔn。

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

5. 2. 6   带电部件间额定不动作电阻(Rc0 )

Rc0 是带电部件之间的额定电阻值 ,低于此值时不准许 MPD重合闸 。

Rc0值由制造厂根据本文件的试验条件声明 。

Rc0值应舍入到两位有效数字 。

5. 2. 7   带电部件间的额定动作电阻(Rc)

Rc是带电部件之间的额定电阻值 ,高于此值时允许 MPD重合闸 。

Rc值由制造厂根据本文件的试验条件声明 。

Rc值应舍入到两位有效数字 。

最小 Rc值应不小于下式 :

Rc ≥

式中 :

Un       — 额定电压 ;

Iimax —所连接 MPD 的瞬时脱扣的上限值 。

6   标志和其他产品信息

6. 1   标志

每个 ARD应用耐久的方法标志下列内容 :

a)    制造厂名称或商标 ;

b)    型号 、目录号或系列号 ;

c)    接线图 ,除非接线方式是显而易见的 ;

d)    带 ~符号的额定电压(IEC 60417-5032) ;

e)    ARD或相关参考标准 ;

f)    防护等级(如果不是 IP20) 。

此外 ,产品或产品随附的说明书中应标注以下标志 :

g)    额定频率 ;拥有不止一个额定频率的 ARD(例如 50/60 Hz)需要相应标志 ;

h)    额定不动作对地电阻 Rd0(如适用) ;

i)    额定动作对地电阻 Rd (如适用) ;

j)    带电部件间额定不动作电阻 Rc0 (如适用) ;

k)    带电部件间的额定动作电阻 Rc(如适用) ;

l)    组装方式(如适用) ;

m)    电器可能使用的接地系统 ;

n)    “警告 :接触带电部件前 ,禁用 自动重合闸功能并且关断主保护电器”或者其他有类似含义的 警告 ;

建议用适当的语言编写文本 ;

o)    关于在锁定状态时重置 ARD和检查 MPD和装置的必要性的说明 。

如果电器上标志的防护等级高于 IP20,则无论采用哪种安装方式均应满足这个要求 。如果较高的 防护等级仅是采用特定的安装方法和/或使用特定的附件(例如 :端子盖板 、外壳等)来达到的 ,则应在制 造厂文件中规定 。

有关如何实现装置隔离的信息 ,应在产品随附的说明书中给出 。

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

ARD安装后 a)和 b)的信息应可见 。

l)仅适用于根据 4. 1. 2分类的产品 。

h) 、i) 、j)和 k)仅适用于根据 4. 3. 2分类的产品 。

对于根据 4. 7.2分类的电器 ,n)应在产品上或在靠近 ARD面板的标签上 ,并且在 ARD安装后可见 。

根据 4. 3. 1、4. 3. 2. 1 a)或 4. 3. 2. 2 a)分类的 ARD,根据 9. 3 测得的 自动重合闸时间大于 2 s 的 ,应提 供指示方式来显示 MPD 的脱扣状态 。

ARD应提供指示方式来显示锁定状态 。

根据 4. 3. 2. 1 b) 或 4. 3. 2. 2 b) 分类的 ARD应提供指示方式 ,显示检测到装置的故障后保持在脱扣 状态 。

锁定状态和脱扣状态需要制造厂清楚地解释(例如通过粘贴标签或标志 ,或灯光指示) ,并需要给出 锁定状态下如何重置 ARD 以及检查 MPD和装置必要性的说明 。

标志应不易磨损 ,易于辨认 ,不得放在螺钉 、垫圈或其他可拆卸部件上 。

通过 9. 4 的试验来检验是否符合要求 。

如果存在辅助触头 ,则应提供以下指示 :

— 如果参考标准是 IEC 62019,额定工作电流 、额定工作电压和使用类别;或 — 如果参考标准是 IEC 60947-5-1,额定电流和额定电压 。

对用于通信的附加触头 ,应按照 IEC 60950-1。

根据 4. 5. 1分类的 ARD、FE线或端子应通过标志“FE”来分辨 。FE线不应使用以下颜色 :绿色 、黄 色 、蓝色以及绿黄色 。

制造厂的说明中应写明 ,FE应直接连接到 PE,循环连接是不准许的 。

制造厂应提供 ARD功耗数据 。

6. 2   装配和操作说明

制造厂应提供有关 ARD 的足够说明 。

如果 ARD根据 4. 1. 2分类 ,应至少包含下列说明 :

—设计与 ARD组装的 MPD 的型号 、目录号 ,包括额定电流电压 、极数等的参考; — 组装方式;

— 组装后验证机械操作的检查需要;

— 组合体的周围环境温度(MPD和 ARD) 。

通过直观检查检验是否符合要求 。

7   使用的标准工作条件

7. 1   概述

符合本文件的 ARD应能够在相关 MPD标准给出的条件下运行 。

对于 ARD和 MPD,应符合 MPD标准的相关条款 :

a)    根据 4.2.1分类的 ARD(断路器) ,GB/T 10963.1— 2020的第 7章和 IEC60898-2:2016的第 7章;

b)    根据 4. 2. 2分类的 ARD(RCCB) ,IEC 61008-1:2010的第 7章 ;

c)    根据 4. 2. 3分类的 ARD(RCBO) ,IEC 61009-1:2010的第 7章 。

7. 2   安装条件

ARD应按制造厂的说明书安装 。

根据 4. 1. 2分类的 ARD应仅与制造厂声明的断路器 、RCBO和 RCCB组装 。

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

7. 3   污染等级

本文件规定的 ARD适用于污染等级为 2 的环境(只有非导电性污染发生 , 除了偶尔会出现由凝结 引起的暂时性导电) 。

8   结构和操作的要求

8. 1   机械设计

8. 1. 1   一 般要求

ARD 的设计和构造应使其在正常使用时与 MPD组装在 一 起 ,其各自的组合性能是可靠的 ,并且 不对使用者或环境构成危险 。

ARD不应损害相关 MPD 的安全特性和功能 。

根据 4. 1. 2分类的 ARD应和 MPD为同一制造厂 。

通过相关试验来检查是否符合要求 。

ARD可有通信接 口 ,相关试验正在考虑中 。

8. 1. 2   机械结构

8.1.2.1   ARD 的设计和结构应使其不会改变 MPD 的功能特性 。 通过直观检查和 9. 5. 1 的试验来检验是否符合要求 。

8.1.2.2   ARD和 MPD应以适当的方式连接 ,并且应采取措施避免连接错误 。 通过直观检查和 6. 2 的信息来检验是否符合要求 。

8.1.2.3   对于根据 4. 7. 1分类的电器 ,如果 MPD 已通过操动器手动断开 ,则 ARD应不能启用 。 在上述情况下 ,ARD 的启用系统不影响手动操作闭合 MPD。

通过直观检查和 9. 5. 2 的试验来检验是否符合要求 。

8.1.2.4   ARD应提供启用和禁用系统 。

启用和禁用系统应如此构造 ,用户能直接操作或通过常用工具操作 。

启用和禁用系统应能够在适当数量的操作循环中正确动作 。

通过直观检查和 9. 5. 3 的试验来检验是否符合要求 。

8.1.2.5   应在任何时候都可以手动断开 MPD。

如果仅在禁用 ARD后才可以手动断开 ,认为满足该条件 。

对于根据 4. 7. 1分类的电器 ,如果 ARD是启用的 ,用操动器手动断开 MPD应使得自动重合闸功能 禁用 。

通过直观检查和 9. 5. 2 的试验来检验是否符合要求 。

对于根据 4. 7. 2分类的电器 ,应通过独立的装置启用/禁用 ARD。启用状态应清晰指示(例如灯光 指示 、机械指示) 。

通过直观检查来检验是否符合要求 。

8.1.2.6   当 ARD禁用时 :

a)    MPD应独立于 ARD操作 ,特别是应能驱动试验装置(如果有的话) ;

b)    当 MPD 的触头处于隔离状态时应能看到符号 ○(IEC 60417-5008) 。 通过手动试验来检验是否符合 a)要求 。

通过直观检查和 9. 11的介电试验来检验是否符合 b)要求 。

8.1.2.7   当 ARD启用时 :

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

对于根据 4. 7. 1分类的电器 :

a)    不应在 MPD上看到指示触头位置的符号 ○(IEC60417-5008) ;

b)    应能驱动试验装置 ,除了 ARD重合时间大于 3 s 的情况 ;

c)    除了 a)中所述的符号 ○(IEC60417-5008)之外 ,MPD的参考标准中所述的标志应是可见的 。 注 :注意在组装盖板或把手后保持重要安全信息或说明可见 。

通过直观检查来检验是否符合 a)和 c)要求 。

对于根据 4. 7. 2分类的电器 ,启用状态应被清晰指示(例如灯光指示 、机械指示) 。 通过直观检查来检验是否符合要求 。

8.1.2.8   ARD在其重置时间内不应进行大于制造厂声明的连续重合闸操作次数。 重置时间(见 3. 20)应不小于 5 s。

对于根据 4. 6. 1分类的电器 ,最大操作次数应不大于 3。

通过 9. 5. 4 的试验来检验是否符合要求 。

对于根据 4. 6. 1分类的电器 ,最大操作次数由制造厂声明 。

通过 9. 5. 4 的试验来检验是否符合要求 。

8. 1. 3   电气间隙和爬电距离

电气间隙和爬电距离要求的最小值见表 2,表 2 是基于 ARD设计成在污染等级 2 的环境中使用 。 如果产品能耐受在额定冲击电压下的试验 ,则可以减少第 2项和第 4项的电气间隙 。

应对 ARD和与 MPD的接口验证表 2 中的数值 。

根据 GB/T 16935. 1— 2008中 4. 8. 1. 2 和 4. 8. 1. 3,按绝缘材料相比电痕化指数(CTI) 将其分为材料 组别 。

表 2   最小电气间隙和爬电距离

| 部位 | 最小电气 间隙 mm |  | 最小爬电距离a,b mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组别 Ⅲa c (175V≤CTI<400V)d |  |  |  | 组别 Ⅱ (400V≤CTI<600V)d |  |  |  | 组别 Ⅰ (600V≤CTI)d |  |  |  |
|  | 额定电压 |  | 工作电压a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 230V | 40V | >25V ≤50Ve | 120V | 250V | 400V | >25V ≤50Ve | 120V | 250V | 400V | >25V ≤50Ve | 120V | 250V | 40V |

| 1. 当主触头 处 于 断 开 位置 时 , 分 开 的 带 电 部件之间 | 4. 0 | 4. 0 | 1. 2 | 2. 0 | 4. 0 | 4. 0 | 0. 9 | 2. 0 | 4. 0 | 4. 0 | 0. 6 | 2. 0 | 4. 0 | 4. 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.不同极的 带 电 部 件 之间f,g | 3. 0 | 3. 0 | 1. 2 | 1. 5 | 3. 0 | 4. 0 | 0. 9 | 1. 5 | 3. 0 | 3. 0 | 0. 6 | 1. 5 | 3. 0 | 3. 0 |
| 3.不同电源 供电的电路 之 间 , 其 中 一个电源为 PELV或 SELV h | 6. 0 | 8. 0 |  | 3. 0 | 6. 0 | 8. 0 |  | 3. 0 | 6. 0 | 8. 0 |  | 3. 0 | 6. 0 | 8. 0 |

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

表 2   最小电气间隙和爬电距离(续)

|  |  | 额定电压 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 230V~400V | 230V~400V | 230V~400V |
| 4. 带 电 部 件与 — 操 作 件 可 触 及 的 表 面 之间 — 安 装 ARD 时 需 要 拆 下 的 盖 的 固 定 螺 钉 或 其 他 器 件 之间 — ARD 安 装 的 平 面之间 i — 固 定 ARD 的 螺 钉 或 其 他 器 件 之 间 i — 金 属 盖 或 外 壳 之间 i — 其 他 可 触 及 的 金 属 部 件 之间 j | 3. 0 | 4. 0 | 3. 0 | 3. 0 |
| 注 1:400V 的值对 440V 同样有效 。 注 2: 中性线回路的部件(如果有的话)也认为是带电部件 。 |  |  |  |  |

a 在确定相应于表列的工作电压的中间电压值的爬电距离时 ,允许采用插值法 。关于爬电距离的确定 。 b 爬电距离不能小于相关的电气间隙 。 c 对材料组别 Ⅲb(100V≤CTI<175V) ,材料组别 Ⅲa 的值乘以 1. 6后适用 。 d 见 GB/T 4207— 2012。 e 对工作电压为 25V及以下时 ,可参考 GB/T 16935. 1— 2008。 f 对于辅助 、控制和通信触头 ,这些值在相关标准中给出 。 g 这也适用于 ARD不同极性的带电部件和安装在其附近的设备之间的电气间隙和爬电距离 。 h 包括辅助触头中 ELV所有不同的电压 。 i 如果 ARD的带电部件与金属屏蔽层之间或与安装 ARD的平面之间的电气间隙和爬电距离不仅仅与 ARD 的设 计有关 ,使得 ARD安装在最不利条件时电气间隙和爬电距离会减少 ,则电气间隙和爬电距离值应加倍 。 j 包括覆盖在按正常使用安装后易触及的绝缘材料表面的金属箔 ,用伸直的无关节的试指把金属箔推至各个角落 和凹槽等地方 。

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

8. 1. 4   连接带电部件之间或带电部件与地之间的电子电路的电气间隙和爬电距离

当触头处于闭合位置时 ,对于连接在带电部件之间的电子电路 ,或带电部件和接地电路之间的电子 电路 , 电气间隙和爬电距离的验证由 9. 6 和 9. 7 的试验代替 。

8. 1. 5   螺钉 、载流部件和连接

对于 ARD和 MPD,应符合 MPD标准的相关条款 :

a)    根据 4. 2. 1分类的 ARD(断路器) ,GB/T 10963. 1— 2020的 8. 1. 4;

b)    根据 4. 2. 2 分类的 ARD(RCCB) , IEC 61008-1: 2010和 IEC 61008-1: 2010+AMD1: 2012 的

8. 1. 4;

c)    根据 4. 2. 3 分类的 ARD(RCBO) , IEC 61009-1: 2010和 IEC 61009-1: 2010+AMD1: 2012 的

8. 1. 4。

通过 9. 8 的试验来检验是否符合要求 。

8. 1. 6   连接外部导体的接线端子

对于 ARD和 MPD,应符合 MPD标准的相关条款 :

a)    根据 4. 2. 1分类的 ARD(断路器) ,GB/T 10963. 1— 2020的 8. 1. 5;

b)    根据 4. 2. 2 分类的 ARD(RCCB) , IEC 61008-1: 2010和 IEC 61008-1: 2010+AMD1: 2012 的

8. 1. 5;

c)    根据 4. 2. 3 分类的 ARD(RCBO) , IEC 61009-1: 2010和 IEC 61009-1: 2010+AMD1: 2012 的

8. 1. 5。

夹在 FE端子上的导线的标称横截面范围(如果有的话)应在 1 mm2 和 2. 5 mm2 之间 。 通过 9. 9 的试验来检验是否符合要求 。

对于根据 4. 1. 2分类的 ARD,如果提供与 MPD连接的电源电缆 ,则应给出防止错误连接的适当指示 。 注 :通过 ARD 电源导体的颜色和装置附带的安装说明来满足该要求 。

通过直观检查来检验是否符合要求 。

8. 2   电击防护

对于 ARD和 MPD,应符合 MPD标准的相关条款 :

a)    根据 4. 2. 1分类的 ARD(断路器) ,GB/T 10963. 1— 2020的 8. 2;

b)    根据 4. 2. 2分类的 ARD(RCCB) ,IEC 61008-1:2010的 8. 2;

c)    根据 4. 2. 3分类的 ARD(RCBO) ,IEC 61009-1:2010的 8. 2。 通过 9. 10的试验来检验是否符合要求 。

8. 3   介电性能和隔离能力

ARD和 MPD不应影响 MPD适用于隔离 。

通过 9. 11的试验来检验是否符合要求 。

8. 4   温升

对于 ARD和 MPD,应符合 MPD标准的相关条款 :

a)    根据 4. 2. 1分类的 ARD(断路器) ,GB/T 10963. 1— 2020的 8. 4;

b)    根据 4. 2. 2分类的 ARD(RCCB) ,IEC 61008-1:2010的 8. 4;

c)    根据 4. 2. 3分类的 ARD(RCBO) ,IEC 61009-1:2010的 8. 4。

GB/T 40777— 2021/IEC63024:2017

通过 9. 12的试验来检验是否符合要求 。

8. 5   机械和电气寿命

ARD和 MPD应能够进行足够数量的操作循环 。

通过 9. 13的试验来检验是否符合要求 。

8. 6   短路电流下的性能

ARD不应影响 MPD短路保护性能 。

装置内的短路不应影响 ARD 的性能 。

通过 9. 14的试验来检验是否符合要求 。

8. 7   耐机械冲击和撞击

应符合 MPD标准的相关条款 :

a)    根据 4. 2. 1分类的 ARD(断路器) ,GB/T 10963. 1— 2020的 8. 9;

b)    根据 4. 2. 2分类的 ARD(RCCB) ,IEC 61008-1:2010的 8. 8;

c)    根据 4. 2. 3分类的 ARD(RCBO) ,IEC 61009-1:2010的 8. 8。 通过 9. 15的试验来检验是否符合要求 。

8. 8   耐热性

应符合 MPD标准的相关条款 :

a)    根据 4. 2. 1分类的 ARD(断路器) ,GB/T 10963. 1— 2020的 8. 10;

b)    根据 4. 2. 2分类的 ARD(RCCB) ,IEC 61008-1:2010的 8. 9;

c)    根据 4. 2. 3分类的 ARD(RCBO) ,IEC 61009-1:2010的 8. 9。 通过 9. 16的试验来检验是否符合要求 。

8. 9   耐异常发热及耐燃性

应符合 MPD标准的相关条款 :

a)    根据 4. 2. 1分类的 ARD(断路器) ,GB/T 10963. 1— 2020的 8. 11;

b)    根据 4. 2. 2分类的 ARD(RCCB) ,IEC 61008-1:2010的 8. 10;

c)    根据 4. 2. 3分类的 ARD(RCBO) ,IEC 61009-1:2010的 8. 10。 通过 9. 17的试验来检验是否符合要求 。

8. 10   动作特性

8. 10. 1   根据 4. 3. 1分类的 ARD,在 MPD脱扣后 ,应对其重合闸 。 通过 9. 13的试验来检验是否符合要求 。

8. 10. 2   根据 4. 3. 2. 1分类的 ARD,在 MPD脱扣后 ,应进行预期接地故障电流评估 ,并且仅在预期剩余 电流不超过给定值时才重合闸 。

通过 9. 18. 2 的试验来检验是否符合要求 。

8. 10. 3   根据 4. 3. 2. 2分类的 ARD,在 MPD脱扣后 ,应进行预期线路电流评估 ,并且仅在线路电流不超 过给定值时才重合闸 。

通过 9. 18. 3 的试验来检验是否符合要求 。

8. 10. 4   根据 4. 3. 2. 1 和 4. 3. 2. 2 分类的 ARD,在 MPD脱扣后 ,应进行预期接地故障电流和预期线路电 流评估 ,并且只有在预期剩余电流和线路电流不超过给定值时才重合闸 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/278040061071006037