2023年全国职业院校技能大赛高职组

# “消防灭火系统安装调试”赛项

# （试题10）

竞

赛

试

题

试

卷

场 次：                 赛 位 号：            结束时间：

注意事项

1. 本任务书共29页，如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，申请更换

2.试题完成总分为100分，试题完成总时间为7小时。

3.参赛队应在7小时内完成竞赛试题规定内容。比赛时间到，比赛结束，选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。

4.竞赛过程中各系统生成的运行记录必须记录至任务书指定表格内，经选手确认裁判签字，否则不得分。

5.比赛过程中由于参赛选手人为原因造成器件损坏，给予更换器件，但按要求扣分。

6.选手的试卷用工位号标识，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

7.不准携带移动存储器材，不准携带手机等通讯工具，违者取消竞赛资格。

8.比赛中如出现下列情况时另行扣分：

- 在完成工作任务过程中未做安全防护，未带手套，扣2分；工作时未带安全帽，扣2分；套丝未佩戴护目镜或眼镜，扣3分。

- 申领管件或部件，扣2分/件；申领镀锌管，扣3分/根；申领其他材料，扣2分/项。

- 在完成工作任务过程中，因操作不当导致触电扣10分。

- 在完成工作任务过程中，因违规操作而损坏，仪表、设施及工具扣5分/件。

- 比赛中参赛选手认定器件有故障可提出更换，但如经裁判测定完好，属选手误判时每次扣3分。

- 扰乱赛场秩序，干扰裁判的正常工作扣10分，情节严重者，经执委会批准，由裁判长宣布，取消参赛资格。

9.记录附表中数据用黑色水笔填写。

10.选手应合理安排装调工作的顺序和时间。

# 模块一 火灾自动报警与湿式自动喷水水灭火系统

任务一 湿式自动喷水灭火系统安装与调试

## 1.1设施器材

使用器件：水箱、水力警铃、湿式报警阀、水池、消防水泵、闭式喷头、水流指示器、压力开关、延时器、过滤器、压力表、信号阀、末端试水装置及各种管道、阀门等。

## 1.2 器件安装

参赛选手需检测所提供的器件、管件、管材性能后，根据任务要求，按照湿式自动喷水灭火系统施工图，安装完整的湿式自动喷水灭火系统。

## （1）完成湿式报警阀至延时器管路的加工和安装；

## （2）完成延时器出水管路的加工和安装；

## （3）完成泄水阀、试验阀、水力警铃及延时器排水管路的加工和安装；

## （4）完成信号阀至末端试水阀管路的加工和安装。

## 1.3接线与布线

参赛选手电气接线除应符合相关规范规定外，接线必须使用接线端子并套有号码管。设备至墙部分使用软管套管，沿墙敷设部分采用金属套管，穿线需按照施工工序进行。

（1）根据湿式报警阀接管图，完成消防水泵的接线工作，实现：

①两台消防水泵1号泵为工作主泵，2号泵为备用泵，均应能手自启动；

②工作泵（1号泵）：打开末端试水装置，在规定的时间内1号泵启动，信号灯点亮；

③工作泵（1号泵）故障，备用泵自行投入运行

（2）完成自动喷水灭火系统水流指示器、压力开关、信号阀等各器件与火灾自动报警系统的接线。

## 1.4运行调试

（1）完成水压强度试验，设定工作压力为1.0 MPa，按规范要求进行一次水压强度试验（如果一次水压强度试验失败可进行第二次），保压30min，压力降不低于0.05 MPa，检查管路无渗漏为合格，填写自动喷水灭火系统试压记录表。

| 比赛小组 |  |  |  | 选手 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收执行标准称及编号 |  | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试 内容 | 次数 | 工作压力(MPa) | 保压开始 |  |  | 保压结束 |  |  |  |
|  |  |  | 试验压力(Mpa) | 时间 | 裁判签字 | 试验压力(Mpa) |  | 时间 | 裁判签字 |
| 自动喷水灭火系统水压试验 | 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认安装 检查结果 |  | 压降(MPa)或泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）水泵控制柜设置为“自动”控制方式，开启末端试水装置，查看末端试水装置压力表，待压力表指针稳定后，数值不低于0.05 MPa；检查水流指示器、压力开关、信号阀和消防水泵的动作情况及反馈信号；测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间；用声强计测量水力警铃声强值，测试完成后恢复系统正常。

| 比赛小组 |  |  |  |  | 选手 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收执行标准称及编号 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试内容 | 测试项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裁判签字 |
| 消防水泵 | 启动检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备用泵切换 启动时长 |  |  |  |  |  | 手动启动时长 |  |  |  |  |
| 水力警铃 | 报警延迟时长 |  |  |  |  |  | 喷嘴处压力 |  |  |  |  |
|  | 铃声声强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号反馈 | 水流 指示器 |  |  | 压力开关 |  |  |  | 消防水泵 |  |  |  |

# 任务二 火灾自动报警系统安装与调试

## 2.1器件安装

参赛选手根据赛场提供的感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓报警按钮、声光报警器、输入/输出模块、总线隔离器等器件根据火灾自动报警系统系统图安装。

## 2.2接线与布线

按照火灾自动报警系统的系统图、联动图及工艺要求完成火灾自动报警系统的安装和接线。

工艺要求：

（1）接线时正确使用工具，布线要选择在线槽、线管上进行；（2）连接线上应使用号码管，并做好识别标记或标注，编号和接线图编号要一致；

（3）各类探测器、手动报警按钮、声光报警器、模块等器件的安装接线应使用冷压针型接线端子；

（4）线路进出控制器箱体时，采用软管连接，各器件之间，必须使用金属导管连接。

## 2.3参数设置

按下表1所示要求，完成各消防模块的编码设置。

表1 系统模块参数设置表

| 序号 | 设备名称 | 编码 | 二次码 | 设备定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单输入单输出模块 | 91 | 052001 | 80（警报输出） |
| 2 | 消火栓按钮 | 92 | 052002 | 15（消火栓） |
| 3 | 声光报警器 | 93 | 052003 | 76（声光报警） |
| 4 | 手动报警按钮 | 94 | 052004 | 11（手动按钮） |
| 5 | 智能电子差定温感温探测器 | 95 | 052005 | 02（点型感温） |
| 6 | 智能光电感烟探测器 | 96 | 052006 | 03（点型感烟） |
| 7 | 智能可燃气体泄露探测器 | 97 | 052007 | 69（可燃气体） |

| 8 | 单输入模块 | 98 | 052008 | 29（压力开关） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 单输入模块 | 99 | 052009 | 30（水流指示） |
| 10 | 单输入模块 | 01 | 052010 | 49（信号碟阀） |

## 2.4系统调试

切断火灾报警控制器的所有外部控制连线，并将任意一个总线回路的火灾探测器、手动火灾报警按钮、模块等部件接入火灾报警控制器（联动型），接通电源，使控制器处于正常监视状态。对故障报警功能、火警优先功能、主、备电源自动转换功能、短路隔离保护功能、屏蔽功能进行调试。

| 比赛小组 |  | 选手 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收执行标准称及编号 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB502166-2019 |  |  |  |
| 测试内容 | 测试项目 | 测试结果 | 是否合格 | 裁判签字 |
| 故障报警功能 | 1.使控制器处于备电工作状态，使控制器与任一现场部件之间的连线断路 |  |  |  |
|  | 2.用秒表测量控制器故障报警响应时间，检查控制器故障信息显示情况 |  |  |  |
| 火警优先功能 | 在故障状态下，使任一非故障探测器发出火灾报警信号时间 |  |  |  |
| 主、备电源自动转换功能 | 1.切断主电源，检査备用电源自动投入情况 |  |  |  |
|  | 2.观察工作指示灯显示 |  |  |  |

|  | 情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.恢复主电源，检查主电源自动投入情况，观察工作指示 灯显示情况 |  |  |  |
| 短路隔离保护功能 | 使总线任一点线路短路，核查隔离保护现场部件的数量 |  |  |  |
| 屏蔽功能 | 1.按地址编号，操作控制器屏蔽回路任一部件； |  |  |  |
|  | 2.观察控制器屏蔽指示灯点亮情况，检査控制器地址注释信息显示情况; |  |  |  |
|  | 3.操作控制器解除回路部件的屏蔽，观察控制器屏蔽指示灯熄灭情况。 |  |  |  |

## 2.5功能调试

调试要求如下：

（1）按下手动盘按键1～2，分别启动声光报警器、警铃；

（2）触发感温或感烟探测器，能立即启动声光报警器，并在楼层显示盘中显示报警信息；

（3）按下手动报警按钮，能立即启动声光报警器；

（4）触发探测器或按下手动报警按钮，能立即启动声光报警器；

（5）按下手动报警按钮或按下消火栓报警按钮，能立即启动声光报警器；

（6）“信号阀”、“压力开关”、“水流开关”的工作状态能在消防联动控制器上显示。

（7）触发一只烟感探测器和手动报警按钮或触发任意两只探测器，在消防联动控制器上能显示报警联动信号。

# 模块二 消防联动控制系统

# 任务一 气体灭火系统安装与调试

1.1设施器材

组合分配式七氟丙烷气体灭火系统设备、气体灭火控制器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、火灾探测器功能试验器等。

## 1.2器件安装

参赛选手根据现场提供的器件、材料，依据气体灭火系统施工图要求，安装选择阀至防护区的管路。

## 1.3接线与布线

根据气体灭火系统施工图，完成气体灭火系统的布线与各器件间的接线。

工艺要求：接线时正确使用工具，布线要求在线槽或线管内进行，连接线上应使用号码管，并做好识别标记或标注，编号和接线图编号要一致，线路进出控制器箱体时，采用软管连接，各器件之间，必须使用金属导管连接。

## 1.4运行调试

（1）检查驱动气体瓶组及灭火剂瓶组压力表，查看气体灭火系统工作状态；

（2）实现气体灭火系统手动启动/停止功能、机械应急启动功能；

（3）使用火灾探测器功能试验器，触发防护区内一只独立火灾信号，查看防护区内声光报警装置，触发防护区内另一只探测器，查看防护区外声光报警装置是否动作，联动设备响应是否正常，气体灭火控制器的反馈信号是否正常，在延时启动时间内按下气体灭火控制器上的紧急停止按钮，完成后将系统复位。

| 比赛小组 |  | 选手 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收执行标准称及编号 | 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263 |  |  |  |  |
| 气体灭火系统调试内容 | 测试项目 |  |  |  |  |
|  | 驱动气瓶/ 储气瓶压力 | 防护区内外声光警报器报警是否报警 | 手/自启动 是否正常 | 联动是 否正常 | 裁判签字 |
| 结论 |  |  |  |  |  |

# 任务二 电气火灾预警系统安装与调试

## 1.1设施器材

使用器件：火灾自动报警控制器（联动型）、电气火灾监控器、输入/输出模块、电气火灾监控探测器、声光警报器等。

## 1.2 器件安装

参赛选手对所提供的器件、管件、管材进场检查，根据任务要求，按照电气火灾预警系统系统图，完成电气火灾预警系统的安装。

## （1）完成输入/输出模块的安装；

## （2）完成声光警报器、报警按钮的安装；

## （3）完成电气火灾监控器、剩余电流火灾探测装置的安装。

## 1.3接线与布线

完成火灾自动报警控制器（联动型）、声光警报器、电气火灾控制器、剩余电流火灾监控探测器及输入/输出模块的接线连接。

工艺要求：接线时正确使用工具，布线要求在线槽或线管内进行，连接线上应使用号码管，并做好识别标记或标注，编号和接线图编号要一致，线路进出控制器箱体时，采用软管连接，各器件之间，必须使用金属导管连接。

## 1.4运行调试

（1）对剩余电流式电气火灾监控探测器，应采用剩余电流发生器对探测器施加报警设定值的剩余电流，探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持；

（2）对测温式电气火灾监控探测器，应采用发热试验装置给监控探测器加热至设定的报警温度，探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持。

| 比赛小组 |  | 选手 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收执行标准称及编号 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019 |  |  |  |  |
| 电气火灾预警系统的调试 | 测试项目 |  |  |  |  |
|  | 剩余电流式电气火灾监控器安装 | 声光警报是否报警 | 联动设备连接是否正确 | 是否会使用剩余电流发 | 裁判签字 |

|  | 位置是否正确 |  |  | 生器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论 |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/285003030043011100