宝钢宽厚板轧机完善改造工程

1#冷床区工业管道

施工方案

十三冶宝钢宽厚板轧机完善改造工程工程经理部

2008-4-13

1 概  述1

1.1工程概况1

1.2 工程特点1

2 编制依据1

3 施工总平面图2

4 资源配置方案4

4.1劳动力配置4

4.2施工进度规划4

4.3施工机量具方案6

5工业管道安装7

5.1工业管道安装前应具备的条件7

5.2材料管理7

5.3焊条的管理、材质、规格、型号及烘焙要求8

5.4 管道施工过程管理8

5.5管道安装标准8

5.6工业管道安装的施工程序9

5.6.1净循环水、生活消防水、冷冻水管道施工工艺流程图9

5.6.2压缩空气施工工艺流程图11

5.7支架制作、安装12

5.7.1支架制作12

5.7.2支架的安装12

5.8管道坡口加工12

5.9管道焊接13

5.9.1焊接要求13

5.9.2焊接考前须知13

5.10焊接检验13

5.11 阀门安装及检验13

5.11.1 阀门安装13

5.11.2 阀门检测比例规定13

5.11.3本工程压力管道阀门检测要求13

5.12 管道附件安装13

5.13 配管组装后检验14

5.14管道成品保护14

6 管道喷砂14

6.1 喷砂前的准备14

6.2喷砂14

6.3 喷砂出厂检验15

7压力试验15

7.1试压准备15

7.2试压15

8管道冲洗16

9 管道的涂漆16

9.1 管道涂漆的设计规定16

9.2管道涂漆及各介质管道颜色统一规定17

10 质量目标及质量保证措施17

10.1质量目标17

10.2质量保证措施17

10.3 质量控制措施18

施工前的质量控制18

施工过程的质量控制18

竣工交接阶段的质量控制19

10.4质量控制点19

10.5 质量体系20

11 平安技术措施20

11.1平安组织体系20

11.2 平安生产规章制度21

11.2.1平安教育22

11.2.2 施工现场平安管理制度22

11.2.3 平安设施、设备验收制度23

11.2.4 施工现场消防制度23

11.2.5 动用明火三级审批平安规定24

11.2.6 高处作业平安管理制度25

11.3 施工平安技术措施25

11.4应急准备与响应管理体系26

11.5生产平安事故应急准备和响应措施27

12 环境、职业健康平安管理目标及措施28

12.1 管理目标28

12.2环境保护措施28

12.3职业健康管理措施29

# 1 概  述

## 1.1工程概况

- 本工程为宝钢宽厚板轧机完善改造II标新增冷床区柱列管道工程，本次管道工程共有如下几种介质：净循环水、冷冻水、生活消防水、压缩空气。管道支架安装高度为9.2m，管道标高为7.5m。

- 主要材料及设备清单：

| 序号 | 设备、材料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 焊接钢管 | φ219x6 | 11977.60 | 净循环水，生活消防水 |
|  | 焊接钢管 | φ325x8 | 17711.20 | 冷冻水 |
|  | 无缝钢管 | φ133x4.5 | 1527.60 | 压缩空气 |
|  | 无缝钢管 | φ108x4.5 | 1378.80 | 压缩空气 |
|  | 无缝钢管 | φ32x3.5 | 984.00 | 压缩空气 |
|  | 管道支架用槽钢 | 12．6# | 9854.4 |  |
|  | 管道支架用槽钢 | 16a | 18964.0 |  |
|  | 合 计 |  | 62397.6 |  |

- 平安防护措施用材料清单：

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽钢 | 16# | 1吨 | 做临时支撑 |
| 2 | 跳板 | 4000*400*50 | 100块 | 做临时平台 |
| 3 | 平安绳 | 8 | 500m |  |

## 1.2 工程特点

1〕本工程在施工过程中必须保证生产正常运行，所以管道接口安装需在安装过程中与生产配合，难度相当大，需要制定完善、可行的施工方案及平安管理方案，保证设备安装和生产之间的衔接。

２〕本工程的施工作业面狭长，各专业施工交叉作业严重，现场平面管理、协调和方案编制的合理性要求高。

３〕本工程接口多，工期紧，需要大量人力、物力投入。

# 2 编制依据

1〕设计院提供的09025A40112W033车间综合管线图。

2〕我公司《质量管理手册》和《程序文件》。

3〕GB和YB系列建筑安装工程施工质量验收标准，主要标准如下：

《工业金属管道工程施工及验收标准》GB50235-97

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收标准》GB50236-98

《钢结构、管道涂装工程》YB/T9256-96

《工厂设计及统一技术规定》宝钢股份[2002]206号文批准

《工业设备及管道绝热工程施工及验收标准》GBJ126-1989

《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收标准》HGJ229-1991

《施工现场临时用电安装技术标准》JGT46-2005

《建筑施工高处作业安装技术标准》JGT80-91

# 3 施工总平面图

# 4 资源配置方案

## 4.1劳动力配置

劳动力配置见下表：

| 工种 日期 人数 | 2023年4月 |  |  |  |  |  | 2023年5月 |  |  |  |  |  | 2023年6月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 合计 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 |
| 管工 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电焊工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 氩弧焊工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 起重工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：特殊工种均需要持证上岗

## 4.2施工进度规划

施工进度规划见下表：

## 4.3施工机量具方案

施工机械及材料方案见下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交流电焊机 | B×1-300 | 台 | 6 | 完好 |
|  | 配电箱 | 400A | 台 | 5 | 完好 |
|  | 烘箱 | YGCH-X-100 | 台 | 1 |  |
|  | 保温桶 |  | 个 | 8 | 完好 |
|  | 角向磨光机 | φ150 | 台 | 6 | 完好 |
|  |  | φ100 | 台 | 6 | 完好 |
|  | 内圆磨光机 |  | 台 | 5 | 完好 |
|  | 磁座电钻 | φ23 | 台 | 2 | 完好 |
|  | 台钻 | φ6~φ18 | 台 | 3 | 完好 |
|  | 链条葫芦 | 2t | 只 | 6 | 完好 |
|  |  | 1t | 只 | 10 | 完好 |
|  | 螺旋千斤顶 | 10t | 只 | 5 | 材料倒运、管道吊装 |
|  | 汽车吊 | 30t | 台班 | 30 | 材料倒运、管道吊装 |
|  |  | 12t | 台班 | 20 | 材料倒运 |
|  | 汽车 | 10t | 台班 | 60 | 施工用 |
|  | 电缆 | 16m2×4 | m | 600 | 施工用 |
|  |  | 50m２×4 | m | 200 | 施工用 |
|  | 线盘 |  | 只 | 10 | 平安用 |
|  | 平安带 |  | 根 | 35 |  |
|  | 氧乙炔工具 |  | 付 | 8 |  |
|  | 氧气瓶 |  | 只 | 25 |  |
|  | 乙炔瓶 |  | 只 | 15 |  |
|  | 木跳板 | 4000×300×50 | 块 | 30 |  |
|  | 麻绳 | φ12 | kg | 200 |  |
|  | 灭火器 | 干粉 | 瓶 | 10 |  |
|  | 陶瓷纤维布 |  | kg | 250 | 防火平安用 |
|  | 卷扬机 | 1t | 台 | 2 |  |
|  | 滑轮 | 1t | 个 | 3 |  |
|  | 钢丝绳 | 6×37 φ11 | 米 | 250 |  |
|  |  | 6×37 φ13 | 米 | 500 |  |
|  |  | 6×37 φ15 | 米 | 500 |  |
|  | 磁力线锤 |  | 个 | 6 |  |

|  | 角尺 |  | 把 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢卷尺 | 5m | 把 | 10 |  |
|  |  | 50m | 把 | 2 |  |
|  | 压力表 |  | 块 | 6 | 范围根据打压 压力确定 |
|  | 焊缝量规 |  | 个 | 4 | 完好 |

# 5工业管道安装

## 5.1工业管道安装前应具备的条件

1〕编报施工方案上报技改处审批。

2〕在开工前必须到技改处办理开工登记手续，经批准前方可开工。

3〕图纸自审、会审、做好技术平安交底。

## 5.2材料管理

1〕工程所需物资在投入使用前，均由物资供给部门组织验证或检验，以确保未经检验或检验不合格的物资不得入库和不得用于工程。

2〕保证管道安装工程全过程中采购物资及工程产品的质量在搬运、储运、入库、发放、直至竣工交付的各个环节受到保护而不被损坏、混存和错用。所有物资在搬运过程中均应由标识。并保护予以识别。

3〕所有物资按储存要求保管和入库，对有特殊要求的物资应予以隔离。未经验收、检验的物资不得入库。要求库房帐物一致，并做好物资发放记录。

4〕阀门检测：阀门出厂前以做过耐压强度试验，且具备出厂合格证，但为防止出现质量隐患，在接入系统管路前，仍要按和单体阀门状态下的气密性检验。

5〕管道、管道附件、检验必须具有制造厂的合格证明书，否那么补做所缺工程的检验，检验指标应符合现行国家或部颁的标准；管道、管道附件、阀门应进行外观检查，要求其外表无裂纹，缩孔，夹渣，折叠，重皮等缺陷，并测量壁厚〔包括凹凸〕不得超过壁厚负偏差，螺纹外表良好

6〕法兰、法兰盖的密封面应平整，光洁、不得有毛刺或径向沟槽，凹凸面法兰应能自然嵌合，凸面的高度不得底于凹槽的深度。

7〕非金属垫片应质地柔韧，无老化变质或分层现象，外表应无折损，皱纹等缺陷，金属垫片加工条件应符合要求，外表应无裂纹、毛刺、凹槽及划痕，金属包垫片及缠绕式垫片有应有径向划痕，松散、翘曲等缺陷

## 5.3焊条的管理、材质、规格、型号及烘焙要求

1〕焊条的管理：焊接材料管理人员负责从贮存库中领出焊接材料，按规定进行烘焙后向焊工发放，对于从恒温箱中取出向焊工发放的焊条，一般每次发放量不应超过4小时的使用量。

2〕每名焊工都配备开盖式焊条保温桶。

3〕焊条型号规格：手工电弧焊选用E4303焊条，直径φ3.2，φ4.0；本工程工业管道材质为Q235。

4〕焊条烘焙要求

〔1〕电焊条烘焙设专人管理，焊条烘焙必须按产品说明书及有关工艺文件进行烘干；低氢型焊条烘干温度为350℃－400℃，恒温时间为1小时。

〔2〕焊条在烘焙时，炉内焊条应摆放有序，并认真做好烘焙、发放记录

## 5.4 管道施工过程管理

施工管理人员应加强工序控制，坚持工序专检，做好检验记录，组对不合格的管子，焊工有权拒绝焊接，外观不合格的焊口，必须处理前方可进入下道工序。

## 5.5管道安装标准

管道安装一般规定

1〕严格按照设备、管道安装、管道焊接工艺流程组织施工，并使用相关的专用表格进行过程和质量记录，在保证记录真实性、及时性、完整性和符合性的根底上确保其“可追溯性〞，从而使施工质量处于受控状态。

2〕严格按施工图纸进行安装。管道组成件的规格、型号、材质应符合设计规定，管道支承件的规格、型号必须符合设计规定，管道的走向、标高等应严格按图纸进行，支撑件的位置、固定方式不得随意变更。

3〕各种检验、试验、图纸、专用资料有明确规定的就按规定进行，如无明确规定时应按国家现行标准、规程、标准进行，其质量标准不应低于我国的现行规定。

4〕管道连接采用焊接时，法兰的内外两面都必须与管子焊接，法兰面与管子轴线倾斜度应小于或等于管外径的1/100。

5〕法兰连接时，须保证法兰间的平行度不得大于法兰外径的1.5%且不大于2mm。轴向最大允许偏差不大于2mm，不得用强紧螺栓的方法去除歪斜，拧紧螺栓分两次进行，第一次均匀对称拧紧一遍，然后再拧紧螺栓。

5〕法兰连接需保证与管道同心，螺栓穿入方向一致并能自由穿入。

6〕法兰连接用垫片插入时要使垫片和法兰密封面无损伤、无划痕。

7〕管道连接时不得用强力对口、加偏垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜或不同心等。

8〕管道对口时管道同轴平直度须符合以下要求：

管径﹤100mm，允许偏差不大于1mm，全长不超过10mm。

管径≥100mm，允许偏差不大于2mm，全长不超过10mm。

9〕管道安装的极限允许偏差见下表：

| 序号 | 工程 |  | 允许偏差〔mm〕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 |  | 室外25 |
|  |  |  | 室内15 |
| 2 | 标高 |  | 室外±20 |
|  |  |  | 室内±15 |
| 3 | 水平管平直度 | DN≤100 | 2L/1000最大50 |
|  |  | DN﹥100 | 3L/1000最大80 |
| 4 | 立管铅垂度 |  | 5L/1000最大30 |
| 5 | 管道组对内壁错边量 |  | 不大于壁厚的10%，且不大于2 |

10〕支架支撑管道部位应离开环焊缝所在平面50mm以上的距离。

## 5.6工业管道安装的施工程序

### 5.6.1净循环水、生活消防水、冷冻水管道施工工艺流程图

管材、管件进打砂厂

管材、管件检查

不合格退货，重新采购

不合格

喷砂

焊工资格确认，焊接作业指导书

刷一遍底漆〔有内涂要求的管道内涂〕

现场下料、开坡口

组对

焊接

焊缝外表外观检查

不合格，处理并补焊

冲洗管路形成〔管路短

接，与冲洗口相接〕

自检不合格

管道试压

监理检查，并填写试压记录

自检不合格

冲洗

监理检查，并填写冲洗记录

管路恢复

管路与原有接口碰头

通水

### 5.6.2压缩空气施工工艺流程图

管材、管件进打砂厂

管材、管件检查

不合格退货，重新采购

不合格

喷砂

焊工资格确认，焊接作业指导书

压缩空气管道外部

底漆一层

其余涂层现场涂刷

喷砂厂油漆

现场下料、开坡口

组对

焊接

无损检测〔X射线〕

不合格返口，且扩拍

吹扫管路形成〔管路短

接，与吹扫口相接〕

自检不合格

吹扫

自检不合格

监理检查，并填写吹扫记录

管路试压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/285300134344011044