# 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177—2009 修订对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《标准》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 2 术语 | 2 术语 |
|  | 2.0.5 建筑整体气密性能 Building airtight performance as a whole 建筑物在封闭状态下阻止空气渗漏的能力。可表征 建筑物或房间在正常密闭情况下的无组织空气渗透量。 |
|  | 2.0.6压差法 fan pressurization method 利用鼓风设备造成室内外压力差，根据不同压差下送风 量的大小，测量建筑整体气密性的方法 |
|  | 2.0.7示踪气体法 tracer gas method 在待测空间通入适量示踪气体，根据示踪气体浓度 随时间的衰减程度，测量建筑整体气密性的方法。 |
|  | 2.0.8 水泵总效率 Overall efficiency of pump 水泵输出功率除以电机输入功率。 |
| 3 基本规定 | 3 基本规定 |
|  | 3.0.3 当应用监测系统数据作为检测记录时，应确保监 测数据的准确性、可靠性。 |
| 4 建筑物室内平均温度、湿度检测 | 4 建筑物室内平均温度、湿度检测 |
| 4.0.2 室内温度、湿度的检测方法应符合下列规定： 2 温度、湿度测点应设于室内活动区域，且距地 面（700～1800）mm 范围内应有代表性的位置，温度、 湿度传感器不应受到太阳辐射或室内热源的直接影 响。温度、湿度测点位置及数量还应符合下列规定： 1） 当房间使用面积小于 16m2 时，应设测点 1 个； 2）当房间使用面积大于等于 16m2，且小于 30 m2 时，应设测点 2 个； 3）当房间使用面积大于等于 30 m2 ，且小于 60 m2 时，应设测点 3 个； 4）当房间使用面积大于等于 60 m2，且小于 100m2 时，应设测点 5 个； | 4.0.2 室内温度、湿度的检测方法应符合下列规定： 2 温度、湿度测点应设于室内活动区域，且距地面 （ 700800～1800）mm 范围内应有代表性的位置，温度、 湿度传感器不应受到太阳辐射或室内热源的直接影响。 温度、湿度测点位置及数量还应符合下列规定： 1）当房间使用面积小于 16m2 时，应设测点 1 个； 2）当房间使用面积大于等于 16m2 ，且小于 30 m2 时，应设测点 2 个(房间对角线三等分点)； 3）当房间使用面积大于等于 30 m2 ，且小于 60 m2 时，应设测点 3 个(房间对角线四等分点)； 4）当房间使用面积大于等于 60 m2，且小于 100m2 时，应设测点 5 个(二对角线四分点，梅花设点)； 5） 当房间使用面积大于等于 100m2 时，每增加 |

| 5）当房间使用面积大于等于 100m2 时，每增加 20～30m2 应增加 1 个测点。 | 20～3050m2 应增加 1 个测点(均匀布置)。 |
| --- | --- |
| 6 透光外围护结构热工性能检测 | 6 透光外围护结构热工性能检测 |
| 6.2 透明幕墙及采光顶热工性能计算核验 | 6.2 透明幕墙及采光顶热工性能计算核验 |
| 6.2.2 透明幕墙及采光顶热工性能检测方法应符合下 列规定： 3 每幅幕墙、采光顶的传热系数、遮阳系数、可见光 透射比等参数应按照国家现行标准《建筑门窗玻璃幕 | 6.2.2 透明幕墙及采光顶热工性能检测方法应符合下列 规定： 3 每幅幕墙、采光顶的传热系数、遮阳系数太阳得热系 数、可见光透射比等参数应按照国家现行标准《建筑门 |

| 现行《标准》条文 | 修订征求意见稿 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙热工计算规程》JGJ/T151的规定计算确定，幕墙或 采光顶整体热工性能应采用加权平均的方法计算。 | 窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151 的规定计算确定， 幕墙或采光顶整体热工性能应采用加权平均的方法计 算。 |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 透明幕墙及采光顶热工性能合格指标与判定方 法应符合下列规定： 1 受检部位的传热系数应小于或等于相应的设计值， 遮阳系数、可见光透射比应满足设计要求，且应符合 国家现行有关标准的规定。 | 6.2.3 透明幕墙及采光顶热工性能合格指标与判定方法 应符合下列规定： 1 受检部位的传热系数应小于或等于相应的设计值，遮 |  |  |  |  |  |
|  | 阳系数太阳得热系数、可见光透射比应满足设计要求， 且应符合国家现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  |
| 6.3 透明幕墙及采光顶同条件试样法传热系数检测 | 6.3 透明幕墙及采光顶同条件试样法传热系数检测 |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 透明幕墙及采光顶同条件试样法传热系数的检 测方法应符合下列规定： 3 试样的传热系数检测应按照现行国家标准《建 筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484 有关规 定进行。采光顶检测时，其安装洞口宜为水平设置， 热箱位于采光顶试样的下方，检测所采用的设备洞口 尺寸应符合试样的安装要求。当无条件进行水平安装 时，其检测结果应进行表面换热系数的修正。 | 6.3.2 透明幕墙及采光顶同条件试样法传热系数的检测 方法应符合下列规定： 分级及. 3 试样的传热系数检测应按照现行国家标准《建筑 外门窗保温性能 检测方法》GB/T8484 有关规定 进行。采光顶检测时，其安装洞口宜为水平设置，热箱 位于采光顶试样的下方，检测所采用的设备洞口尺寸应 符合试样的安装要求。当无条件进行水平安装时，其检 测结果应进行表面换热系数的修正。 |
| 7 建筑外围护结构气密性能检测 | 7 建筑外围护结构气密性能检测 |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 建筑外围护结构气密性能检测宜包括外窗、透明 幕墙气密性能及外围护结构整体气密性能检测。 | 7.1.1 建筑外围护结构气密性能检测宜包括 |  |  |  | 外窗、透明 |  |
|  | 幕墙气密性能及外围护结构整体气密性能检测; 外窗气. 密性能及建筑整体气密性能检测，超低能耗建筑、近零 能耗建筑应进行建筑整体气密性能检测。 |
| 7.1.2外围护结构整体气密性能检测方法按本标准附录 B进行。 | 7.1.2 |  | 外围护结构整体气密性能检测方法按本标准附录B |  |  |  |
|  | 进行。建筑整体气密性能检测宜根据建筑的分类和其内 部空间的形式，采用压差法或示踪气体法进行，示踪气 体检测方法应按本标准附录B执行。 |  |  |  |  |  |
| 7.3 透明幕墙气密性能检测 | 7.3 测 | 透明幕墙气密性能检测 |  | 压差法建筑整体气密性能检 |  |  |
| 7.3.1透明幕墙气密性能的检测数量应符合下列规定： 1 单位工程中面积超过300m2 的每一种幕墙均应 随机选取一个部位进行气密性能检测； 2 每个部位不应少于1个层高和2个水平分格，并 应包括1个可开启部分。（整条删除） | 7.3.1 建筑整体气密性能检测时，检测条件应符合下列 规定： 1 测试期间，室外风速不应大于 3.0m/s。 2 待测试空间室内外温差与测试空间净高的乘积应小 于等于 250m ∙K 。 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2透明幕墙气密性能的检测方法应按照国家现行标 准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 JG/T211规定的方法进行。（整条删除） | 7.3.2 建筑整体气密性能的检测方法应按照现行国家标 准《建筑物气密性测定方法 风扇压力法》GB/T 34010 的有关规定进行。 |  |  |  |  |  |

| 7.3.3合格指标与判定方法应符合下列规定： 1 受检幕墙开启部分气密性能分级指标值应小于 或等于1.5 m3/(m.h)；受检幕墙整体气密性能分级指标 值应小于或等于2.0 m3/(m2.h)； 2 受检幕墙检测结果符合本条第1款的规定时，应 判定为合格（整条删除） | 7.3.3 建筑整体气密性能检测过程中的计算 1 通过围护结构的空气渗漏量、气流系数和气流指数、 压差测试的渗漏系数和渗漏量、50Pa 压差下待测空间围 护结构单位面积的空气渗漏量等的计算，均应根据现行 国家标准《建筑物气密性测定方法 风扇压力法》提供 的计算公式确定。 2 建筑整体气密性能的换气次数计算应符合下列规 定： |
| --- | --- |

4

| 现行《标准》条文 | 修订征求意见稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1）测试空间在 50Pa压差下的换气次数应按下式 计算： 0 = 0 + 0 )/2 （7.3.3- 1） 式中 : 0——测试空间在 50pa 压差下的换气次数，h-1； 0、0——测试空间内外压差为 50pa 、-50pa 下 的换气次数，h-1 2）建筑整体的换气次数 50应按下列公式计算： |  |  |  |
|  | N50 =Ns50 σ 0 · · 1 · 50 = =1 · | （7.3.3-2） （7.3.3-3） |  |  |
|  | 式中： 50 —— 整栋建筑在 50Pa 压差下的换气次数， h-1 ； 0∙ −—第 i 个测试空间的换气次数， h-1 ； Vt · i ——第 i 个测试空间的容积，m3 。 3）当测试期间室内外平均温差小于 3K 时，自然 压差下的换气次数 应按下列公式计算： = 50/21 （7.3.3-4） 式中：n ——整栋建筑在自然压差下的换气次数，h-1。 |  |  |  |
|  | 7.3.4 建筑整体气密性能的合格指标与判别方法应符 合下列规定： 1 建筑物换气次数检测值应小于或等于相应的设 计值，且应符合现行国家标准的相关规定。 2 当建筑物换气次数检测值不大于本条第 1 款的规 定时，应判定为合格。 |  |  |  |
| 8 采暖空调水系统性能检测 | 8 采暖空调水系统性能检测 |  |  |  |
| 8.1.2 冷水（热泵）机组及其水系统性能检测工况应符 合以下规定： 2 冷水出水温度应在（6~9） ℃之间； | 8.1.2 冷水（热泵）机组及其水系统性能检测工况应符 合以下规定： 2 冷水出水温度应在（6~9）℃之间与设计出水温度 偏差不超过±1℃。 |  |  |  |
| 8.2.3 冷水（热泵）机组实际性能系数的合格指标与判 定方法应符合下列规定： 1 检测工况下，冷水（热泵）机组的实际性能系 数应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 50189-2005第5.4.5 、5.4.9条的规定，或设计文件的要 求。 | 8.2.3 冷水（热泵）机组实际性能系数的合格指标与判 定方法应符合下列规定： 1 检测工况下，冷水（热泵）机组的实际性能系数 |  |  |  |
|  | 应符合现行强制性工程建设规范 |  | 《公共建筑节能设计标 |  |
|  | 准》50189-2005第5.4.5 、5.4.9条; 《建筑节能与可再生能. 源利用通用规范》GB55015-2021的规定，或设计文件的 |

|  | 要求。 |
| --- | --- |
| 8.4.2 水系统供、 回水温差的检测方法应符合下列规 定： 3 检测工况下，应每隔（5~ 10）min 读数 1 次， 连续测量 60min ，并应取每次读数的平均值作为检测 值。 | 8.4.2 水系统供、回水温差的检测方法应符合下列规定： 3 检测工况下，应每（5~ 10）5min 读数 1 次，连 续测量 60min ，并应取每次读数的平均值作为检测值。 |
| 8.5 水泵效率检测 | 8.5 水泵总效率检测 |
| 8.5.1 检测工况下启用的循环水泵均应进行效率检测。 | 8.5.1 检测工况下启用的循环水泵均应进行总 效率检 测，检测参数应包括水泵的流量、进出口压差和水泵电 |

| 现行《标准》条文 修订征求意见稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机输入功率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2 水泵总效率的检测方法应符合下列规定： 1 检测工况下，应每隔（5~ 10）min读数1次，连 续测量60min，并应取每次读数的平均值作为检测的检 测值。 3 水泵的输入功率应在电动机输入线端测量，输 入功率检测应符合本标准附录D的规定。 4 水泵效率应按下式计算： V gH / 3.6P （8.5.2） |  |  |  | 8.5.2 水泵总效率的检测方法应符合下列规定： 1 检测工况下，应每隔（5~ 10）5min读数1次，连 检测. 的. 续测量60min ，并应取每次所有读数的平均值作为 检测值。 3 水泵的电机输入功率应在电动机输入线端测量， 输入功率检测应符合本标准附录D的规定。 4 水泵总效率应按下式计算： V gH / 3.6P x10-6 （8.5.2） |
| 8.5.3 水泵效率合格指标与判定方法应符合下列规定： 1 检测工况下，水泵效率检测值应大于设备铭牌 值的80%； |  |  |  | 8.5.3 水泵总 效率合格指标与判定方法应符合下列规 定： 大于设备铭牌. 值的80%; 不小于铭牌标识或检验报告、技术样本标识总. 1 检测工况下，水泵总效率检测值应 效率的90% ，或者不小于泵效率的80%； |
| 8.6.2 冷源系统能效系数检测方法应符合下列规定： 1 检测工况下，应每隔（5~ 10）min读数1次，连 续测量60min，并应取每次读数的平均值作为检测的检 测值。 |  |  |  | 1 检测工况下，应每隔 min读数1次，连 8.6.2 冷源系统能效系数检测方法应符合下列规定： （5~ 10）; 5. 检测的. 续测量60min ，并应取每次读数的平均值作为 检 测值。 |
| 8.6.3 冷源系统能效系数合格指标与判定方法应符合 下列规定： 表8.6.3 冷源系统能效系数限值 |  |  |  | 8.6.3 冷源系统能效系数合格指标与判定方法应符合下 列规定： 表8.6.3 冷源系统能效系数限值 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 单台额定制冷 量 （kW） | 冷源系统能效 系数 （kW/kW） |  |  | 类型 | 单台额定制冷 量 （kW） | 冷源系统能效 系数 （kW/kW） |  |  |  |
| 水冷冷水机组 | ＜528 | 2.3 |  |  | 水冷冷水机组 | ＜528 |  | 2.3 | 3.5 |  |
|  | 528～1163 | 2.6 |  |  |  | 528～1163 |  | 2.6 | 4.0 |  |
|  | >1163 | 3.1 |  |  |  | >1163 |  | 3.1 | 4.1 |  |
| 风冷或蒸发冷 却 | ≤50 | 1.8 |  |  | 风冷或蒸发冷 却 | ≤50 |  | 1.8 | 2.2 |  |
|  | >50 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | >50 |  | 2.0 | 2.3 |  |
| 8.7 多联机系统性能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1 当采用多联机空调系统时，应对多联式空调系统 能效进行检测。同型号室外机应至少抽取1台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.7.2 多联机空调系统效能检测应在系统正常运行状态 下进行。检测前应将制冷剂调整到适宜水平，检测持续 时间不应少于4h 。能效检测参数应包括下列内容： 1 室外环境参数； 2 室内环境温湿度； 3 系统累计制冷量（Qsc）或累计制热量（Qsh）； 4 系统制冷测试期耗电量（Nsc）或制热测试期耗电量 （Nsh）； 5 系统制冷（热）消耗功率； 6 系统制冷能源效率（CEER）或制热能源效率（HEER）； 7 室内机、室外机进、出口风（水） 的温度和风的相 对湿度。

8.7.3多联机空调系统效能检测方法应符合下列规定： 1 空气源多联式空调系统制冷（热）量检测宜采用室 内侧空气焓差法。当不具备室内测试条件时，可采用室

| 现行《标准》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
|  | 外侧空气焓差法或制冷剂焓差法。空气焓差法应符合本 标准附录F的规定，制冷剂焓差法应符合本标准附录G的 规定。 2 水源多联式空调系统制冷（热）量检测宜采用室内 侧空气焓差法。当不具备室内测试条件时，宜利用热平 衡计算制冷（热）量，采用室外机水侧热计量法。 3 机组的制冷（热）耗电量检测应在空调系统供电电 源总输入端测量。 4 空调系统的制冷（热）能源效率应按下列公式计算： （8.7.3-1） CEER QSNSCC 式 中 :CEER—— 多联机 空调 系 统 的制冷 能源 效率， （kWh/kWh）； Qsc——系统测试期间的累计制冷量，（kWh）； Nsc — — 系统测试期间 ，所有室内外机累计的电量， （kWh）。 （8.7.3-2） 式 中 :HEER—— 多联机 空调 系 统 的制 热 能源 效率， （kWh/kWh）； Qsh——系统测试期间的累计制热量，（kWh）； Nsh — — 系统测试期间 ，所有室内外机累计的电量， （kWh）。 |
|  | 8.7.4多联机空调系统能效系数合格指标与判定方法应 符合下列规定： 1 多联机空调系统能效系数应满足相关设计文件 要求，当设计无要求是应不低于铭牌值的90%； 2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为 合格。 |
| 9 空调风系统性能检测 | 9 空调风系统性能检测 |
| 9.4.3 定风量系统平衡度的合格指标与判别方法应符 合下列规定： 1 90％的受检支路平衡度应为0. 9~ 1.2。 2 检测结果符合本条第 1 款规定时，应判为合格 | 9.4.3 定风量系统平衡度的合格指标与判别方法应符合 下列规定： 1 90％的受检支路平衡度应为0. 90.85~1.21.15 。 2 检测结果符合本条第 1 款规定时，应判为合格 |
| 10 建筑物年采暖空调能耗及年冷源系统能效系数检 测 | 10 建筑物年采暖空调能耗及年冷源系统能效系数检测 |
| 10.0.1 建筑物年采暖空调能耗检测应符合下列原则： 2 建筑物年采暖空调能耗应包括采暖空调系统耗 电量、其他类型的耗能量（燃气、蒸汽、煤、油等）， 及区域集中冷热源提供供热、供冷量； | 10.0.1 建筑物年采暖空调能耗检测应符合下列原则： 2 建筑物年采暖空调能耗应包括采暖空调系统耗 电量、其他类型的耗能量（燃气、蒸汽、煤、油等）， 及区域集中冷热源提供供热、供冷量的耗能量； |

| 10.0.3 对于设置用能分项计量的建筑，建筑物年采暖 空调能耗可直接通过分项计量仪表记录的数据，统计 得到该建筑物的年采暖空调能耗。 | 10.0.3 对于设置用能分项计量的建筑，应对计量仪表的 准确性进行验证，验证合格后,建筑物年采暖空调能耗可 直接通过分项计量仪表记录的数据，统计得到该建筑物 的年采暖空调能耗。 |
| --- | --- |
| 10.0.5年冷源系统能效系数（EER－SL）应按下式进行计 算： | 10.0.5 对于配置完善的监测系统的冷源系统，宜基于监 测系统数据进行年冷源系统能效系数监测评价，且应符 合下列规定: |

7

| 现行《标准》条文 修订征求意见稿 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EER SL （10.0.5） 式中：EER－SL——年冷源系统能效系数； QSL ——供冷季冷源系统的总供冷量（kW.h）； Nsi ——供冷季冷源系统各设备所消耗的电量 （kW.h）。 （整条删除） |  | 1 评估应为一个完整的自然年。 2 评估周期内应完成监测数据真实性、准确性、可靠性 验证，评估周期内应至少进行一次测试，测试结果和同 步监测数据结果允许偏差为±10% 。 3 监测数据记录时间间隔不应大于60min 。 4 年冷源系统能效系数（EER－SL）应按下式进行计算： EER SL （10.0.5） 式中：EER－SL——年冷源系统能效系数； QSL ——供冷季冷源系统的总供冷量（kW.h）； Nsi ——供冷季冷源系统各设备所消耗的电 量（kW.h）。 5 全年冷源系统能效系数应满足设计文件、立项文件、 能源管理合同等相关文件的规定值。 |
| 11 供配电系统检测 11 供配电系统检测 |  |  |
| 11.4.2 2 方法， 测量。 | 功率因数检测方法应符合下列规定： 对初步判定为不合格的回路应采用直接测量的 采用数字式智能化仪表在变压器出线回路进行 | 11.4.2 功率因数检测方法应符合下列规定： 2 对初步判定为不合格的回路应采用直接测量的方 法，采用数字式智能化仪表在变压器电容补偿后低压配 电出线回路进行测量。 |
| 11.5.1 电压偏差检测数量应符合下列规定： 1 电压（380V）时，变压器出线回路应全部测量； 2 电压（220V）时，照明出线回路应抽测 5% , 且不应少于 2 个回路；（整条删除） |  | 11.5.1 电压偏差在低压配电出线回路最远端进行且不少 于 1 个回路。 |

| 11.5.2 电压偏差检测方法应符合下列规定： 1 检测前应进行初步判定。电压（380V）偏差测量应 采用读取变压器低压进线柜上电能表中三相电压数值 的方法； 电压（220V）偏差测量应采用分别读取包含 照明出线的低压配电柜上三相电压表数值的方法。读 值时间间隔宜为 1min ，读取 10 次取平均值。 2 对初步判定为不合格的回路应采用直接测量的方 法，电压（380V）偏差测量应采用数字式智能化仪表 在变压器出线回路进行测量，且宜与谐波测量同时进 行； 电压（220V）偏差测量应采用数字式智能化仪表 在照明回路断路器下端测量。 | 11.5.2 电压偏差检测方法应符合下列规定： 1 检测前应进行初步判定。 电压（380V）偏差测量应. 采用读取变压器低压进线柜上电能表中三相电压数值. 的方法；电压（220V）偏差测量应采用分别读取包含照. 明出线的低压配电柜上三相电压表数值的方法。读值时. 间间隔宜为 1min ，读取 10 次取平均值。. 1 检测前应进行初步判定。应查阅低压配电相关图纸， 当配电线缆长度接近 200m ，且其供电的末端设备无就 地功率因数补偿，则应确定为可疑回路。 2 对初步判定为不合格的回路应采用直接测量的方法，. 电压（380V）偏差测量应采用数字式智能化仪表在变压. 器出线回路进行测量，且宜与谐波测量同时进行；电压. （220V）偏差测量应采用数字式智能化仪表在照明回路. 断路器下端测量。. 2 对 可 疑 回 路 应 采 用 直 接 测 量 的 方 法 ， 电 压 （380V/220V）偏差测量应采用数字式智能化仪表在末 端用电设备电源端进行测量，且宜与功率因数测量同时 进行。 |
| --- | --- |
| 12 照明节电率检测 12 照明节电率检测 |  |
| 12.1.2 照明节电率检测方法应符合下列规定： 2 检测时应开启所测回路上所有灯具，并待光源 的光输出达到稳定后开始测量。检测时间不应少于 2h， | 12.1.2 照明节电率检测方法应符合下列规定： 2 检测时应开启所测回路上所有灯具，并待光源的 光输出达到稳定后开始测量。检测时间不应少于2h 1h， |

| 现行《标准》条文 修订征求意见稿 |  |
| --- | --- |
| 数据采样间隔不应大于 15min 。 数据采样间隔不应大于 15min。 |  |
| 12.4.3 灯具效率合格指标与判别方法应符合下列规 定： 1 灯具效率检测结果应满足表 12.4.3 的要求； 表 12.4.3 灯具效率合格指标 灯具出 光口形 式; 开 敞 式; 保护罩（玻璃或 塑料）; 格 栅; 透 光 罩. 透明; 磨砂、棱 镜. 荧光灯 灯具; 75%; 65%; 55%; 60 %. 高强度 气体放 电灯灯 具; 75%; —; 60 %; 60%. 2 当检测结果符合本条第 1 款的规定时，应判为 合格。 | 1 12.4.3 灯具效率合格指标与判别方法应符合下列规定： 灯具效率检测结果应满足表 12.4.3 的要求；; 荧光灯、. 金属卤化物灯具、LED 筒灯及平面灯具效率检测结果应 满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的相 关要求； 表 12.4.3 灯具效率合格指标. 灯具出. 光口形. 式.; 开 敞. 式.; 保护罩（玻璃或. 塑料）.; 格栅.; 透 光. 罩.. 透明.; 磨砂、棱. 镜.. 荧光灯. 灯具.; 75%; 65%; 55%.; 60%.. 高强度. 气体放. 电灯灯. 具.; 75%; 60%.; 60%.. 2 当检测结果符合本条第 1 款的规定时，应判为合格。 |
| 13 监测与控制系统性能检检测 13 监测与控制系统性能检测 |  |
| 13.1 A 一般规定 |  |

13.1 A.1 应对监测系统传感器的准确性进行验证，验证 偏差应满足表13. 1A. 1的规定。 表13. 1A. 1 监测系统传感器准确性验证偏差要求 传感器类型; 传感器位置; 偏差要求. 温度; 室内; <±1℃. 空调风管; <±0.5℃. 相对湿度; 室内; <±10%RH. 空调风管; <±5%RH. 风速; 空调风管; <±0.5m/s. CO2; 空调风管、室内; <±100ppm. 静压; 空调风管; <±15%. 水温; 空调水管; <±1℃. 风量; VAVbox; <±15%. 水压; 空调水管; <±10%. 冷量表、热量表; 空调水管; <±15%. 流量; 空调水管; <±10%.

13.1 A.2 冷热源设备及冷源机房内空调水系统使用的传 感器应全部验证，其他位置的传感器每种型号按总数的 20%抽验，每种不足5台时全部验证。

13.1 送（回）风温、湿度监控功能检测 13.1 空调机组送（回）风温、湿度监控功能检测

13.1.3 送（回）风温、湿度监控功能合格指标与判别 13.1.3 送（回）风温、湿度监控功能合格指标与判别方

| 现行《标准》条文 | 修订征求意见稿 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法应符合下列规定： 1 送（回）风温度控制允许偏差应为±2℃; 控制系 统动态响应时间不宜大于 30min。 2 送（回）风相对湿度控制允许偏差应为±15%; 控制系统稳定时间不宜大于 20min。 | 法应符合下列规定： 1 送（回）风温度控制允许偏差应为±2℃1℃; 控制 系统动态响应时间不宜大于 30min 。 2 送（回）风相对湿度控制允许偏差应为±15％10%； 控制系统稳定时间不宜大于 20min。 |  |  |
|  | 13.2A 空调冷源水系统温差控制功能检测 |  |  |
|  | 13.2A.1 空调冷源水系统温差控制功能应全部检测。 |  |  |
|  | 13.2A.2 空调冷源水系统温差控制功能检测方法应符合 下列规定： 1 应在中央监控计算机上，将温差设定值调整到合 理范围内并稳定 30min ，然后将空调末端调高温度设定 值 2℃ , 并同时记录计算机上显示的温差值； 2 将空调末端降低温度设定值 2℃ , 并同时记录计 算机上显示的温差值； 3 记录间隔宜为 10min，记录时间应不少于 60min。 |  |  |
|  | 13.2A.3 空调冷源水系统温差控制功能合格指标与判别 方法应符合下列规定： 1 温差控制值应满足空调设计要求，控制偏差不宜 大于设定值的±1℃ , 动态响应时间不宜大于 60min 。 2 当检测结果符合本条第 1 款的规定时，应判为合 格。 |  |  |
| 13.3 风机盘管变水量控制性能检测 | 13.3 风机盘管控制性能检测 |  |  |
| 13.3.1 风机盘管变水量控制性能检测数量应符合下列 规定： 1 抽测数量应为总数的 20%; 2 不足 10 套时，应全部检测。 | 13.3.1 风机盘管变水量控制性能检测数量应符合下列 规定： 1 抽测数量应为总数的 20%; 2 不足 10 套时，应全部检测。 |  |  |
| 13.3.2 风机盘管变水量控制性能检测方法应符合下列 要求： 3 夏季工况检测时，应将温度起始值设定为夏季 空调设计参数，待此参数稳定后，调高温控器温度设 定值 5℃; 4 冬季工况检测时，应将温度起始值设定为冬季 空调设计参数，待此参数稳定后，调低温控器温度设 定值 5℃; 5 应在系统稳定运行至少 20min 后，检测房间回 风口温度。 | 13.3.2 风机盘管变水量控制性能检测方法应符合下列 要求： 3 夏季工况检测时，应将温度起始值设定为夏季空 调设计参数，待此参数稳定后，调高温控器温度设定值 5℃2℃; 4 冬季工况检测时，应将温度起始值设定为冬季空 调设计参数，待此参数稳定后，调低温控器温度设定值 5℃2℃; |  |  |
|  | 5 应在系统稳定运行至少 20min 后，检测房间 口温度。 | 回风 |  |
| 13.3.3 风机盘管变水量控制性能合格指标与判别方法 应符合下列规定： 1 房间回风口温度检测值与温控器设定值允许偏 差应为±2℃; | 13.3.3 风机盘管变水量控制性能合格指标与判别方法 应符合下列规定： 1 房间回风口 温度检测值与温控器设定值允许偏 差应为±2℃1℃; |  |  |

|  | 13.3A 空调机组（新风机组）变风量控制性能检测 |
| --- | --- |
|  | 13.3A.1 空调机组（新风机组）变风量控制性能检测数 量应符合下列规定： 1 抽测数量应为总数的 20%; 2 不足 5 套时，应全部检测。 |
|  | 13.3A.2 空调机组（新风机组）根据送风主管静压变风 量控制性能检测方法应按下列步骤进行： |

10

| 现行《标准》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
|  | 1 在中央监控计算机上，静压设定值调整到设计压 力并稳定 5min ； 2 关闭 50%的末端风阀，并同时记录计算机上显示 的压差值； 3 记录间隔宜为 2min ，记录时间应不少于 10min。 |
|  | 13.3A.3 空调机组根据回风温度变风量控制性能检测方 法应符合下列规定： 1 检测前，机组应在自动模式下正常运行； 2 夏季工况检测时，将回风温度初始值设定为设计 参数，待此参数稳定后，调高回风温度设定值 2℃ , 记 录计算机上显示的回风温度； 3 冬季工况检测时，将回风温度初始值设定为设计 参数，待此参数稳定后，调低回风温度设定值 2℃ , 记 录计算机上显示的回风温度； 4 记录间隔宜为 5min ，记录时间应不少于 30min。 |
|  | 13.3A.4 空调机组（新风机组）根据室内 CO2 浓度变新 风量控制性能检测方法应符合下列规定： 1 检测前，室内 CO2 浓度宜在 600 ppm 以上； 2 应在中央监控计算机上，将室内 CO2 浓度调整到 合理范围内并稳定 30min ，然后调高或降低室内 CO2 浓 度设定值 100ppm ，并观察新风量控制元件动作（频率 调整、阀门调节等），并同时记录计算机上显示的室内 CO2 浓度； 3 记录间隔宜为 10min，记录时间应不少于 60min。 |
|  | 13.3A.5 空调机组（新风机组） 的变风量控制性能合格 指标与判别方法应符合下列规定： 1 送风主管静压检测值与设定值允许偏差应为± 10Pa； 2 回风温度检测值与设定值允许偏差应为±1℃; 3 新风量控制功能正确，室内 CO2 浓度检测值变化 趋势正确； 当检测结果符合本条第 1～3 款的规定时，应判为 合格。 |
|  | 13.3 B 变风量末端控制性能检测 |
|  | 13.3B.1 变风量末端控制性能检测数量应符合下列规 定： 1 抽测数量应为每种型号总数的 20%; 2 不足 5 台时，应全部检测。 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/285341211204011111