Ics 27．160

ccs F 12

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40614 — 2021

光热发电站性能评估技术要求

Technicalrequirementofperformanceevaluationforsolarthermalpowerplant

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40614 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    总体要求  	  2

5    集热系统性能评估  	  3

6    储／换热系统性能评估	  3

7    发电系统性能评估  	  4

8    电站整体性能评估  	  4

9    评估报告  	  4

附录 A (资料性)    光热发电站基本信息  	  5

附录 B (规范性)    集热场效率计算方法   	  7

附录 C (资料性)    评估记录   	  8

犌B／犜 40614 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出并归口。

本文件起草单位：中国电力科学研究院有限公司、中广核新能源投资(深训)有限公司。

本文件主要起草人：吴福保、陈志喬、林小进、吴蒋蒋、予航、易金印、张军军、朱凌志、包斯嘉、王湘艳、 刘美茵、夏烈、董军、莫威、于海洋。

Ⅲ

GB／T 40614 — 2021

光热发电站性能评估技术要求

1     范围

本文件规定了光热发电站集热系统、储／换热系统、发电系统和电站整体性能评估的技术要求。 本文件适用于塔式、槽式和线性菲湿耳式光热发电站。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件。

GB／T 31464    电网运行准则

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

光热发电站   solarthermalpowerplant

将太阳能转换为热能，通过热功转换过程发电的系统。

注：一 般包括集热系统、储／换热系统和发电系统等部分。

3．2

集热系统    colectorsystem

将太阳能聚集并转化为热能的系统。

3．3

储热系统    thermalstoragesystem

将集热系统输出的热量进行存储和利用的系统。

注：通常由储热容器、储热介质、动力系统、压力保护系统、辅助加热器和保温系统等组成。

3．4

换热系统    heatexchangesystem

使传热工质与其他不同温度的流体进行热量交换的系统。

3．5

发电系统    generatingsystem

将热能转变成电能的系统。

注：一 般由蒸汽发生系统及设备、汽轮机设备及系统、电气设备及系统、水处理设备及系统等构成。

3．6

集热场效率    eficiencyofcolectionfieldofpoint-focussolarsystem

一段时间内，传热工质从集热场中获得的总能量与入射在集热场采光口面积上的太阳法向直接总 辐照量之比。

1

GB／T 40614 — 2021

3．7

光热发电站年平均效率    annualeficiencyofsolarthermalpowerplant

一年中光热发电站的发电量与投射至集热场采光面积上太阳法向直射辐照量之比。 3．8

热盐罐日温降    temperaturedropwhenthestoragelevelis100％ duringtime“24 h” 储热系统中的热盐罐在储满热量时，24 h 后与初始温度的差值。

注：热盐罐日温降单位为摄氏度(℃) 。

3．9

储热小时数    thermalenergystoragehours

储热系统有效释热量可满足太阳能热发电机组按额定功率运行的小时数。

3．10

年等效利用小时数    annualequivalentutilizationhours

一年中，光热发电站总发电量(MW · h)与发电机总额定功率(MW)的比值。

3．1 1

年单位发电量耗水率    annualwaterconsumptionrateperkw · h

一年中，光热发电站总耗水量与总发电量之比，其中总耗水量包括发电站中聚光器清洗、发电机冷 却等生产用水及生活用水量。

注：年单位发电量耗水率单位为千克每千瓦时[kg／( kW · h)]。

3．12

年站用电率    annualelectricityconsumptionrateperkw · h

一年中，光热发电站总消耗的电量与总发电量之比。

4    总体要求

4．1     评估条件

光热发电站性能评估应在满足以下条件时开展：

a)    工程项目全部完成且投入商业运营；

b)    电站正常运行至少一年；

c)    具有完整的设计资料、施工资料、调试资料、验收资料和运行维护数据等资料和数据。 4．2    评估内容

光热发电站性能评估应包括以下内容：

a)    集热系统性能评估；

b)    储／换热系统性能评估；

c)    发电系统性能评估；

d)    电站整体性能评估。

4．3    基础资料

开展光热发电站性能评估应收集以下资料：

a)    电站基本信息，见附录 A；

b)    设计文件、施工质量控制文件、验收报告、并网运行安全检测与验收文件等； c)    至少一个完整年的发电量、气象数据、辐照数据、耗水量等运行数据文件。

2

犌B／犜 40614 — 2021

5    集热系统性能评估

5．1     塔式

5．1．1     质量检查

质量检查应包括以下内容：

a)    检查定日镜、吸热器、阀门和管道的外观是否完好无缺陷；

b)    检查定日镜、吸热器和传热介质等的检测认证报告和出厂合格证，系统联调报告、验收报告是

否有效、齐全。

5．1．2    性能指标

性能指标应包括集热场效率、年运行小时数、年故障停运小时数、年故障次数、平均故障间隔时间 等。集热场效率计算方法按照附录 B。

注：年运行小时数按吸热器工作小时数计算。

5．2    槽式

5．2．1     质量检查

质量检查应包括以下内容：

a)    检查集热器、阀门和管道的外观是否完好无缺陷；

b)    检查集热器系统中反射镜、集热管、旋转接头、执行机构和传热介质等的检测认证报告和出厂

合格证，系统联调报告、验收报告是否有效、齐全。

5．2．2    性能指标

性能指标应包括集热场效率、年运行小时数、年故障停运小时数、年故障次数、平均故障间隔时间 等。集热场效率计算方法按照附录 B。

5．3    线性菲湿耳式

线性菲湿耳光热发电站集热系统性能评估可参照槽式光热发电站集热系统性能评估要求开展。

6    储／换热系统性能评估

6．1     质量检查

质量检查应包括以下内容：

a)    检查储罐、换热器、阀门和管道的外观是否完好无缺陷；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/286044233133010051