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1. [bookmark: _Toc139888420]
2. 锅炉安全风险管控清单
	序号
	风险类别
	风险指标
	风险管控措施
	管控形式
	责任人
	备注

	1
	人员
	未按规定配备安全管理人员和作业人员
	1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；
2.按规定配备相关人员。
	月调度
	主要负责人
	

	2
	
	作业人员未持有相应资格证件
	配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理
	周排查
	安全总监
	

	3
	
	未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训
	按规定开展安全培训教育
	周排查
	安全总监
	

	4
	
	作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求
	检查锅炉作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为
	日管控
	安全员
	

	5
	管理
	未按规定设置安全管理机构
	根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。
	月调度
	主要负责人
	

	6
	
	未建立锅炉使用安全节能管理制度
	1． 制定锅炉安全管理机构和相关人员岗位职责；
2． 制定《锅炉安全总监职责》《锅炉安全员守则》《锅炉安全日管控、周排查、月调度管理制度》；
3.按《特种设备使用管理规则》建立锅炉使用安全和节能管理制度 。
	周排查
	安全总监
	

	7
	
	未建立安全技术档案
	1.建立锅炉安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；
2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。 
	周排查
	安全总监
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	8
	
	未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续
	1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；
2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。
	周排查
	安全总监
	

	9
	
	未按规定制定锅炉事故应急专项预案并定期演练
	制定锅炉事故应急专项预案并每年至少开展1次演练
	月调度
	主要负责人
	

	10
	
	锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养
	1.制定并落实锅炉停炉期间的锅炉、水处理设备保养措施；
2.加强锅炉管理人员、操作人员、维护保养人员的相关专业培训。
	周排查
	安全总监
	

	11
	锅炉本体
及锅炉范围内管道
	选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品
	建立采购管理制度，明确采购、验收要求
	月调度
	主要负责人
	

	12
	
	未按规定调试、检查和启动锅炉
	1. 制定调试方案，调试过程中的技术、安全保障措施，规定进行调试并记录；
2.按操作规程进行启动前检查和启动程序。
	周排查
	安全总监
	

	13
	
	锅炉膨胀异常
	膨胀示值有异常时，分析原因并采取相应的处置措施
	日管控
	安全员
	

	14
	
	受压部件及管接头等部位出现变形、泄漏、腐蚀等异常情况
	开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理
	日管控
	安全员
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	15
	
	管道、阀门、分汽（水、油）缸存在振动 、变形、泄漏
	开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理
	日管控
	安全员
	

	16
	
	未按规定进行维护保养和自行检查
	按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录
	日管控
	安全员
	

	17
	
	未按规定进行定期检验、监督检验 
	1. 制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作；
2. 成套装置中的锅炉和A级高压以上电站锅炉因检修原因不能按期进行内部检验时，督促落实相关监控措施。
	月调度
	主要负责人
	

	18
	安全附件和安全保护装置
	控制式安全阀控制系统未定期试验、安全阀未定期校验、安全阀未进行定期排放试验
	1.制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；
2.落实专人定期开展校验或试验。
	周排查
	安全总监
	

	19
	
	压力表未按规定进行检定或者校准
	1.制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；
2.落实专人定期开展送检或检查。
	周排查
	安全总监
	

	20
	
	同一系统内相同位置的各压力表示值存在误差
	开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理
	日管控
	安全员
	

	21
	
	水（液）位表的水（液）位显示不清晰
	1.明确远程水位测量装置、只读式水位表检修、验收、维护保养、水位计冲洗等要求；
	日管控
	安全员
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	2.定期对水位计进行维护保养、更换、冲洗、校对等。
	
	
	

	22
	
	远程水（液）位测量装置与就地水（液）位表未校对
	
	周排查
	安全总监
	

	23
	
	温度测量装置未按规定校验或者校准
	落实专人定期开展送检或检查
	周排查
	安全总监
	

	24
	
	温度测量装置示值误差不正常
	
	日管控
	安全员
	

	25
	
	水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求
	1.对安全保护装置进行调试、验收；
2、对安全保护装置定期进行维护保养和试验并作出记录。
	周排查
	安全总监
	

	26
	环境因素
	锅炉周围的安全通道、照明、防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施以及警示标志的设置不符合要求
	1.制定锅炉房安全管理制度，明确锅炉房管理的要求；
2.锅炉房维修、改造时应满足GB 50041《锅炉房设计标准》、GB 50016《建筑设计防火规范》等规定，并形成验收记录；
3.按规定设置警示标志，禁止非锅炉作业人员随意进入锅炉房。
	周排查
	安全总监
	

	27
	热水锅炉
专项
	自动补给水装置不符合要求
	按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理
	周排查
	安全总监
	

	28
	
	循环泵停泵联锁装置不符合要求
	按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理
	日管控
	安全员
	

	29
	有机热载体锅炉专项
	有机热载体未按规定进行检验或检验不符合要求
	定期对有机热载体按规定取样检验
	周排查
	安全总监
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	30
	
	膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐不符合要求
	按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理
	日管控
	安全员
	

	31
	D级锅炉专项
	未对作业人员进行培训
	定期对锅炉操作人员进行安全操作、安全管理和应急处置等进行培训
	周排查
	安全总监
	

	32
	
	未开展定期自行检查，未对安全附件定期维护
	按规定进行维护保养和定期自行检查
	周排查
	安全总监
	

	33
	
	擅自对锅炉进行改造
	发现擅自改造立即停止运行，做进一步处理
	周排查
	安全总监
	

	34
	
	超设计寿命使用
	使用年限不得超过8年
	月调度
	主要负责人
	

	35
	政府监督、通报、预警
	发现不合格项
	记录，整改。
	周排查
	安全总监
	

	36
	投诉举报
	发现不合格项
	记录，整改，消除安全隐患。
	日管控
	安全员
	

	37
	舆情信息
	发现不合格项
	记录，整改
	日管控
	安全员
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3. [bookmark: _Toc139888421]压力容器安全风险管控清单
	序号
	风险类别
	风险指标
	风险管控措施
	管控形式
	责任人
	备注

	1
	人员
	未按规定配置安全管理人员、作业人员
	1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；
2、定期检查作业人员证件；
3、现场检查作业人员持证情况
	日管控
	安全员
	

	2
	
	未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员
	1、建立人员安全培训制度；
2、定期对相关人员进行培训教育和考核
	周排查
	安全总监
	

	3
	
	未按规定配备安全总监、安全员、作业人员
	按规定配备相关人员
	月调度
	主要负责人
	

	4
	
	使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足
	1、定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；
2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制
	
	
	

	5
	管理
	未按规定办理使用登记和按时申报检验
	建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度
	周排查
	安全总监
	

	6
	
	未按一机一档建立安全技术档案；
档案文件内容和保存期限不满足相关规定
	健全安全管理技术档案管理
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	7
	管理
	未定期开展日常维护保养，安全检查
	定期开展日常维护保养，安全检查
	周排查
	安全总监
	

	8
	
	未建立压力容器操作规程
	1.建立完善操作规程；
2.加强人员培训并组织实施
	
	
	

	9
	
	安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器
	制定压力容器隐患整改计划，明确监控措施及责任人
	
	
	

	10
	
	未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善
	根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程
	月调度
	主要负责人
	

	11
	
	未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续
	立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续
	
	
	

	12
	
	未按规定开展压力容器年度检查、定期检验，办理延期检验的未采取有效监控
	1.按规定开展压力容器年度检查，定期检验；
2.延期检验的压力容器经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用
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	13
	管理
	未落实压力容器安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大
	1.严格落实压力容器安全事故报告制度；
2.及时采取有效措施防止事故扩大
	月调度
	主要负责人
	

	14
	
	未对已报废的压力容器去功能化处理，未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施
	1.加强对报废的压力容器管理，及时采取必要措施消除使用功能；
2.加强停用压力容器管理，采取有效保护措施，且设置停用标志
	
	
	

	15
	
	未建立压力容器、安全附件、作业人员台账
	建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理
	
	
	

	16
	
	未建立压力容器事故应急专项预案；并定期演练
	1、建立并完善压力容器事故应急专项预案；
2、按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录
	
	
	

	17
	设备
	本体，接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷
	1、对新设备严格验收要求；
2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；
3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患
	日管控
	安全员
	

	18
	
	有膨胀要求的压力容器（如）膨胀受阻
	查明并消除受阻原因，确保按预定方向自由膨胀
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	19
	设备
	压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦
	1、查明异常发生原因，及时消除隐患；
2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；
3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案
	日管控
	安全员
	

	20
	
	保温隔热层破损，真空绝热层潮湿跑冷
	1、检查破损部位设备本体是否存在损伤；
2、及时对破损部位进行恢复；
3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率，停止使用并及时进行隐患整改
	
	
	

	21
	
	非金属衬里层：搪玻璃、石墨、玻璃钢等损坏
	检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换
	
	
	

	22
	
	支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等
	加强日常检查监控，必要时及时进行修复
	
	
	

	23
	
	运行期间超压、超温、超量等
	1.制定运行操作规程，并严格执行；
2.必要时进行检验、评估
	
	
	

	24
	
	检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅
	1.及时对泄漏源进行排查并处理；
2.制定运行操作规程，并严格执行；
3.及时对检漏孔进行疏通
	
	
	

	25
	
	接地装置不符合要求
	1.查明异常原因，并及时处理；
2.接地装置进行定期检测
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	26
	设备
	铭牌、漆色、标志不符合要求
	按规定完善铭牌、漆色、标志
	日管控
	安全员
	

	27
	
	使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力容器
	严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力容器
	月调度
	主要负责人
	

	28
	安全附件和安全保护装置
	安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。
	1.重新校验安全阀；
2.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施；
3.安全阀根部阀保持常开并锁定
	日管控
	安全员
	

	29
	
	爆破片泄漏、反装，未定期更换
	1.查明泄漏原因并消除；
2.确认爆破片的安装方向；
3.制定爆破片定期更换计划并实施
	日管控
	安全员
	

	30
	
	压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏
	1.根据工况选取符合要求的压力表；
2.制定压力表定期检定计划并实施；
3.刻度盘上标出工作压力的红线；
4.及时更换损坏的压力表
	日管控
	安全员
	

	31
	
	液位计选型错误，无最高和最低安全液位的标志 ，液位计存在泄漏
	1.根据工况选取符合要求的液位计；
2.标注最高和最低安全液位的标志；
3.修复或更换液位计
	日管控
	安全员
	

	32
	
	紧急切断装置未定期调试，功能失效
	1.定期对紧急切断装置调试，确保功能有效；
2.必要时对远控联锁功能进行测试
	周排查
	安全总监
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	33
	
	测温仪表未定期校验
	制定测温仪表定期校验计划并实施
	月调度
	主要负责人
	

	34
	环境
	排放口设置不符合要求
	排放口设置应符合相应规定
	周排查
	安全总监
	

	35
	
	压力容器的安全距离、安全防护措施不符合要求
	与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求
	月调度
	主要负责人
	

	36
	政府监督、通报、预警
	发现不合格项
	记录，整改
	周排查
	安全总监
	

	37
	投诉举报
	发现不合格项
	记录，整改，消除安全隐患
	日管控
	安全员
	

	38
	舆情信息
	发现不合格项
	记录，整改
	日管控
	安全员
	

	39
	快开门式压力容器专项
	快开门式压力容器安全联锁装置不符合要求
	1.确保装置完好；
2.调试确认联锁功能正常；
3.发现异常情况及时处理
	日管控
	安全员
	


备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力容器使用单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。
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4. [bookmark: _Toc139888422]压力管道安全风险管控清单
	序号
	风险类别
	风险指标
	风险管控措施
	管控形式
	责任人
	备注

	1
	人员
	未按规定配置安全管理人员
	1.建立特种设备安全管理人员管理制度；
2.定期检查人员证件
	日管控
	安全员
	

	2
	
	未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员
	1.建立人员安全培训制度；
2.定期对相关人员进行培训教育和考核
	周排查
	安全总监
	

	3
	
	未按规定配备安全总监、安全员、操作人员
	按规定配备相关人员
	月调度
	主要负责人
	

	4
	
	使用单位压力管道安全总监、安全员安全管理能力不足
	1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；
2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制
	
	
	

	5
	管理
	未按规定办理使用登记和按时申报检验
	建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度
	周排查
	安全总监
	

	6
	
	未建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定
	健全安全管理技术档案管理
	
	
	

	7
	
	未定期开展日常维护保养，安全检查
	定期开展日常维护保养，安全检查
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	8
	管理
	未建立压力管道操作规程
	1.建立完善操作规程；
2.加强人员培训并组织实施
	周排查
	安全总监
	

	9
	
	安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道
	制定压力管道隐患整改计划，明确监控措施及责任人
	
	
	

	10
	
	未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善
	根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程
	月调度
	主要负责人
	

	11
	
	未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续
	立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续
	
	
	

	12
	
	未对已报废的压力管道去功能化处理，未对办理停用的压力管道采取有效的保护措施
	1.加强对报废的压力管道管理，及时采取必要措施消除使用功能；
2.加强停用压力管道管理，采取有效保护措施，且设置停用标志
	
	
	

	13
	
	未按规定开展压力管道年度检查，定期检验，办理延期检验的未采取有效监控
	1.按规定开展压力管道年度检查，定期检验；
2.延期检验的压力管道经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用
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