风电项目展放导线及附件安装工程施工方案

# 目  录

一、工程概况	1

二、编制依据	2

三、施工安排	2

四、施工准备与资源配置计划	5

五、施工方法及工艺要求	2

六、质量管理	18

七、安全管理	23

八、环境保护管理	31

一  工程概况

## （一）  工程概况

本工程拟安装型号为GWH204-6.25，单机容量6250kW，叶轮直径204m，轮毂高度115/125m，总装机容量150MW。风电场集电线路采用一机一变的方式（每台风机配置一台箱式变压器），将风机电压升压至35kV后通过6回35kV集电线路汇接入海城风电场的220kV升压站。

| 工程概况 | 本段线路长度 | 架空线单回路约42公里、双回路约28公里、电缆长度约17公里 |
| --- | --- | --- |
|  | 回数 | 4回 |
|  | 沿线地形 | 山地 90%，平地 10% |
|  | 杆塔 | 角钢塔 |
|  | 导线规格 | JL/G1A-150/25、JL/G1A-240/30、 JL/G1A-300/25 钢芯铝绞线 |
|  | 地线规格 | / |
|  | 光缆规格 | 地埋无金属光缆、OPGW光缆 |

C线：涉及T3、HC18基础，双线，共计：20塔

D线：涉及T30、HC20、HC16、X9基础，单线，共计：9塔

E线：涉及HC8、HC37基础，单线，共计：23塔

F线：涉及HC21、HC5、HC2、HC1基础，单线+双线，共计：65塔

本工程导线采用JL/G1A‐150/25  、JL/G1A‐240/30  、JL/G1A‐300/25  型钢芯铝绞

线，每相1根。

钢材：铁塔钢材采用Q235或Q355，大断面主材采用Q355，小断面主材及斜材、辅材采用Q235

每台风机-箱变：12根ZR-YJY23-1.8/3kV-3*240

每台箱变-线路杆塔连接：3根ZR-YJY-0.6/1-1*185

升压站-电缆终端杆：1台风电机机组配套升压设备高压侧间电缆规格为ZRC-YJLHY2（3）3-26/35kV-3×95，连接2台风电机机组配套升压设备高压侧间电缆规格为ZRC-YJLHY2（3）3-26/35kV-3×185，连接3台风电机机组配套升压设备高压侧间电缆规格为ZRC-YJLHY2（3）3-26/35kV-3×300，连接4台风电机机组配套升压设备高压侧间电缆规格为ZRC-YJY2（3）3-26/35kV-3×400，连接5台（6.25MW4台）风电机机组配套升压设备高压侧间电缆规格为2*ZRC-YJY2（3）3-26/35kV-3×240。其余用架空线连接。

架空光缆采用OPGW型。地埋光缆采用GYFTZY型。

## （二）  适用范围

本施工方案适用于中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司所承建的三峡能源辽宁鞍山海城150MW风电项目。

# 二  编制依据

1  《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173-2014

2  《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》DL 5009.2-2013

3  《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量检验》DL/T 5161.5-2018

4  《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第10部分：66kV及以下架空电力线路施工质量检验》DL/T 5161.10-2018

5  《电力建设安全工作规程(架空输电线路篇)》SDJ 065-1982

6  根据工程承包合同确定的工作内容及安全质量技术要求

# 三  施工安排

## （一）  工程施工顺序及施工流水段

1  架线工程：具备条件的放线段须相应投入1套导线张力放线全液压牵张设备进行导地线张力架线施工。同时投入1个架线施工班组负责导地线的张力架线施工。导地线张力架线施工班组按架线施工的特点和人员的技术特长，下分施工准备组、架线组和紧线附件组3个作业组，并投入1个机械运输队，按各工序的先后顺序划分各作业组施工任务。

2  对于需要跨越10kV及以上电力线路、铁路、高速公路和通航河流的放线段，须优先进行施工。

## （二）  工程管理的组织机构及岗位职责

1  组织机构

项目部设立决策层、管理层和操作层等三层管理，其中决策层包括项目经理、项目总工，管理层包括技术员、质量员、资料员、安全员，操作层包括各专业施工班组。各施工班组须按要标配置质检员、安全员。

本工程组织机构图如下：

（1）  质量管理网络图：

（2）、安全管理网络图：

2  岗位职责

（1）  项目经理

1）  根据施工单位的法人代表授权，代表施工单位对工程实施施工项目管理，是工程施工的领导者、组织者、管理者和项目管理决策的制定者，也是工程施工重大决策的执行者。

2）  在管理过程中，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业合法权益。接受施工企业法定代表人的领导，接受企业管理层、建设单位、监理单位的检查与监督。

3）  根据施工单位法人代表授权的范围、时间和内容，对施工项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。

4）  在授权范围内负责与企业管理层、施工作业层、各协作单位、建设单位、监理单位等的协调，解决项目施工中出现的问题。

5）  经授权组建项目部，选聘管理人员，确定管理人员的职责，并对其进行考核、评价和奖惩，确保项目部高效运作。

6）  主持项目部工作，组织制定施工项目的各项管理制度。

7）  组织编制项目管理实施规划，对现场生产要素进行优化配置和动态管理。

8）  建立项目施工质量、安全、文明施工管理机构及体系，并监督其有效运行。

9）  主持或参与工程施工过程中的重大管理事项，包括开工仪式、重要会议、安全大检查、重要部位质量验收、竣工验收、竣工结算、施工总结等。

10）  负责组织处理项目的管理收尾和合同收尾工作。

（2）  项目总工

1）  全面负责工程施工的技术管理工作，协助项目经理抓好各项质量、安全管理工作。

2）  主持项目部对施工图的审查，参加本工程的施工图纸会审。

3）  主持编制工程施工组织设计，审批工程质量保证大纲、安全保证大纲、施工技术方案、施工技术措施等。

4）  组织项目部的工程技术交底、设计变更交底、专业技术培训等工作。

5）  在技术上对技术员、质量员的工作进行指导。

6）  负责技术方面与建设、设计、监理等有关单位的联系。

7）  参加工程关键部位验收和竣工验收。

（3）  技术员

1）  负责工程施工过程中的施工技术、进度、生产调度等具体管理工作。

2）  负责工程施工组织设计、施工方案、作业指导书等技术文件的实施。

3）  负责编制工程施工方案、作业指导书等技术文件。

4）  负责对施工人员进行技术交底，并对施工人员进行技术指导。

（4）  质量员

1）  负责工程施工过程中的质量管理工作。

2）  负责编制质量保证大纲、质量保证手册、工程创优策划书。

3）  负责工程质量监督检查，参加工程质量检查、验收评定。

4）  积极配合监理工程师的质量监督工作。

5）  负责质量事故的调查处理、事故分析、报告、统计等工作。

（5）  安全员

1）  负责工程安全管理工作。

2）  编制安全保证大纲，制定安全保证措施和管理制度并监督执行。

3）  负责对施工人员进行安全教育、安全培训，组织安全活动日活动，指导兼职安全员的安全工作。

4）  负责工程安全风险评估，监督检查施工现场安全、文明施工情况，及时消除安全隐患。

5）  负责安全事故的调查处理、事故分析、报告、统计等工作

（6）  资料员

1）  负责项目部档案、信息管理工作。

2）  负责技术标准、施工图纸、技术资料、施工记录等的管理。

（7）  施工班组

1）  负责工程具体施工作业。

# 四  施工准备与资源配置计划

## （一）  施工准备

1  施工技术准备

（1）  在开工前，由项目经理组织人员对本工程沿线情况进行详细调查，编制本施工段详细的《施工现场调查报告》，并在线路调查的同时，根据《施工组织设计纲要》的要求，着手编制详细的《施工组织设计》，作为本施工段施工的指导性文件，并提交监理工程师和建设单位。参加监理工程师组织的施工图会审和设计交底。

（2）  根据现场的调查资料，施工图会审纪要，设计资料及规范等，编制作业指导书，制定工地规则及规章制度等，并在分部或分项工程开工前进行详细的技术交底。

（3）  施工技术资料的供应计划

1）  根据施工招标文件或施工合同对工期的要求，结合我公司对本工程施工进度计划的安排，提出对施工技术资料的供应计划。

2）  本工程的所有技术资料和施工作业指导书必须按建设单位的有关规定，在各分部、分项工程开工前报建设单位和监理工程师审查。

3）  工程的开工资料必须按建设单位和监理工程师的要求进行报送。

4）  所有上报的技术资料必须按建设单位要求的有关格式及数量要求报送建设单位和监理工程师。经监理工程师审查同意的技术文件是施工技术交底的依据，在各分部分项工程开工前必须按《施工技术管理制度》的有关要求进行详细的技术交底。

2  材料准备

（1）  根据施工设计图纸，编制设备材料的需求计划。

（2）  架线材料等要做好防潮防腐措施，运入现场的材料，严禁与地面泥土直接接触，采取铺垫措施，防止泥土污染。

（3）  金具、螺栓等材料均入库存放，材料站具备良好的排水设施，所有材料下均须衬垫防护，库房须配置消防设施；不同品种、规格材料分开储存，并进行明显的标识。对报废品和不合格品划定专门的堆放区域以防混淆。

（4）  对项目建设单位负责供应材料须按施工单位的《常用物资质量检验手册》进行接受与保管的准备工作，如卸车、运输、存贮场地、保管等，对于运到现场材料站的材料如包装破损、材料有损坏，须及时通知建设单位代表或监理工程师，共同制定处理办法。

3  通讯准备

项目经理用电话、互联网与项目建设单位、项目监理部、项目部及施工班组联系。在施工现场，由于地形复杂，随时保持移动手机的通信畅通。施工场地准备

## （二）  资源配置计划

1  劳动力配置计划

（1）  各分部工程劳动组织

架线施工劳动组织（一个放线段）

| 序号 | 岗位 | 管理人员 | 技工 | 普工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总指挥 | 1 |  |  |  |
|  | 技术人员 | 1 |  |  |  |
|  | 现场指挥 |  | 1 |  |  |
|  | 测工 |  | 1 |  |  |
|  | 牵引机操作手 |  | 1 |  |  |
|  | 护线 |  | 5 | 6 |  |
|  | 液压工 |  | 1 | 3 |  |
|  | 平衡挂线 |  | 2 | 3 |  |
|  | 附件安装 |  | 3 | 4 |  |
|  | 准备 |  | 5 | 6 | 搭拆跨越架、挂瓷瓶、挖地锚 |

（2）  劳动力计划安排

施工班组的人员由两部分组成：一部分是本公司职工组成的建制人员（主要包括施工班组队长、技术员、质检员、安全员、等特殊工种），另一部分为长期配合的固定民工队和合同工。特殊工种人员必须有相关部门颁发的操作证。所有人员在进入现场前必须进行相关的培

训、考试，合格后方可上岗。

投入本工程的施工力量按工程进展需要分阶段配置。

2  施工机械的配置

（1）  施工机具配置计划

施工机具的准备

所有机具和设备必须严格按照“机具安排配置表”要求的数量进行配置，投入工程前由公司机具物资部组织对机械设备进行全面检修和保养。各种机具必须经过检验，合格后方可进入工地。

各种机械设备必须在相应的分部工程计划开工前5－20天运到工地中心材料站，并进行大型机械的试机，充分做好施工准备。

各分部工程配套的其它一般零星工器具，由项目部在具体实施中报使用计划，由公司机具管理部门负责按计划要求提供。

3  施工机械设备和工器具管理

用于本工程的所有施工机械和工器具由公司机具管理部门负责按项目部需求计划统一调拨。

调入本工程施工现场的所有施工机械和工器具由项目部部负责管理。

本公司投入施工现场的所有机械、工具均要经过必要的维修保养，绝不带病发往现场；所有计量器具均为周期检验合格品，各种鉴定证书有效。车辆、设备及工器具等必须经过严格的消毒处理，方可进入现场。否则，不允许发往施工现场。

投入本工程的施工机具，均可保证与施工人员同期进入施工现场，我公司投入的所有施工机具，在本工程施工期间只用于本工程施工，不另做它用。

# 五  施工方法及工艺要求

## （一）  机械放线作业

1  主要工器具材料

| 序号 | 工具名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放线滑轮 |  | 个 | 若干 |  |
| 2 | 呢绒绳索 | ø 14mm | 条 | 6-10 |  |
| 3 | 绳 环 | ø 25mm | 个 | 10-20 |  |
| 4 | 钢丝绳头 |  | 个 | 10-20 |  |
| 5 | 单滑轮 | 0.5T | 个 | 10-20 |  |
| 6 | 脚扣 |  | 付 | 若干 | 攀登水泥杆用 |

| 7 | 安全带 |  | 付 | 若干 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 二道保护绳 |  | 条 | 若干 |  |
| 9 | 活扳手 | 12寸 | 把 | 5 |  |
| 10 | 手钳 |  | 把 | 5 |  |
| 11 | 导地线放线架 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 牵引设备 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 配套钢丝绳 |  |  | 若干 |  |
| 15 | 地锚 |  | 套 | 8 |  |

2  作业程序及质量要求

| 1 | 接受工作任务。 | 工作负责人清楚工作任务并熟知作业方法。作业人员必须对作业任务及存在的危险点做到心中有数。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 工器具准备：按照上列工具和材料名称及数量进行准备。 | 各工器具连接组合是否合适。必须保证所用的工器具在定期试验周期内，不得超期使用。 登高工具试验周期：半年一次。 起重工具试验周期：每年一次。 登高、起重工具外表检查周期：每月一次。 |
| 3 | 准备工作： （1）调查和分工：展放班组长应对沿线情况进行周密的调查和分工。 （2）放线滑车的悬挂：在直线杆塔绝缘子串的金具上悬挂放线滑轮。 （3）在耐张杆塔的横担上悬挂放线滑车。 （4）布置牵引场和张力场。 （5）搭设跨越架。 （6）准备好通讯联络工具，布置通讯联系。 （7）沿线障碍已消除，跨越线路的停电联系工作。 | （1）安全用具：大小合适，锁扣自如。 （2）导线放线滑轮必须使用铝滑轮、地线放线滑轮使用铁滑轮。 （3）跨越架长度L=（D+3)/sinθ,跨越架与被跨越物的最小安全距离必须满足规定要求 （4）布线时导地线长度应留一定的裕度，平地2%，山区3%，高山5% （5）在跨越电力线路搭设跨越架时，必须采用坚实可靠的杉木杆或竹杆。在其他跨越处，可采用钢管脚手架。 (6)直线杆塔一般每相导线挂1个5轮滑车，当有下列情况必须改为挂双滑车：1）垂直于滑车轴方向的荷重超过了滑车的承载能力。2）压接管或压接管的保护钢甲过滑车时可能造成压接管弯曲的。3）包络角超过30度，可能造成导线背股时。耐张转角塔每相悬挂2个5轮滑车。 （7）不允许有导线接头的档距不得选为牵张场地。 |
| 4 | 展放导引绳： （1）用人力展放导引绳。 （2）当线头放过杆塔几十米后，挂线组应将线回松吊上杆塔穿过滑车，放一档线挂一基杆塔，直至将全耐张段导线挂至滑车上。 （3）每个放线段需展放3-5个导引绳采用抗弯连接器连接。 （4）导引绳展放完毕后在放线区段两段将其临时锚固，并使导引绳保持一定的张力。 | （1）在交叉跨越处及每隔三基杆塔的下方需设信号人员监视放线的情况，防止发生意外。 （2）线盘处设专人控制放线速度，防止导地线跑偏、松脱，并进行导地线的外观检查。 （3）展放导地线经过岩石或坚硬地质地段，应在导地线下垫木、草袋等防止导地线磨损。 （4）领线人员应由技工担任，对准前方不得走偏，注意各相导线避雷线部的相互交叉，同时随时注意信号，控制行走速度。 （5）导引绳放完后，应具有一定的张力，对地距离不低于5米。 |

| 5 | 展放牵引绳： （1）将已展放的导引绳的一端与小张力车上的牵引绳连接，另一端与小牵引机连接。 （2）开动小牵引机和小张力机，通过导引绳将牵引绳牵引，展放到各杆塔的放线滑车上。 （3）牵引绳展放完毕后，将其两端进行锚固。 | （1）一般牵引绳较粗，在锚固时，为减小锚固力，牵引绳对地距离可适当减小，但一般不宜低于3米 （2）如果牵引绳较细，展放时的牵引力不大，也可采用人力拖放进行展放，可省去展放导引绳这一工序。 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 展放导线： （1）将牵引钢丝绳绕在牵引机的绕线论上，其绕线方向由内向外绕，上进上出，顺槽绕满后引出并与绕线盘连接固定。 （2）在张力场侧先用尼龙绳绕在张力轮上，尼龙绳的一端与线盘上的导线连接 （3）慢慢开动张力机，用尼龙绳带动导线，使导线绕在张力轮上。导线绕在张力轮上的方向为左进右出，上进上出。导线绕在张力轮上之后，线端由张力轮上引出与牵引板连接牢固。 （4）慢慢开动牵引机收紧牵引绳，拆除牵引绳的临锚，根据要求调整放线张力和牵引张力，待各子导线张力一致、牵引板保持平衡后，即可牵引导线。 （5）将导线展放在放线滑车上，待导线展放完毕后，将导线两端临时锚固在地面上。 | （1）导线通过越线架时，距越线架顶不宜小于1米或在越线架顶上安置朝天放线滑轮，使导线从朝天放线滑轮上通过，以防磨伤导线。 （2）在导线或牵引绳有上拔现象的地方应安装压线滑轮并派专人看守 （3）牵引板在过直线塔放线滑轮时，可不减速，在过转角塔放线滑轮时，应减速，以15m/min的速度通过。 （4）牵引板通过滑车前，应调整各子导线张力，使牵引板水平与滑轮方向一致，当牵引板过滑轮之后，发生翻转或抗扭锤搭在导线上，应立即停止放线。 （5）牵引板在到牵引绳的压线滑轮时，应将压线滑轮去掉后继续牵引，如在该处导线上拔，应安装导线压线滑轮。 （6）张力放线顺序宜先放中相后放边相导线。 （7）开始牵引时速度要慢，以后逐渐加速，避免突然加速，使导线起伏波动，发生跳槽。 （8）牵引导线时牵引速度可控制在50-100m/min. |
| 7 | 拆除牵引设备，完成张力放线，转入下一道工序。 | 检查做到人走场清。 |

3  危险点分析及作业安全注意事项

（1）  各工器具连接组合要合适。必须保证所用的工器具在定期试验周期内，不得超期使用。

（2）  使用前必须进行外观检查，并正确使用。

（3）  转角塔如果牵引力的受力平面对滑轮面的倾斜度较大，易发生跳槽，可用拉绳使其预偏。

（4）  检查好放线滑轮，对于转轴不好的不能使用。

（5）  在架设跨越架时保证其长宽度符合标准，采取两侧加装拉线或撑杆，防止倒塌

（6）  放线前，沿线勘查保证对沿线障碍消除情况的了解。

（7）  保证联系畅通，控制好领线人和看线盘人员的协调。

（8）  在线头穿入放线滑轮时，不应强用力，使导线受伤。

（9）  当导引绳被卡住、挂住时，应立即用通讯工具通知全线施工人员，进行处理。

（10）  高空作业人员不得麻痹违章，不管大小工作，都应打好安全带和二道保护绳。

（11）  各位置人员应协调一致。

（12）  发生滑车转动不灵活、跨越架不牢固、摩擦严重等意外情况时，应先停牵引机，再停张力机，以免发生导线受力严重拉断等问题。

（13）  当存在平行或交叉带电线路，感应电较大等情况，应将牵张机可靠接地，当有雷声时应立即停止，避免雷击。在带电跨越架的两侧，放线滑轮应接地。

## （二）  紧线作业

1  主要工器具材料

| 序号 | 工具名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵引机 | 5T | 台 | 1 |  |
| 2 | 绳索 | ø14 | 根 | 8 |  |
| 3 | 单滑轮 | 0.5T | 个 | 4 |  |
| 4 | 地锚 | 5T | 个 | 4 |  |
| 5 | 紧线器 | 同型号 | 个 | 2 |  |
| 6 | 铁锨 |  | 把 | 4 |  |
| 7 | 对讲机 |  | 个 |  | 视需要而定 |
| 8 | U型环 | 10T | 个 | 5 |  |
| 9 | 安全带 |  | 副 | 若干 |  |
| 10 | 脚扣 |  | 副 | 若干 |  |
| 11 | 弛度板 |  | 个 |  | 视需要而定 |

2  作业程序及质量要求

| 序号 | 作业程序 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接受工作任务，进行现场查勘，制订施工“三措”，确定张力放线方案。 | 工作负责人清楚工作任务并熟知作业方法。作业人员必须熟悉施工“三措”，对作业内容及存在的危险点做到心中有数。 |
| 2 | 开工前召开工前会，交代工作任务，进行技术交底，安全注意事项，进行危险点分析及预控，对作业人员进行分工。 | 工作负责人根据作业人员的技术状况、身体素质等条件对作业人员进行合理分工。 |
| 3 | 紧线前的准备工作： （1）按所需器材型号、规格、数量准备作业工器具及材料。 （2）对作业工器具进行外观检查。 （3）检查紧线段内基础混凝土、各杆塔强度。 （4）耐张杆塔调整好永久拉线，并在两端杆塔受力反方向侧打好临时拉线和各项补强措施。 （5）埋设牵引地锚。 （6）派专人检查导地线有无障碍物挂住。导地线在放线滑轮内是否掉槽和被卡住。交叉跨越处的安全措施是否妥当。 （7）在紧线段内的跨越架、树木、河塘、房舍、交通要道等处以及压接管过滑轮处和各杆塔附近均应设专人看护，并保持对讲机通讯畅通。 （8）观测弧垂人员就位，牵引机准备就绪。 | 各工器具连接组合要合适。工器具满足荷载要求。必须保证所用的工器具在定期试验周期内，不得超期使用。 登高工具试验周期：半年一次。 起重工具试验周期：每年一次。 登高、起重工具外表检查周期：每月一次。 起重所用钢丝绳安全系数K=5～6。 紧线段内基础混凝土强度达到设计规定，各杆塔部件和螺栓应齐全，紧固。 地锚埋设应满足受力需要，距紧线杆塔的水平距离不得小于挂线点高度的2倍。地锚马道的布置应与受力方向一致。对主要受上拔力控制的地锚应培土夯实。 |
| 4 | 紧线区段所有的准备工作都做好之后，工作负责人统一指挥，下令开启牵引机，紧线开始。 | 导地线紧线器的型号必须与线材规格相一致。 分裂导线的紧线，如使用多轮整体型放线滑轮时，滑轮上的导线应同时牵引，使受力平衡。 |

| 5 | 弧垂观测：采用平视法 在换线区段选取观测档，根据设计要求的弧垂，从导线悬垂线夹分别量取所要观测的弧垂，在两侧杆塔上绑上弛度板。观测人员用两弛度板、弧垂点三点一直线的原理来确定紧线是否紧好。 | 弧垂观测档的选择： （1）紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档； （2）紧线段在6—12档时靠近两端各选择一档； （3）紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档。 （4）观测档宜选择档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档； （5）弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少。 观测弧垂时的实测温度应能代表导地线的温度，温度在观测档内实测。 导地线各相间的弧垂及相分裂导线同相子导线的弧垂均应力求一致。 观测档弧垂允许偏差： 110kV +5%，-2.5% 220 kV及以上 ±2.5% 跨越通航河流的大跨越档其弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差值不应超过1m。 相间弧垂允许不平衡最大值： 110 kV 200mm 220 kV 300mm |
| --- | --- | --- |
| 6 | 导地线弧垂符合设计要求时，安装耐张线夹。 | 挂线时对于孤立档、较小耐张段及大跨越的过牵引长度应符合下列规定： 一、耐张段长度大于300m时，过牵引长度宜为200mm； 二、耐张段长度为200～300m时，过牵引长度不宜超过耐张段长度的0.5‰； 三、耐张段长度在200m以内时，过牵引长度应根据导线的安全系数不小于2的规定进行控制，变电所进出口档除外； 四、大跨越档的过牵引值由设计确定。 |
| 7 | 挂线后应缓慢放松牵引绳。边松边调整永久拉线和临时拉线，并观测杆塔有否变形。 |  |
| 8 | 架线后测量对被跨越物的净空距离。 | 计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时，必须符合设计规定。 |
| 9 | 导地线紧线完毕，拆除工器具，回收材料，清理作业现场，作业结束。 | 作业现场无遗留物，人走场清。 |

3  危险点分析及作业安全注意事项

（1）  工作负责人根据作业人员的技术状况、身体素质等条件对作业人员进行合理分工。

（2）  各工器具连接组合要合适。工器具满足荷载要求。必须保证所用的工器具在定期

试验周期内，不得超期使用。

（3）  在重要的交叉跨越处必须设专人监护，并且保证通讯联系始终畅通，出现问题随时汇报，停止牵引，处理后方可继续牵引。

（4）  紧线时，导地线正下方严禁有人作业或逗留。

（5）  严禁任何人站在线圈和线弯的内侧。

（6）  牵引的导地线即将离地时，严禁横跨导地线。

（7）  杆塔上作业必须使用安全带及二道保护，安全带系在牢固的构件上，防止在端部脱出或被锋利物伤害。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。在杆塔上作业转位时，不得失去安全带保护。

（8）  安装耐张线夹应满足下列要求：

使用卡线器在高空安装时，应采取防止跑线的可靠措施；

使用螺栓线夹在高空安装时，必须将螺栓整齐、拧紧，然后方可松牵引绳；

在杆塔上割断的线头应用传递绳放下；

采用松线在地面安装时，导地线应锚固牢靠。

连接金具靠近挂线点时，应停止牵引，然后挂线人员方可由安全位置到挂线点挂线。

## （三）  线路附件安装作业

1   主要工器具材料

| 序号 | 工具名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全带 |  | 副 | 若干 |  |
| 2 | 二道保护 |  | 根 | 若干 |  |
| 3 | 工具 |  | 套 | 若干 | 包括扳手、虎钳、螺丝刀、米尺等 |
| 3 | 百米绳 |  | 根 | 4 |  |
| 4 | 单滑轮 | 0.5T | 个 | 7 |  |
| 5 | 传递绳 | ø 14mm | 根 | 3 |  |
| 6 | 手扳葫芦 | 1.5T | 个 | 2 |  |
| 7 | 接地线 |  | 组 |  | 按实际需求定 |

2  作业程序及质量要求

| 序号 | 作 业 程 序 | 质 量 要 求 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 接受工作任务。 | 工作负责人清楚工作任务并熟知作业方法。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 制订施工“三措”，进行危险点分析，组织作业人员学习有关工艺质量技术标准，进行技术交底。对作业人员进行分工。 | 每个作业人员对作业过程中的危险点做到心中有数，知道控制措施。 熟知工艺及质量标准。 |
| 3 | 工器具准备：按照上列工具和设计图纸所需材料名称、规格及数量进行准备。 | 各工器具连接组合要合适。工器具满足荷载要求。必须保证所用的工器具在定期试验周期内，不得超期使用。 登高工具试验周期：半年一次。 起重工具试验周期：每年一次。 登高、起重工具外表检查周期：每月一次。 |
| 4 | 作业组成员对作业工具和安全用具进行外观检查，将导地线在指定地点进行临时接地。 |  |
| 5 | 安装绝缘子串： 将绝缘子逐个表面清擦干净，并进行外观检查，用5000V兆欧表逐个进行绝缘测定。将绝缘子按设计要求的片数组装成串，将弹簧销子安装好。 2名作业人员携带单滑轮及传递绳登上杆塔，在欲安装位置系好安全带及二道保护后，将单滑轮固定在横担的适当位置，把传递绳放下，由地面人员将绝缘子串绑牢后，1人留绳，3～5人拉绳，将绝缘子串拉至杆塔上，杆上人员将横担上的球头与绝缘子串端部绝缘子碗头相连接后，穿入弹簧销子。 | 在干燥情况下，绝缘子的绝缘电阻小于500MΩ者，不得安装使用。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下，球头不得自碗头中脱出。验收前应清除瓷（玻璃）表面的泥垢。 悬垂串上的弹簧销子一律向受电侧穿入。 耐张串上的弹簧销子一律由上向下穿。 |

| 6 | 绝缘子串与导线连接： 将手扳葫芦的挂勾挂在导线上（不影响安装线夹的位置），横担上1人收紧导链，取下放线滑轮，在导线上悬垂线夹安装位置缠绕铝包带。装上悬垂线夹，拧紧U型螺丝，将碗头与线夹的连板用穿钉连接好，戴上螺帽，并插好弹簧销子。放松手扳葫芦，使导线落至绝缘子串下端时停止下落。杆塔上1人下至导线上，系好安全带及二道保护后，将线夹上的碗头与绝缘子下端的球头相连接，插上弹簧销子。横担上1人继续放落导线，使绝缘子串受力，取下手扳葫芦。 | 铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致；所缠铝包带可露出夹口，但不应超过10mm，其端头应回夹于线夹内压住。 螺栓及穿钉的穿向： （1）悬垂串上凡能顺线路方向穿入者一律宜向受电侧穿入，特殊情况两边线由内向外，中线由左向右穿入； （2）耐张串上一律由上向下穿，特殊情况由内向外，由左向右； （3）分裂导线上一律由线束外侧向内穿。 悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地平面。个别情况其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过5º，且最大偏移不应超过200mm。连续上下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 金具的镀锌层有局部碰损、剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。 金具上所用的开口销的直径必须与孔径配合，且弹力适度。 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 做引流线： 将杆塔两侧预留的导线头在横担下方用并沟线夹连接。 | 引流线做好后应呈近似悬链线状自然下垂，其对杆塔及拉线等的电气间隙必须符合设计规定。使用螺栓式耐张线夹时宜采用连引。使用压接引流线线夹时其中间不得有接头。 铝制引流连板及并沟线夹的连接面应平整、光洁，其安装应符合下列规定： （1）安装前应检查连接面是否平整，耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触； （2）应使用汽油清洗连接面及导线表面污垢，并应涂上一层导电脂。用细钢丝刷清除涂有导电脂的表面氧化膜； （3）保留导电脂，并应逐个均匀地拧紧连接螺栓。螺栓的扭矩应符合该产品说明书所列数值。 |

| 8 | 安装防振锤（护线条）： 根据设计要求的安装距离进行安装。 | 防振锤应与地面垂直，其安装距离偏差不应大于±30mm。 安装预绞丝护线条时，每条的中心与线夹中心应重合，对导线包裹应紧固。 导地线架设后，为了防止导地线因风振而受损伤，防振锤安装时间不应超过5天。大跨越永久性防振装置难于立即安装时，应会同设计单位采用临时防振措施。 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 分裂导线安装间隔棒： 作业人员携带间隔棒从杆塔横担上沿绝缘子串上到导线上，乘飞车在档距内安装间隔棒。 | 导线间隔棒的安装位置按设计要求进行。 分裂导线的间隔棒的结构面应与导线垂直，安装时应采用准确的方法测量次档距。杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离偏差不应大于次档距的±1.5%，其余不应大于±3%。各相间隔棒安装位置应相互一致。 |
| 10 | 对安装过的附件进行检查逐个检查。对不符合规范的附件进行纠正。 | 根据上述质量要求进行检查。 |
| 11 | 作业完毕，清理作业现场。 |  |

3  危险点分析及作业安全注意事项

（1）  各工器具连接组合要合适。工器具满足荷载要求。必须保证所用的工器具在定期试验周期内，不得超期使用

（2）  杆塔上作业必须使用安全带及二道保护，安全带系在牢固的构件上，防止在端部脱出或被锋利物伤害。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。在杆塔上作业转位时，不得失去安全带保护。

（3）  为防止物件意外脱落伤人，拉绳及留绳人员均应站在离开正下方一定距离。

（4）  上下传递物品要用绳索，严禁抛扔。杆塔下作业人员不得在传递物品正下方逗留。

（5）  当与带电线路平行段较长时，线路存在有感应电，在平行段内加挂接地线，防止感应电伤人。

（6）  安全带及二道保护应系在横担主材上，安全带不够长时，应系在绝缘子串上。严禁系在导线及手扳葫芦上。

（7）  使用飞车的安全措施：

导线张力应事先进行验算，其安全系数不得小于2.5；

操作人员必须经过实际操作训练，并熟悉飞车的安全要求；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/295041340001011120