HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 580-2010

含油污水处理工程技术规范

Technical Specifications for Oil-contained Wastewater Treating Process 本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。

2010- 10- 12  批准

2011-01-01  实施

环 境 保 护 部   发布

目    次

前    言	II

1 适用范围 	1

2 规范性引用文件 	1

3 术语和定义 	1

4 设计水量及设计水质 	2

5 总体设计 	2

6 含油污水处理单元工艺设计 	3

7 劳动安全与职业卫生 	8

8 施工与验收 	8

9 运行维护管理 	9

附录A	11

# 前    言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，规范含油污水处 理工程的建设与运行管理，防治环境污染，保护环境和人体健康，制定本标准。

本标准规定了含油污水处理工程中工艺设计、安全与环保、施工与验收的技术要求。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位：江西金达莱环保研发中心有限公司、华中科技大学、北京市环境保护科 学研究院。

本标准环境保护部2010年10月12日批准。

本标准自2011年1月1日起实施。

本标准由环境保护部解释。

含油污水处理工程技术规范

# 1 适用范围

本标准规定了含油污水处理工程的设计、施工、验收、运行及维护管理工作的基本要求。

本标准适用于以油污染为主的污水处理工程， 可作为环境影响评价、环境保护设施设 计与施工、建设项目竣工环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。

# 2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件， 其有效版本适用于本

标准。

GB8978

GB50014

GB/T16488

CJJ60－94

JB/T2932

污水综合排放标准

室外排水设计规范

水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法

污水处理运行维护及其安全技术规程

水处理设备技术条件

建设项目竣工环境保护验收管理办法  [国家环境保护总局令 第 13 号]

# 3 术语和定义

下列术语和定义符合本标准。

3.1 油脂 oil and grease

指乙醇或甘油 (丙三醇)与脂肪酸的化合物， 称为脂肪酸甘油脂。在常温下， 液态脂肪 酸甘油脂，称为油；固态脂肪酸甘油脂，称为脂。

3.2 含油污水 oil wastewater

指主要污染物为油的污水。

3.3 浮油 floating oil

指油珠粒径大于 100µm， 静置后能较快上浮，以连续相的油膜漂浮在水面。

3.4 分散油 dispersed oil

指油珠粒径为 10µm~100µm，以微小油珠悬浮于污水中，不稳定，静置后易形成浮油。

3.5 乳化油 emulsified oil

指油珠粒径小于 10µm， 一般为 0.1µm~2µm， 形成稳定的乳化液。且油滴在污水中分散 度愈大愈稳定。

3.6 溶解油 dissolved oil

指以分子状态或化学方式分散于污水中，形成稳定的均相体系，粒径一般小于 0.1µm。

3.7 调节隔油池 water adjusting and oil separation tank

指用于调节水质、水量并配置有隔油功能的污水处理构筑物。

3.8 隔油池 oil separation tank

指专门用于隔除浮油的污水处理构筑物。

3.9 气浮 air floatation

指空气微气泡与油污颗粒结合，增大油污颗粒的浮力，使含油污水中的油污迅速分离 的处理方法。

3.10 粗粒化 coalescence of oil water

指利用油水两相对聚结材料亲和力的不同，使微细油珠在聚结材料表面集聚成为较大 颗粒或油膜，从而达到油水分离的过程。

3.11 一级除油处理 primary treatment of oil wastewater 指采用隔油池进行油水分离的处理阶段。

3.12 二级除油处理 secondary treatment of oil wastewater

指采用气浮、粗粒化、板结、过滤等方法或组合工艺进行油水分离的处理阶段。

# 4 设计水量及设计水质

4.1 设计水量

4.1.1 设计水量应按国家现行工业用水量的规定确定或按公式(1)计算。

Q= K×q×S                                (1)

式中：

Q —— 每日产生的含油污水总水量，m3/d；

q —— 单位产品污水产生量，m3/件；

S —— 每日生产产品总数量，件；

K —— 变化系数，根据生产工艺或经验决定。

4.2 设计水质

4.2.1 金属加工工业、油脂化工等行业产生的含油污水， 其污染物有油脂、表面活性剂及悬 浮杂质。

4.2.2 屠宰及肉食品加工业和餐饮业产生的含油污水，含有可生化性较强的动植物油脂。 4.2.3 设计水质应根据调查资料确定，或参照类似工业水质确定。

# 5 总体设计

5.1 一般规定

5.1.1 对含油污水应进行单独除油处理， 以保证城市污水处理系统或者后续污水处理工艺过 程正常运行。

5.1.2 含油污水处理工程应根据不同行业含油污水的水质特点， 选择适合的处理工艺， 并根

预处理

隔油池

排 放

气浮

调节池

消毒池

接触氧化

沉淀池

预处理

水解酸化

排 放

据污水排放去向和当地的环境保护要求，经技术经济比较后确定。

5.1.3 含油污水最终处理效果应满足国家或地方污水排放标准的要求。

5.1.4 含油污水处理深度分为一级除油处理和二级除油处理。一级除油处理出水含油量应控 制在 30mg/L 以下。

5.1.5 应根据工厂生产工艺，实现生产用水的循环利用，以减少污水处理水量。

5.1.6 含油污水处理工程检测及控制设备的设置应参照 GB50014 的规定。同时， 仪表的选型 应根据污水中油类及悬浮物的含量、腐蚀性物质的特性和管道敷设条件等因素确定。

5.2 厂址选择

5.2.1 含油污水处理设施应设在工业区夏季主导风向下方；尽可能选在工业区下游地区。  5.2.2 应结合工业厂区总体规划， 考虑远景发展， 并应考虑交通运输、水电供应、水文地质 等条件。应参照 GB50014 中相关规定。

5.3 总体布置

5.3.1 含油污水处理工程总体布置应参照 GB50014 中相关规定。

5.4 污水处理工艺流程

5.4.1 金属加工工业、油脂化工行业含油污水处理推荐工艺流程如图 1。

进水

图 1 金属加工、轻工、油脂化工行业含油污水处理基本工艺流程 5.4.2 屠宰、肉食品加工和餐饮业含油污水处理推荐工艺流程如图 2。

进水

图 2 屠宰、肉食品加工和餐饮业含油污水处理基本工艺流程

# 6 含油污水处理单元工艺设计

6.1 平流式隔油池

6.1.1 平流式隔油池宜用于去除粒径大于等于 150μm 的油珠。

6.1.2 含油污水应该以基本无冲击状态进入隔油池进水配水间， 进水配水间的前置构筑物出 水水头应小于等于 0.2m。

6.1.3 进水配水间应为垂直折流式，二室配置，二室隔墙下部 0.5m 悬空。第一室下向流， 第二室上向流。第二室与隔油段用配水墙间隔。

6.1.4 进水配水墙配水孔应设置于水面下 0.5m，池底上 0.8m 处。配水孔孔口流速应为 20 mm/s~50mm/s。

6.1.5 含油污水在隔油段的计算水平流速应为 2mm/s~5mm/s。

6.1.6 单格池宽应小于等于 6m，隔油段长宽比应不小于 4。

6.1.7 隔油段的有效水深应小于等于 2m，池体超高应小于等于 0.4m。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/297040166111006043