2020 消防设施操作员中级试题及答案


基本信息：[矩阵文本题] *
 (
姓名：
部门：
员工编
号
:
)

1. 1.火灾报警控制器电源部分有（ ）和（ ）电源组成。 [单选题] *
 (
A.
主电、备用
(
正确答案
)
B.
手动、自动
C.
工作、控制
D.
火警、监管
)
答案解析：解析：P130,火灾报警控制器电源部分有主电和备用电源组成。

2. 2、开机完成后，如无报警和屏蔽信息即进入（ ）状态。 [单选题] *
 (
A.
故障
B.
主电工作
C.
正常监视
(
正确答案
)
D.
火警
)
答案解析：解析：P131,完成后如无报警和屏蔽信息即进入正常监视状态

3. 3、如火灾报警控制器长时间存放而不使用，应按火灾报警控制器使用说明书要    求周期或每月开机充电（ ）h。 [单选题]
 (
A.12
B.24
C.36
D.48
(
正确答案
)
)
答案解析：解析：P131,如火灾报警控制器长时间存放而不使用，应按火灾报警控
制器使用说明书要求周期或每月开机充电 48h。

4. 5.点型感烟火灾探测器发出火灾报警信号后，火灾报警控制器应在（ ）内发出火灾报警声光信号。 [单选题]
 (
A.5s
B.10s
(
正确答案
)
C.15s
D.20s
)
答案解析：解析：P140,点型感烟火灾探测器发出火灾报警信号后，火灾报警控制
器应在 10s 内发出火灾报警声光信号。

5. 6.当点型感烟火灾探测器与火灾报警控制器处于离线状态时，火灾报警控制器应    在（ ）内发出故障报警声光信号，记录故障报警时间，显示故障点型感烟火灾探测器的地址注释信息。 [单选题]
 (
A.50s
B.80s
)

 (
C.100s
(
正确答案
)
D.120s
)
答案解析：解析：当点型感烟火灾探测器与火灾报警控制器处于离线状态时，火灾
报警控制器应在 100s 内发出故障报警声光信号，记录故障报警时间，显示故障点型感烟火灾探测器的地址注释信息。

6. 7.手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为两种；一种是玻璃破碎按钮，另一种    是（）。 [单选题]
 (
A.
可复位报警按钮
(
正确答案
)
B.
可自锁报警按钮
C.
可消音报警按钮
D.
可联动报警按钮
)
答案解析：解析：p147 手动火灾报警按钮按触发方式可分为玻璃破碎型和可复位
型两种按钮。

7. 8.每个防火分区应至少设置（ ）手动火灾报警按钮。 [单选题]
 (
A.
一个
(
正确答案
)
B.
两个
C.
三个
D.
四个
)
答案解析：解析：P148,每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。

8. 9.从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大    于（ ）m。 [单选题]

 (
A.10m
B.20m
C.30m
(
正确答案
)
D.40m
)
答案解析：解析：从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步
行距离不应大于 30m。

9. 10.当手动火灾报警按钮安装在墙上时，其底边距地高度宜为（ ），且应有明显的标志。 [单选题]
 (
A.0.8
～
1.3m
B.1.3
～
1.5m
(
正确答案
)
C.1.5
～
1.7m
D.1.7
～
2.0m
)
答案解析：解析：P148,当安装在墙上时，其底边距地高度宜为 1.3~1.5m，且应有
明显的标志。

10. 11、（ ）操作是指当火灾报警控制器本机或与其连接的火灾探测器等火灾报警触发器件发生报警事件时，为清除火灾报警控制器音响器件发出的报警声而进行的操作。 [单选题]
 (
A.
自检
B.
复位
C.
消音
(
正确答案
)
D.
联动
)

答案解析：解析：P151 消音操作是指当火灾报警控制器本机或与其连接的火灾探测器等火灾报警触发器件发生报警事件时，为清除火灾报警控制器音响器件发出的报警声而进行的操作。

11.  (
A.
自检
B.
复位
(
正确答案
)
C.
消音
D.
联动
)12、（ ）操作是指当报警事件处理完毕后，为使火灾报警控制器本机和其他连接的火灾探测器等火灾报警触发器件恢复到正常监视状态而进行的操作。 [单选题]
















答案解析：解析：复位操作是指当报警事件处理完毕后，为使火灾报警控制器本机和其他连接的火灾探测器等火灾报警触发器件恢复到正常监视状态而进行的操作。

12. [image: ]13.下面哪种情祝不属于复位操作可以实现的功能()。 [单选题] A.清除消音状态
B. 清除当前的所有火警、故障和反馈等显示

C. 火灾报警控制器的屏蔽状态受到复位操作的影响(正确答案)
D. 复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯
答案解析：解析：p153 复位操作后的火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在一段时间内重新建立这些信息，但火灾报警控制器的屏蔽、自检状态不受复位操作的影响。

13. 14.住宅建筑火灾自动报警系统中火灾声警报器覆盖的楼层不应超过（ ）层。
[单选题]
 (
A.2
 
层
)

 (
B.3
 
层
(
正确答案
)
C.4
 
层
D.5
 
层
)
答案解析：解析：住宅建筑火灾自动报警系统中火灾声警报器覆盖的楼层不应超过
3 层。

14. 15.隧道出入口以及隧道内每隔（ ）m 处应设置报警电话，每隔（ ）m 处应设置手动火灾报警按钮和闪烁红光的火灾声光警报器。 [单选题]
 (
A.200m
，
50m
(
正确答案
)
B.150m
，
50m
C.200m
，
100m
D.150m
，
100m
)
答案解析：解析：隧道出入口以及隧道内每隔 200 m 处应设置报警电话，每隔 50
m 处应设置手 动火灾报警按钮和闪烁红光的火灾声光警报器。

15. 16.当火灾报警控制器需要接收来自同一探测器（区）两个或两个以上火灾报警   信号才能确定发出火灾报警信号时，如果在接收到第一个火灾报警信号后的（ ） min 内仍未接收到要求的后续火灾报警信号，应对第一个火灾报警信号自动复位。[单选题]
 (
A.10
B.20
C.30
(
正确答案
)
D.40
)

答案解析：解析：p152 当火灾报警控制器需要接收来自同一探测器（区）两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时，如果在接收到第一个火灾报警信号后的 30 min 内仍未 接收到要求的后续火灾报警信号，应对第一个火灾报警信号自动复位。

16. 17.火灾光警报器应安装在安全出口附近明显处，火灾光警报器与消防应急疏散   指示标志不宜在同一面墙上，如果安装在同一面墙上时，距离应大于（ ）。 [单选题]
 (
A.1m
(
正确答案
)
B.2m
C.3m
D.4m
)
答案解析：解析：p159 火灾光警报器应安装在安全出口附近明显处，火灾光警报
器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上，如果安装在同一面墙上时，距离应大于 1m。

17. 18.当火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于（ ）。 [单选题]
 (
A.2.1m
B.2.2m
(
正确答案
)
C.2.3m
D.2.4m
)
答案解析：解析：当火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于
2.2m。

18. 19.室外低压消火栓给水系统的管网内供水压力应保证灭火时在最不利点消火栓   处的水压应不小于（ ）MPa （从地面算起）。 [单选题]

 (
A.0.4
B.0.3
C.0.2
D.0.1
(
正确答案
)
)
答案解析：解析：P162 室外低压消火栓给水系统的管网内供水压力应保证灭火时
在最不利点消火栓处的水压应不小于 0.1 MPa （从地面算起）。

19. 20.为方便消防员取水，宜采用地上式室外消火栓；当采用地下式室外消火栓时，消火栓井的直径不宜小于（ ）m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时，应釆取保温措施。 [单选题]
 (
A.0.5
B.1.0
C.1.5
(
正确答案
)
D.2.0
)
答案解析：解析：为方便消防员取水，宜采用地上式室外消火栓；当采用地下式室
外消火栓时，消火栓井的直径不宜小于 1.5 m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时，应釆取保温措施。

20. 21.室外消火栓按安装场合分类可分为（ ）。 [单选题]
 (
A.
地上式和地下式
(
正确答案
)
B.
承插式和法兰式
C.
单栓式和双栓式
D.
普通式与特殊式
)

答案解析：解析：P163   室外消火栓的分类按安装场合分类室外消火栓可分为地上式、地下式和折叠式，地上式又可分为湿式和干式。

21. 22.室外消火栓按进水口连接方式分类可分为（ ）。 [单选题]
 (
A.
地上式和地下式
B.
承插式和法兰式
(
正确答案
)
C.
单栓式和双栓式
D.
普通式与特殊式
)
答案解析：解析：室外消火栓按进水口连接方式分类可分为承插式和法兰式。

22. 23.室外消火栓按用途分类可分为（ ）。 [单选题]
 (
A.
地上式和地下式
B.
承插式和法兰式
C.
单栓式和双栓式
D.
普通式与特殊式
(
正确答案
)
)
答案解析：解析：室外消火栓按用途分类可分为普通型和特殊型。特殊型又可分为
泡沫型、防撞型和减压稳压型。

23. 24.地下式消火栓用 SA 表示，若出水口口径为 100 mm 和 65 mm,公称压力为
1.6 MPa,则其具体型号表示为（ ）。 [单选题]
 (
A.SA100/65-1.0
B.SA65/65-1.6
C.SA100/65-1.6
(
正确答案
)
D.SA100/100-1.6
)

答案解析：解析：P165 地下式消火栓用 SA 表示，若出水口口径为 100 mm 和 65 mm,公称压力为 1.6 MPa,则其具体型号表示为 SA100/65-1.6。

24. 25.室内消火栓按其出水口型式可分为（ ）。 [单选题]
 (
A.
单出口式和双出口式
(
正确答案
)
B.
普通式与特殊式
C.
地上式和地下式
D.
承插式和法兰式
)
答案解析：解析：p172 室内消火栓的型式:1、室(内)消火栓按其出水口 型式可分为
单出水口消火栓和双出水口消火栓。2、按栓阀数量分为单栓阀和双栓阀消火栓

25. 26.低压水枪压力是（ ）。 [单选题]
 (
A.0.2
～
1.6MPA.
(
正确答案
)
B.
＞
1.6
～
2.5MPA.
C.
＞
2.5
～
4.0MPA.
D.
＞
4.0MPA.
)
答案解析：解析：消防水枪:消防水枪根据射流型式主要分为直流水枪、喷雾水
枪、直流喷雾水枪和多用水枪。按工作压力范围分为: 低压水枪 1.6MPa≥p>0.2MPa 中压水枪 2.5MPa≥p>1.6MPa 高压水枪 4.0MPa≥p>2.5MPa 超高压水枪>4.0MPa

26. 27.中压水枪压力是（ ）。 [单选题]
 (
A.0.2
～
1.6MPa
B.>1.6
～
2.5MPa
(
正确答案
)
C.2.5
～
4.0MPa
)

 (
D.>4.0MPa
)
答案解析：解析：消防水枪根据射流型式主要分为直流水枪、喷雾水枪、直流喷雾
水枪和多用水枪。按工作压力范围分为: 低压水枪 1.6MPa≥p>0.2MPa 中压水枪2.5MPa≥p>1.6MPa 高压水枪 4.0MPa≥p>2.5MPa 超高压水枪>4.0MPa

27. 28.高压水枪压力是（ ）。 [单选题]
 (
A.0.2MPa
～
1.6MPa
B.>1.6MPa
～
2.5MPa
C.>2.5MPa
～
4MPa
(
正确答案
)
D.>5MPa
)
答案解析：解析：p172 消防水枪:消防水枪根据射流型式主要分为直流水 枪、喷雾
水枪、直流喷雾水枪和多用水枪。按工作压力范围分为: 低压水枪 0.2-1.6MPa 中压水枪>1.6-2.5MPa 高压水枪>2.5~ 4.0MPa 超高压水枪>4.0MPa

28. 29.超高压水枪压力是（ ）。 [单选题]
 (
A.0.2
～
1.6MPa
B.>1.6
～
2.5MPa
C.2.5~
～
4.0MPa
D.>4.0MPa
(
正确答案
)
)
答案解析：解析：P172 消防水枪:消防水枪根据射流型式主要分为直流水 枪、喷雾
水枪、直流喷雾水枪和多用水枪。按工作压力范围分为: 低压水枪 0.2-1.6MPa 中压水枪>1.6-2.5MPa 高压水枪>2.5~ 4.0MPa 超高压水枪>4.0MPa

29. 30.室内消火栓按其出水口型式可分为（ ）。 [单选题]
 (
A.
地上式和地下式
)

 (
B.
承插式和法兰式
C.
单出口式和双出口式
(
正确答案
)
D.
普通式与特殊式
)
答案解析：解析：p175（2）室内消火栓的分类 1）按出水口形式不同，室内消火
栓可分为单出口、双出口（不推荐使用）。 2）按结构形式不同，室内消火栓可分为直角出口型、45。出口型、旋转型、减压 型、旋转减压型、减压稳压型、旋转减压稳压型及异径三通型。

30. 31.轻便消防水龙在大于设计压力的（ ）倍工作压力下喷射，其流量、射程满足要求。 [单选题]
 (
A.0.9
B.1.0
C.1.1
D.1.2
(
正确答案
)
)
答案解析：解析：p179 轻便消防水龙在大于设计压力的 1.2 倍工作压力下喷射，其
流量、射程满足要求。

31. 32.将轻便消防水龙灌满水排净空气后关闭喷枪，缓慢升至设计工作压力，保压
（ ）min,检查水龙各密封部位，应无渗漏、变形和脱落现象。 [单选题]
 (
A.1
B.2
(
正确答案
)
C.3
D.4
)
答案解析：解析：p179 将轻便消防水龙灌满水排净空气后关闭喷枪，缓慢升至设
计工作压力，保压 2min,检查水龙各密封部位，应无渗漏、变形和脱落现象。


32.  (
A.1.0,2
B.1.5
,
(
3
正确答案)
C.2,3.5
D.1.5,2
)33在. （ ）倍设计工作压力下，轻便消防水龙应无渗漏现象；在（ ）倍设计工作压力下,不应爆破和泄漏。 [单选题]















答案解析：解析：p179 在 1.5倍设计工作压力下，轻便消防水龙应无渗漏现象；在3 倍设计工作压力下,不应爆破和泄漏。


33. 34轻. 便消防水龙的水带单位长度质量应不超过（ ）g/m。 [单选题]
 (
A.150
B.160
C.170
D.180
(正确答案)
)
答案解析：解析：p180 轻便消防水龙的水带单位长度质量应不超过 180g/m。


34. 35在. 设计工作压力下轻便消防水龙的轴向延伸率和直径的膨胀率应不大于
（ ）；在水压作用下，沿水流方向看，水带不应产生逆时针扭转。 [单选题]
 (
A.4%
B.5%
 
(正确答案)
C.6%
D.7%
)

答案解析：解析：P180   在设计工作压力下轻便消防水龙的轴向延伸率和直径的膨胀率应不大于 5%；在水压作用下，沿水流方向看，水带不应产生逆时针扭转。

35. 36.卡式专用接口与水龙头的操作力应在( )范围内。 [单选题]
 (
A.30
～
90N
(
正确答案
)
B.40
～
60N
C.50
～
90N
D.30
～
60N
)
答案解析：解析：P180 卡式专用接口与水龙头的操作力应在 30～90N 范围内。

36. 37.人员密集的公共建筑、建筑高度高于（ ）的建筑和建筑面积大于（ ）的商业服务网点内应设置轻便消防水龙。 [单选题]
 (
A.100m,150
 
㎡
B.150m
，
200
 
㎡
C.100m
，
200 
㎡
(
正确答案
)
D.150m
，
150
 
㎡
)
答案解析：解析：P180 人员密集的公共建筑、建筑高度高于 100m 的建筑和建筑面
积大于 200 ㎡的商业服务网点内应设置轻便消防水龙。

37. 38.防水泵应保证在火灾发生后的规定时间内正常工作，当为自动启时，消防水   泵从接到启泵信号到水泵正常运转的时间应在（ ）min 内。 [单选题]
 (
A.1
B.2
(
正确答案
)
C.3
)

 (
D.4
)
答案解析：解析：消防水泵应保证在火灾发生后的规定时间内正常工作，当为自动
启动时，消防水泵从接到启泵信号到水泵

38. 39.目前，国内根据可燃物质的类型和燃烧特性将火灾分为（ ）种类型。 [单选题]
 (
A.
五
B.
六
(
正确答案
)
C.
七
D.
八
)
答案解析：解析：P190 目前，国内根据可燃物质的类型和燃烧特性将火灾分为六
种类型

39.  (
A.A 
类
(
正确答案
)
B.B
 
类
C.C
 
类
D.D
 
类
)40.（ ）类火灾涉及可燃固体物质的火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。 [单选题]
















答案解析：解析：A 类火灾：涉及可燃固体物质的火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

40. 41.（ ）类火灾：涉及可燃气体的火灾。 [单选题]
 (
A.A
 
类
)

 (
B.B
 
类
C.C
 
类
(
正确答案
)
D.D
 
类
)
答案解析：解析：C 类火灾：涉及可燃气体的火灾。

41. 42.（ ）类火灾（带电火灾）：物质带电燃烧的火灾。 [单选题]
 (
A.A
 
类
B.B
 
类
C.E
 
类
(
正确答案
)
D.F
 
类
)
答案解析：解析：E 类火灾（带电火灾）

42. 43.手提式水基型灭火器规格 2~3L,近似有效喷射时间（ ）s。 [单选题]
 (
A.20
B.30
C.40
(
正确答案
)
D.50
)
答案解析：解析：P191 手提式水基型灭火器规格 2~3L,近似有效喷射时间 40s

43. 44.手提式干粉型灭火器规格 5～6kg，近似有效喷射时间（ ）s。 [单选题]
 (
A.10
B.15
)

 (
C.18
(
正确答案
)
D.20
)
答案解析：解析：手提式干粉型灭火器规格 5～6kg，近似有效喷射时间 18s。

44. 45.推车式二氧化碳灭火器规格 24kg 近似有效喷射时间（ ）s。 [单选题]
 (
A.20
B.30
(
正确答案
)
C.40
D.50
)
答案解析：解析：车式二氧化碳灭火器规格 24kg，近似有效喷射时间 30s。

45. 46.手提式灭火器型号 MPZ/6，型号的含义是（ ）。 [单选题]
 (
A.6L
 
手提贮压式抗溶性水剂灭火器
B.6L
 
手提贮压式泡沫灭火器
(
正确答案
)
C.6kg
 
手提贮压式 
ABC
 
干粉灭火器
D.6kg
 
手提贮气瓶式 
BC
 
干粉灭火器
)
答案解析：解析：手提式灭火器型号 MPZ/6，型号的含义是 6L 手提贮压式泡沫灭
火器。

46. 47.推车式灭火器型号 MFT/ABC40,型号的含义是（ ）。 [单选题]
 (
A.40kg
 
推车贮气瓶式 
ABC
 
干粉灭火器
(
正确答案
)
B.40kg
 
推车贮压式 
BC
 
干粉灭火器
C.40kg
 
推车贮压式 
ABC
 
干粉灭火器
)

 (
D.40L 
推车贮压式抗溶性水剂灭火器
)
答案解析：解析：推车式灭火器型号 MFT/ABC40,型号的含义是 40kg 推车贮气瓶
式 ABC 干粉灭火器

47. 48.手提式水基型灭火器的规格有 2L、3、6L、（ ）。 [单选题]
 (
A.8L
B.9L
(
正确答案
)
C.10L
D.11L
)
答案解析：解析：手提式水基型灭火器的规格有 2~3L、6L、9L。

48. 49.干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准（ ）扫 射。 [单选题]
 (
A.
火焰上部
B.
火焰中部
C.
火焰最猛烈部位
D.
火焰根部
(
正确答案
)
)
答案解析：解析：P197 灭火时，灭火者应站在固定的位置对准液体燃料火焰的根
部进行喷射，且快速地左右摆动扫射, 喷射流应覆盖整个容器的开口表面，使燃烧面积缩小，将火焰赶至容器的对面边缘,切断燃烧链，直至火焰全部扑灭或灭火剂喷完。

49. 50.防护头罩一般采用阻燃棉布制造，表面涂覆 一层铝箔膜。铝箔膜有两个作用，一是抵御热辐射,二是（ ）。 [单选题]
 (
A.
过滤空气
B.
具有反光效果
(
正确答案
)
)

 (
C.
固定作用
D.
美观作用
)
答案解析：解析：防护头罩（含半面罩、大眼窗）。防护头罩一般采用阻燃棉布制
造，表面涂覆 一层铝箔膜。铝箔膜有两个作用，一是抵御热辐射，防止火场中高温辐射对逃生者头部的伤害；二是具有反光效果，便于浓烟下识别逃生者。

50. 51.正常开机情况下，电源指示灯的状态是（ ）。
 (
A.
所有指示灯熄灭
B.“
主电
”
工作状态指示灯常亮
(
正确答案
)
C.“
自动
”
控制状态指示灯常亮
D.“
备电
”
工作状态指示灯熄灭
(
正确答案
)
)
答案解析：解析：正常开机情况下，电源指示灯的状态是“主电”工作状态指示灯常
亮“备电”工作状态指示灯熄灭

51. 52.正常开机情况下，断开主电开关，指示灯状态（ ）。
 (
A.“
备电
”
工作状态指示灯常亮，
(
正确答案
)
B.“
故障
”
总指示灯常亮
(
正确答案
)
C.“
主电
”
工作状态指示灯常亮
D.
所有指示灯熄灭
)
答案解析：解析：正常开机情况下，断开主电开关，“备电”工作状态指示灯常亮，
“故障”总指示灯常亮

52. 53.正常开机情况下，手动切换为自动，指示灯状态（ ）。
 (
A.“
手动
”
控制状态指示灯常亮
)

 (
B.“
自动
”
控制状态指示灯熄灭
C.“
自动
”
控制状态指示灯常亮
(
正确答案
)
D.“
手动
”
控制状态指示灯熄灭
(
正确答案
)
)
答案解析：解析：正常开机情况下，手动切换为自动，指示灯状态“自动”控制状态
指示灯常亮“手动”控制状态指示灯熄灭。

53. 54.复位操作后的火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在一段时   间内重新建立这些信息，但火灾报警控制器的（ ）状态下不受复位操作的影响。
 (
A.
故障
B.
屏蔽
(
正确答案
)
C.
反馈
D.
自检
(
正确答案
)
)
答案解析：解析：P153，复位操作后的火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及
相关信息或在一段时间内重新建立这些信息，但火灾报警控制器的屏蔽、自检状态下不受复位操作的影响。

54. 55.手动火灾报警按钮的作用是（ ）和（ ）。
 (
A.
消灭火情
B.
确认火情
(
正确答案
)
C.
人工发出火警信号
(
正确答案
)
D.
自动发出火警信号
)
答案解析：解析：P146 手动火灾报警按钮的作用是确认火情和人工发出火警信
号。

55. 56.手动火灾报警按钮按有无编码方式可分为（ ）和（ ）。

 (
A.
编码型
(
正确答案
)
B.
非编码型
(
正确答案
)
C.
玻璃破碎性
D.
可复位型
)
答案解析：解析：P147 手动火灾报警按钮按有无编码方式可分为编码型和非编码
型两种按钮。

56. 57.手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底   边距地高度宜为（ ）～（ ）m，且应有明显的标志。
 (
A.1.1
B.1.2
C.1.3
(
正确答案
)
D.1.5
(
正确答案
)
)
答案解析：解析：手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙
上时，其底边距地高度宜为 1.3～1.5 m，且应有明显的标志。

57. 58.手动火灾报警按钮按有触发方式可分为（ ）和（ ）。
 (
A.
编码型
B.
非编码型
C.
玻璃破碎性
(
正确答案
)
D.
可复位
(
正确答案
)
)
答案解析：解析：p147 手动火灾报警按钮按触发方式可分为玻璃破碎型和可复位
型两种按钮。

58. 59.当收到启动指令后，火灾警报器以（ ）或（ ）的方式向报警区域发出火灾警报信号，以警示人们采取灭火救灾，安全疏散及避难措施。
 (
A.
声
(
正确答案
)
B.
光
(
正确答案
)
C.
电
D.
震动
)
答案解析：解析：P156，当收到启动指令后，火灾警报器以声或光的方式向报警
区域发出火灾警报信号，以警示人们采取灭火救灾，安全疏散及避难措施。

59. 60.火灾警报器按用途分为（ ）和（ ）。
 (
A.
火灾声警报器
(
正确答案
)
B.
火灾光警报器
(
正确答案
)
C.
火灾声光警报器
(
正确答案
)
D.
气体释放警报器
(
正确答案
)
)
答案解析：解析：火灾警报器按用途分为：火灾声警报器、火灾光警报器、火灾声
光警报器、气体释放警报器

60. 61.火灾警报器按使用场所分为（ ）和（ ）。
 (
A.
室内型
(
正确答案
)
B.
室外型
(
正确答案
)
C.
手动型
D.
自动型
)
答案解析：解析：P156,火灾警报器按使用场所分为室内型和室外型。
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