南京信息职业技术学院

毕业设计论文

作者   张文斌         学号   71642P16

系部        中认新能源技术学院

专业         光伏发电技术及应用

题目   30MW地面光伏电站项目的设计

指导教师           程超

评阅教师           张汉年

完成时间：  2019年5月10日

毕业设计(论文)中文摘要

30MW地面光伏电站项目的设计 摘要：随着世界现代工业的发展，能源危机和空气污染越来越严重。传统的燃料来源正在减少。环境污染问题变得越来越严重。环境污染造成的危害越来越严重。传统的燃料能源正在日益减少。太阳能以其独特的优势成为人们关注的焦点。 此项目采用分块发电集中并网的方案。由于电池组件和并网逆变器都是模块化设备，可以像搭积木一样一块块的搭建起来，也特别适合于分期实施。30MW光伏电站可以分为30个1MW的子系统，而1MW的子系统也必须由更小的子系统组合而成。提倡附近的分布式光伏发电、转换、最近的网格和使用附近的原则,有效地提高光伏电站相同规模的能力。太阳能电池方阵通过电缆与防雷接线盒连接，防雷装置位于接线盒内，能有效地防止设备被雷电损坏。 关键词：光伏发电 控制器 逆变器

毕业设计(论文)外文摘要

Title: Design of 30MW Ground Photovoltaic Power Station Project Abstract: With the development of modern industry in the world, the energy crisis and air pollution are getting more and more serious. Traditional sources of fuel are decreasing. The problem of environmental pollution has become more and more serious. The harm caused by environmental pollution is becoming more and more serious. Traditional fuel energy sources are decreasing day by day. Solar energy has become the focus of attention for its unique advantages. This project adopts the scheme of centralized grid-connection of power generation in blocks. Since battery components and grid-connected inverters are modular devices, they can be built one by one like building blocks, and are especially suitable for phased implementation. The 30MW photovoltaic power station can be divided into 30 1MW subsystems, and the 1MW subsystems must also be composed of smaller subsystems. Advocating the principle of nearby distributed photovoltaic power generation, conversion, nearest grid and using nearby, effectively improving the capacity of photovoltaic power stations of the same scale. The solar cell array is connected with the lightning protection junction box through cables, and the lightning protection device is positioned in the junction box, which can effectively prevent equipment from being damaged by lightning. Keywords: Photovoltaic power generation Controller inverter

目录

引言	6

1 总体设计思想	6

1.1设计的基本原则：	7

1.2这样设计的优点：	7

2 太阳能发电系统的组成	8

3光伏并网发电系统构成	9

4光伏阵列设计	10

4.1太阳电池组件选型	10

4.1.1组件设计特点	11

4.1.2组件电性能参数	11

4.1.3I-V 曲线图	12

4.1.4如何保证组件高效和长寿命	13

4.2光伏电池阵列表面倾斜度设计	13

4.3太阳电池组件串并联方案	14

4.4智能汇流箱设计	14

4.5直流配电柜设计	15

4.6光伏并网逆变器	16

4.6.1技术指标	17

4.6.2性能特点	17

4.7 配电保护装置	18

4.8升压变压器	19

4.9电站防雷和接地设计	20

5电网接入系统和输变电	20

5.1电网接入系统设计	20

5.2输电线路设计	21

总结	21

致谢	22

参考文献	22

# 引言

能源是国民经济发展的基础。中国的能源生产和消费是世界上最高的。但是，在能源供给和利用形式上存在一系列突出问题，如能源结构不合理、能源利用效率不足、可再生能源开发利用比例低、能源安全利用水平有待进一步提高。根据国家能源发展“十二五”规划，主要路线是加快能源发展方式转变，规划新能源技术的研发和应用，解决有限能源和资源的制约，努力提高能源开发、转化和利用效率，充分利用可再生能源，促进能源生产和利用方式转变。新能源产业的诞生无疑将是未来世界能源发展的主流，尤其是在不可再生能源日益稀缺的时候。如果新能源能够融入社会发展，参与市场行业的竞争，从目前全球新能源的利用情况来看，西方资本主义国家，特别是美国、德国等发达国家，已经初步将太阳能应用于人类日常生活。

中国是世界上太阳能资源最丰富的国家之一，总辐射为3.3103 ~ 8.4106千焦/平方米。超过2/3的全国总面积每年有2000多个日照时数。光伏发电资源的开发对优化我国能源结构、保护生态环境、促进经济社会可持续发展具有十分重要的作用。我国西部地区面积广阔，便于集中光伏的开发利用。受环境条件的限制，分布式光伏发电将成为中国中部和东部广大地区未来发展的重点。深入研究分布式光伏发电具有重要意义。

光伏发电具有资源分散、工程容量小、用户类型多样、发电量波动和间歇性等特点。此外，我国光伏发电还处于发展初期，相关政策和标准不配套、不完善，建设和管理复杂。目前，中国国家电网公司已经开始研究光伏发电接入系统的标准体系，并取得了一定的成果。然而，在光伏发电接入系统的设计中，网络结构、接入容量、接入方式、接入电压水平等边界条件还没有明确定义。分布式光伏发电项目接入系统典型设计的实施，对于解决当前分布式光伏发电项目建设中存在的问题，实现可再生能源建设和电网建设的协调可持续发展，引导行业朝着健康、有序、稳定、高效的方向发展，支撑国家低碳经济，为我国工业化、城市化和社会主义新农村建设服务，为社会提供安全、可靠、清洁、优质的电力保障具有重要意义。

# 1 总体设计思想

30MW地面光伏电站，采用分块发电、集中并网的方案。由于太阳能电池组件和并网逆变器都是模块化设备，可以像搭积木一样一块块的搭建起来，也特别适合于分期实施。30MW

光伏电站可以分为30个1MW的子系统，而1MW的子系统也必须由更小的子系统组合而成。

按照30个1MW的光伏并网发电单元进行设计，并且每个1MW发电单元采用4台250kW并网逆变器的方案。每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列，太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜，然后经光伏 并网逆变器和交流防雷配电柜并入0.4kV/35kV变压配电装置。

## 1.1设计的基本原则：

1MW太阳电池组件子系统可以分为4个250kW方阵，分别与一台250kW 逆变器相连，4台逆变器的输出并联接入升压变压器的初级；每个1MW光伏子系统配备一台1250kV的升压变压器，30MW光伏电站共需要30台升压变压器。30台升压变压器的次级（高压侧）并联与35kV高压电网相连。

图1.1  1MW并网光伏电站框图

## 1.2这样设计的优点：

多个250kW 并网光伏分系统各自独立（至少30个1MWp的子系统），以便于实现梯级控制，以提高系统运行的效率。

由于是多个分系统，系统冗余度高，不至于由于某台逆变器发生故障而造成整个电站的瘫痪；局部故障检修时不影响大部分系统的运行。

有利于工程的分步实施；

便于进行各种不同元器件设备、不同技术设计的技术经济性能评估，如国产设备和进口设备；晶体硅、非晶硅及其他组件，以及不同安装方式（固定式、单轴跟踪及全跟踪）等。

# 2 太阳能发电系统的组成

太阳能发电是利用电池组件将太阳能直接转换为电能的装置。一般将光伏发电系统分为独立系统、并网系统和混合系统。太阳能电池发电系统是用光生伏特效应原理制成的太阳能电池板将太阳的辐射能直接转换成电能的发电系统。它一般由太阳能电池板、控制器、逆变器、蓄电池组、交直流负载等部分组成。

光伏发电系统的各部分的作用分别为：

（1）太阳能电池板：太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个发电系统的质量和成本。

（2）控制器：太阳能控制器的作用是控制整个发电系统的工作状态，并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方，合格的控制器还应具备温度补偿的功能。

（3）逆变器：在很多场合，都需要提供220V和380V的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12V、24V、48V、96V、192V的直流电。为能向220V或380V的交流负载提供电能，需要将太阳能发电系统所发出的直流电转换成交流电，因此需要使用DC-AC逆变器。在某些场合，需要使用多种电压的负载时，也会用到DC-DC逆变器。将蓄电池的直流电逆变成交流电。通过全桥电路，一般采用SPWM处理器经过调制、滤波、升压等，得到与照明负载频率f，额定电压UN等匹配的正弦交流电供系统终端用户使用。

（4）蓄电池：一般为铅酸电池，小微型的系统中，也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来，到需要的时候再释放出来。

# 3光伏并网发电系统构成

光伏并网发电系统是由太阳电池组件、方阵防雷接线箱、直流配电柜、光伏并网逆变器、 配电保护系统、电力变压器以及系统的通讯监控装置组成的。

30MW大型并网光伏发电站主要组成如下：

30MW晶体硅太阳能电池组件及其支架——建议采用 230W晶体硅组件；

方阵防雷接线箱——设计采用带  组串监控的智能汇流箱（室外方阵场）；

直流防雷配电柜——将若干智能汇流箱汇流输入逆变器；

光伏并网逆变器——设计采用带工频隔离变压器的250kW光伏并网逆变器；

35kV开关柜（交流配电和升压变压器）——设计采用1250kVA/35kV升压变压器；

系统的通讯监控装置——设计采用光伏电站综合监控系统。

30MW地面分布式光伏电站主要配置表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总装机容量 | 30MW | 25年年均发电量3625.92万kWh |

| 2 | 太阳电池组件 | 多晶230W | 21744 块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 太阳电池组件支架 | 镀锌角钢 | 7428 吨 |
| 4 | 方阵防雷接线箱 | 喷塑密封 | 120台 |
| 5 | 直流配电柜 | 250kW | 120台 |
| 6 | 光伏并网逆变器 | 250kW | 120台 |
| 7 | 交流配电柜 | 1MW | 30台 |
| 8 | 升压变压器 | 1250kV | 30台 |
| 9 | 电流互感器 | 300/5 | 30套 |
| 10 | 断路器 | - | 30 套 |
| 11 | 隔离开关 | - | 30套 |
| 12 | 计量装置 | - | 30台 |
| 13 | 防雷及接地装置 | - | 120套 |
| 14 | 控制检测传输系统 | - | 1套 |

# 4光伏阵列设计

## 4.1太阳电池组件选型

目前使用较多的两种太阳能电池板是单晶硅和多晶硅太阳电池组件。

- 单晶硅太阳能电池

目前单晶硅太阳能电池板的单体光电转换效率为16%～18%，是转换效率高的，但是 制作成本高，还没有实现大规模的应用。

- 多晶硅太阳能电池

多晶硅太阳能电池板的单体光电转换效率约为15%～17%。制作成本比单晶硅太阳能电池要便宜一些，材料制造更简便，节约电耗，总生产成本相对比较低，因此得到大量发展。

本方案设计采用 230Wp 多晶硅太阳电池组件，见图4.1.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/306113001223010034