建设施工行业安全风险辨识和管控清单
	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	一、施工准备阶段(1定标签约、2施工组织设计及专项施工方案、3现场围墙与封闭管理、4施工场地、5现场材料、6现场防火、7现场办公与住宿、8生  活设施、9分包单位安全管理、10施工人员、11安全生产责任制规章制度和操作规程、12预警机制与应急救援、13安全标志公示标牌)
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定标签约
	1)  招标文件内无 安全要求，
2)  承包商近年安 全业绩不达标；
3)  安全生产资格
审查不严；
4)  未签订安全管 理协议 ；
5)  未明确甲方、 监理、总包、分包
方违约责任；
6)  甲方、监理、 总包、分包安全管 理人员不到位；
7)  监理方资质、 人员资格不符合要 求 ；
8)  其他可能存在 的管理漏洞。
	






火灾
物体打击
机械伤害
车辆伤害
起重伤害
高处坠落
坍塌
其他伤害
	






1)招标文件应有安全要求；
2)承包商近年安全业绩达标；
3)安全生产资格符合要求；
4)签订安全管理协议，明确双方安全责任
5)明确甲方、监理、总包、分包违约责任
6)甲方、监理、总包、分包安全管理人员及时到位
7)监理方资质、人员资格符合要求
8)其他可能存在的管理漏洞
	







《建设工程安全生产 管理条例》国务院令 第393号
第四、十一、十七、  十八、二十、三十五、 二十一、二十三条
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施工组织设计及 专项施工方案
	编制施工组织设 计、专项施工方案  不符合相应建筑工
	物体打击
机械伤害
车辆伤害
	1施工组织设计及专项施工方案
1)工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针 对工程特点、施工工艺制定安全技术措施；
	《建设工程安全生产 管理条例》国务院令 第393号




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	程的特点及安全技 术措施规范要求
	起重伤害
坍塌
触电
高处坠落
中毒窒息
火灾
其他伤害
	2)危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案， 专项施工方案应有针对性，并按有关规定进行设计计算；
3)超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专 家对专项施工方案进行论证
4)施工组织设计、安全专项施工方案，应由有关部门审核，施工 单位技术负责人、监理单位项目总监批准
5)工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织实施。
	第十四一、十六条
《危险性较大的分部 分项工程安全管理办 法》   (建质(2009)  87号)第五、十二条  条
《建筑施工安全技术 统  一  规  范  》 (GB50870-2013)
第1.0.6条
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现场围墙与封闭 管理
	




现场围挡、封闭管 理、不符合要求。
	



坍塌
火灾
物体打击
车辆伤害
其他伤害
	1现场围挡
1)市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡； 2)一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡；
3)围挡应坚固、稳定。

2封闭管理
1)施工现场进出口应设置大门，并应设置门卫值班室； 2)应建立门卫职守管理制度，并应配备门卫职守人员；
3)施工人员进入施工现场应佩戴工作卡；
4)施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车辆冲洗设 施。
	《建筑施工安全技术 统  一  规  范  》
(GB50870-2013)
第3.1.1、3.1.2、3.1.4 条
《建筑施工企业安全 生 产 管 理 规 范 》
GB50656-2011

《施工现场临时建筑 物 技 术 规 范 》 



	
	
	
	
	
	JGJ/T188-2009
第4.2.1条
《建筑拆除工程安全 技  术  规  范  》 JGJ147-2016
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施工场地
	

道路未硬化； 随处吸烟；
	车辆伤害
火灾
物体打击
其他伤害
	1)施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理； 2)施工现场道路应畅通，路面应平整坚实；
3)施工现场应有防止扬尘措施；
4)施工现场应设置排水设施，且排水通畅无积水；
5)施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施；
	




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	
	
	6)施工现场应设置专门的吸烟处，严禁随意吸烟。
	第2.0.3、6.0.1条
《建设工程施工现场 消防安全技术规范》
GB50720—2011

《建筑施工现场环境  与 卫 生 标 准 》 JGJ146-2013

《建筑施工安全检查
标准》JGJ59-2011,3.2

《建设工程施工现场 消防安全技术规范》
GB50720—2011

《施工现场临时用电 安 全 技 术 规 范
JGJ46-2012




	
	
	
	
	
	《建筑施工现场环境  与 卫 生 标 准 》 JGJ146-2013

《建筑施工安全检查
标准》JGJ59-2011,3.2
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现场材料
	材料、构件堆码混 乱 ；
易燃易爆物品未分 类 存 放 或 措 施 失 效 ；
	
火灾
爆炸
物体打击
	1)建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放；
2)材料应码放整齐，并应标明名称、规格等；
3)施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施； 4)建筑物内施工垃圾的清运，严禁随意抛掷；
5)易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防火措施。
	

	


6
	


现场防火
	1、临建用房材料不
符合要求，存在火 灾隐患
2、明火作业管控失 效 ；
3、消防设施失效；
	


火灾
	1)施工现场应建立消防安全管理制度、制定消防措施；
2)施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求； 3)施工现场应设置消防通道、消防水源，并应符合规范要求；
4)施工现场灭火器材应保证可靠有效，布局配置应符合规范要求； 5)明火作业应履行动火审批手续，配备动火监护人员。
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现场办公与住宿
	

1、未隔离现场办  公区、物料存放区、
生活区，管理混乱 2、乱拉电线，滥用 用电设施；
	


火灾
触电
其他伤害
	1)施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并应采取 相应的隔离措施；
2)在施工程、伙房、库房不得兼做宿舍；
3)宿舍、办公用房的防火等级应符合规范要求；
4)宿舍应设置可开启式窗户，床铺不得超过2层，通道宽度不应 小于0.9m;
5)宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5m²,且不得超过16人； 6)按JGJ46要求配置场所用电并落实安全用电制度和责任。
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生活设施
	1、食堂不符合要 求 ；
2、食品苍蝇、鼠类 卫生控制失效；
3、液化气漏气、使 用不符合要求；
	食物中毒
火灾
爆炸
机械伤害
中毒窒息
触电
	1)食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗 2)应建立卫生责任制度并落实到人；
3)食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离应符合规 范要求 ；
4)食堂的卫生环境应良好，且应配备必要的排风、冷藏、消毒、 防鼠、防蚊蝇等设施、炊事机械安全防护有效；
	




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	4、淋浴器缺防护 措施。
	
	5)液化气瓶使用应符合要求，有防漏气措施，单独设置存放间，
存放间应通风良好并严禁存放其它物品
5)厕所必须符合卫生要求；
7)淋浴室有防滑、防煤气中毒、防触电措施。
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分包单位安全管 理
	1、分包单位资质、
相关人员资格不符 合要求 ；
2、未明确双方安 全责任
3、未配备专兼职 安全员 ；
	物体打击
机械伤害
起重伤害
坍塌
触电
高处坠落
火灾
	
1)总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许 可证和相关人员安全生产资格的审查
2)当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议 书，明确双方的安全责任；
3)分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。
	《建筑施工企业安全  生 产 管 理 规 范 》
GB50656-2011

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011  第3.1.4条
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施工人员
	




管理人员、作业人 员不具备相关资 格，不熟悉相关规 定和安全要求，因
人的不安全行为发 生事故。
	


坍塌
触电
火灾
物体打击
机械伤害
起重伤害
高处坠落
中毒窒息
	持证上岗
1)从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须
经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业； 2)项目经理、专职安全员和特种作业人员等相关人员应持证上岗。

安全教育培训
1)工程项目部应建立安全教育培训制度；
2)施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、 企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程  为主要内容的三级安全教育培训和考核并持续进行安全教育培训、 安全技术交底；
3)当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料 
	



《建筑施工企业安全  生 产 管 理 规 范 》
GB50656-2011

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011  第3.1.3、3.1.4条



	
	
	
	其他伤害
	施工时，应进行安全教育培训；
4)施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核。
	

	11
	安全生产责任制
	项目部未落实安全
	坍塌
	1)工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安
	《建筑施工企业安全




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	规章制度和操作 规程
	生产责任制，未建 立符合法律法规要 求的规章制度，施 工过程中管理混乱 存在风险。
	触电
火灾
物体打击
机械伤害
起重伤害
高处坠落
中毒室息
其他伤害
	全生产责任制；
2)安全生产责任制应经责任人签字确认；
3)工程项目部应制定相关规章制度和各工种安全技术操作规程； 4)工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工  为主要内容的安全生产管理目标；
5)应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度；
6)按考核制度，对项目管理人员定期进行考核。
	生 产 管 理 规 范 》
GB50656-2011
《施工企业安全生产 评  价  标  准  》 JGJ/T77-2010
《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011  第3.1节
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预警机制
与应急救援
	

1、未对重大危险源 监控、监测和预警 2、对重大危险源监 控、监测失效
3、缺应急救援措 施。
	


坍塌
高处坠落
物体打击
起重伤害
其他伤害
	1)工程项目部应针对工程施工特点、进度，辨识重大危险源 2)对重大危险源制定专项施工方案和应急救援预案；
3)对基坑、脚手架、模板、起重设备等易发生重大安全事故的部
位、环节建立定期监测和预警机制，明确预警值、报警值； 4)落实岗位责任制、落实定期检查预警机制；
5)运用测量仪、电子控制仪等监测设备及时对位移量、垂直度偏 差、塔吊安全状态等实施监控；
6)施工现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定 期组织员工进行应急救援演练；
7)按应急救援预案要求，应配备有效应急救援器材和设备。
	

《建筑基坑工程监测 技  术  规  范  》
GB50497-2009

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 第3.1.3.6条
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安全标志、公示标 牌
	
施工现场入口处、 主要施工区域、危  险部位未设置相应  的安全警示标志、 告知牌，盲目进入  造成伤害。
	物体打击
机械伤害
车辆伤害
起重伤害
高处坠落
触电
火灾
其他伤害
	1安全标志
1)施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全 警示标志牌；
2)施工现场应绘制安全标志布置图；
3)应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌设置； 4)施工现场应设置重大危险源公示牌。

2公示标牌
	

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 第3.1.4、3.2.4条




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	
	
	1)大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括：工程概况牌、消
防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、 施工现场总平面图；
2)标牌应规范、整齐、统一；
3)施工现场应有安全标语；
4)应有宣传栏、读报栏、黑板报。
	

	二、基坑工程(1基坑开挖、2基坑支护、3基坑降排水、4基坑监测与预警、5基坑边载荷安全防护、6基坑支撑拆除、7基坑作业环境

	









1
	








基坑开挖
	





未制定方案或未按 方案要求开挖；
基坑支护强度不 够、提前开挖；
未分层分段开挖。
	








坍塌
	

开挖深度超过5m的基坑土方开挖、支护、降水工程或开挖深度虽未 超过5m但地质条件、周围环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工 程专项施工方案，应组织专家进行论证；

1)基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土 方，严禁提前开挖和超挖；
2)基坑开挖应按设计和施工方案的要求，分层、分段、均衡开挖； 3)基坑开挖应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原
状土土层；
4)当采用机械在软土场地作业时，应采取铺设渣土或砂石等硬化 措施。
	《危险性较大的分部 分项工程安全管理办 法》建质〔2009〕87 号
附件二第一条
《建筑基坑支护技术  规程》JGJ120-2012, 3.7

《》建筑施工土石方 工程安全技术规范》 JGJ180-2009

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011
3.11.3



	
2
	
基坑支护
	未制定方案或未按 方案要求支护，支 护结构选型不合
	
坍塌
	1)人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时， 应采取支护措施；
2)地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡率应符合
	《建筑基坑支护技术  规程》JGJ120-2012, 3.3




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	理、缺基坑支护防 碰撞措施。
	
	规范要求；
3)基坑支护结构应符合设计要求；
4)基坑支护结构水平位移应在设计允许范围内。
	
《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011,
3.11.3
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基坑降排水
	


未制定方案或未按 方案要求降排水
基坑积水。
	



坍塌
	
1)基坑底四周应按专项施工方案设排水沟和集水井，并应及时排 除积水
2)当基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的降排水措施； 3)基坑边沿周围地面应设排水沟；放坡开挖时，应对坡顶、坡面、 坡脚采取降排水措施。
	《建筑基坑支护技术  规程》JGJ120-2012,
3.8

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.11

	



4
	



基坑监测与预警
	

未按要求监测基
坑、对监测的报警  数值未及时报告； 忽视事故征兆。
	



坍塌
	1)基坑开挖前应编制监测方案，明确监测项目、监测报警值、监 测方法和监测点的布置、监测周期等内容；
2)监测的时间间隔应根据施工进度确定。当监测结果变化速率较 大时，应加密观测次数；
3)基坑开挖监测工作中，应根据设计要求提交阶段性监测报告； 及时报告预警值、以利及时整改。
	
《建筑基坑工程监测 技术规范》
GB50497-2009

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.11

	


5
	

基坑边载荷、 安全防护
	
基坑边载荷不符合 要 求 ；
防护不到位存在坍 塌风险。
	

坍塌
	基坑边荷载
1)基坑边堆置土、料具等荷载应在基坑支护设计允许范围内； 2)施工机械与基坑边沿的安全距离应符合设计要求。
安全防护
	《建筑基坑支护技术  规程》JGJ120-2012,
3.7




	
	
	
	
	1)开挖深度超过2m及以上的基坑周边必须安装防护栏杆，防护栏
	《建筑施工安全检查




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	
	
	杆的安装应符合规范要求；
2)基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏 杆，梯道的宽度不应小于1m,梯道搭设应符合规范要求；
3)降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志。
	标准》JGJ59-2011, 3.11

	



6
	



基坑支撑拆除
	


拆除顺序不符合要 求
	


坍塌
物体打击
	1)基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合专项施工方案的要 求 ；
2)当采用机械拆除时，施工荷载应小于支撑结构承载能力； 3)人工拆除时，应按规定设置防护设施；
4)当采用爆破拆除、静力破碎等拆除方式时，必须符合国家现行 相关规范的要求。
	

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011
3.11

	




7
	




基坑作业环境
	

有限空间、有毒有  害缺氧环境作业；

自然灾害大雨大水  流入基坑、地下室。
	



淹溺
坍塌
中毒窒息
	
1)基坑内土方机械、施工人员的安全距离应符合规范要求；
2)在电力、通信、燃气、水管道线2m范围内挖土时，应采取安全
保护措施，并设专人监护；
3)施工作业区采光良好；
4)属于有限空间作业应保持良好通风，符合有限空间作业规定； 5)自然灾害大雨天气洪水流入基坑、地下室时，应有序组织排洪  抢险。
	《打桩设备安全规 范》GB22361-2008

《缺氧危险作业安全 规程》GB8958—2006

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011
3.11

	三、施工用电(1外电保护、2接地与接零保护系统、3配电线路、4配电箱与开关箱、5配电室与配电装置、6现场照明)



	

1
	

外电保护
	外电线路与在建工 程脚手架、起重机 械、场内机动车道 的安全距离不符合 规范要求。
	触电
火灾
物体打击
其他伤害
	1)外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全 距离应符合规范要求；
2)当安全距离不符合规范要求时，必须采取绝缘隔离防护措施，并 应悬挂明显的警示标志；
3)防护设施与外电线路的安全距离应符合规范要求，并应坚固、稳
	《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011,
3.14

《施工现场临时用电




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的
事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	
	
	定 ；
4)外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物 品 。
	安 全 技 术 规 范 》 JGJ46-2012,4.1

《建设工程施工现场 供用电安全规范》
GB50194-2014,7.5

	











2
	










接地与接零保护 系统
	










配电系统未采用 TN-S接零保护。
	










触电
	1)施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S 接零保护系统；
2)施工现场配电系统不得同时采用两种保护系统；
3)保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器 电源零线处引出
电气设备的金属外壳必须与保护零线连接
4)保护零线应单独敷设，线路上严禁装设开关或熔断器，严禁通过 工作电流；
5)保护零线应采用绝缘导线，规格和颜色标记应符合规范要求； 5)TN系统的保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端  处做重复接地；
7)接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做 电气连接。接地
体应采用角钢、钢管或光面圆钢
3)工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地电阻不得大于102;
9)施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要 求采取防雷措施，
防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω;
	

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.14


《施工现场临时用电 安 全 技 术 规 范 》 JGJ46-2012,
5.1、5.2、5.3、5.4


《建设工程施工现场 供用电安全规范》
GB50194-2014,8



	
	
	
	
	10)做防雷接地机械上的电气设备，保护零线必须同时做重复接地。
	




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	
	
	
	

	







3
	







配电线路
	






配电线路敷设、接  头、线路保护不符  合要求，绝缘失效。
	






触电
火灾
其他伤害
	

1)线路及接头应保证机械强度和绝缘强度；
2)线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流；
3)线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距 离应符合规范要求；
4)电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求，严禁沿地面明设 或沿脚手架、树木等敷设；
5)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线，并应按规 定接用
6)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
	《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.14


《施工现场临时用电 安 全 技 术 规 范 》 JGJ46-2012,7


《建设工程施工现场 供用电安全规范》
GB50194-2014,7

	





4
	





配电箱与开关箱
	




箱内配置不符合要
求、或保护失效、
存在触电风险。
	





触电
	1)施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设 备必须有各自专用的开关箱，做到“”一机一箱一闸一漏“”保护 2)箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求；
3)配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板，保护零线、 工作零线必须通过各自的端子板连接
4)总配电箱与开关箱应安装漏电保护器，漏电保护器参数应匹配并 灵敏可靠；
5)箱体应设置系统接线图和分路标记，并应有门、锁及防雨措施； 5)箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求；
7)分配箱与开关箱间的距离不应超过30m,开关箱与用电设备间的距 离不应超过3m。
	《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011
3.14

《施工现场临时用电 安 全 技 术 规 范 》 JGJ46-2012,8

《建设工程施工现场 供用电安全规范》



	
	
	
	
	
	GB50194-2014,6.3、




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	
	
	
	6.4

	






5
	





配电室与配电装 置
	



配电室耐火等级低
于三级、仪表失效、 备用发电机组未与 外电线路联锁、缺 防护措施。
	





触电
火灾
	

1)配电室的建筑耐火等级不应低于三级，配电室应配置适用于电气 火灾的灭火器材；
2)配电室、配电装置的布设应符合规范要求；
3)配电装置中的仪表、电器元件设置应符合规范要求； 4)备用发电机组应与外电线路进行联锁；
5)配电室应采取防止风雨和小动物侵入的措施；
6)配电室应设置警示标志、工地供电平面图和系统图。
	《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.14

《施工现场临时用电 安 全 技 术 规 范 》 JGJ46-2012,6

《建设工程施工现场 供用电安全规范》
GB50194-2014,
6.1、6.2

	






6
	






现场照明
	





照明配置不符合要 求，存在触电风险
	






触电
	

1)照明用电应与动力用电分设；
2)地下室、潮湿场所、手持照明灯应采用安全电压供电； 3)照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器；
4)灯具金属外壳应接保护零线；
5)灯具与地面、易燃物间的距离应符合规范要求；
5)照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求；
7)施工现场应按规范要求配备应急照明。
	《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011
3.14

《施工现场临时用电 安 全 技 术 规 范 》 JGJ46-2012
5.1、5.2、5.3、5.4

《建设工程施工现场 



	
	
	
	
	
	供用电安全规范》
GB50194-2014,8




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	
	
	
	

	四、模板工程(1超规模模板支架、2支架基础、3杆件连接、4支架稳定与预警、5支座与托撑、6模板支架拆除、7模板构配件材质)

	




1
	



超规模
模板支架
	


超规模模板支架方 案未经专家论证， 存在风险。
	



坍塌
物体打击
	

超规模模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。混凝土模板支 撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载
15kN/m²及以上；集中线荷载20kN/m²及以上。承重支撑体系：用于 钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上的专项施 工方案应按规定组织专家论证。
	
《危险性较大的分部 分项工程安全管理办 法》建质〔2009〕87 号附件二第二条
《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011  第3.12.3条

	




2
	




支架基础
	



支架基础、底部设 置不符合要求。
	



坍塌
物体打击
	1)基础应坚实、平整，承载力应符合设计要求，并应能承受支架上 部全部荷载；
2)底部应按规范要求设置底座、垫板，垫板规格应符合规范要求； 3)支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求；
4)基础应设排水设施，并应排水畅通
5)当支架设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验算，必要时 应对楼面结构采取加固措施。
	
《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011,
7.1、7.2、7.3

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011,
3.12.3

	


3
	


杆件连接
	

杆件连接不符合要 求 ；
	
	1)立杆应采用对接、套接或承插式连接方式，并应符合规范要求； 2)水平杆的连接应符合规范要求；
3)当剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接长度不应小于1m;
4)杆件各连接点的紧固应符合规范要求。
	
《建筑施工模板安全 技  术  规  范  》
JGJ162-2008




	
	
	
	
	
	建筑施工安全检查标




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	
	
	
	准》JGJ59-2011
3.12.4

	




4
	




支架稳定与预警
	




缺连墙杆、架体基 础出现沉降
	



坍塌
物体打击
	1)  当支架高宽比大于规定值时，应按规定设置连墙杆或采用增加 架体宽度的加强措施
2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求；
3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控，基础沉降、 架体变形应在规定允许范围内。

搭设完应及时检查与验收
	
《建筑施工模板安全 技  术  规  范  》
JGJ162-2008

《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011,
7.1、7.2、7.3、8

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011
3.12

	


5
	

支座与托撑
	可调底座、托撑不
匹配或螺杆与螺母
配合长度不符合要 求。
	

坍塌
物体打击
	
可调底座、托撑螺杆直径应与立杆内径匹配，配合间隙应符合规范 要 求 ；
2)螺杆旋入螺母内长度不应少于5倍的螺距。
	

	


6
	


模板支架拆除
	

混凝土强度未达要  求，提前拆除支架， 或拆除时无监护。
	

坍塌
物体打击
	

1)支架拆除前结构的混凝土强度应达到设计要求；
2)支架拆除前应设置警戒区，并应设专人监护。
	
《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011,
7.4

	

7
	

模板构配件材质
	模板构配件材质不  合格，弯曲、变形、
锈蚀超范围。
	坍塌
高处坠落
物体打击
	1)钢管壁厚应符合规范要求；
2)构配件规格、型号、材质应符合规范要求；
3)杆件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内。
	《建筑施工模板安全 技  术  规  范  》 JGJ162-2008





	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	
	
	
	《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011,
3、4、5、6

《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011,
3.12

	五、脚手架工程(1脚手架专项施工方案、2脚手架搭设人员、3脚手架搭设安全交底与检查验收、4脚手架构配件材质脚手板、5脚手架架体基础与架体
稳定性、6脚手架架体防护、7扣件式钢管脚手架、8门式钢管脚手架、8碗口式钢管脚手架、10承插型盘口式钢管脚手架、11满堂脚手架、12悬挑式脚手  架、13附着式脚手架、14高处作业吊篮)

	





1
	



脚手架专项施工 方案C及超规模方 案
	


无方案、未执行方
案或方案不符合规 定 ；
超规模方案未经专 家论证
	



高处坠落
坍塌
物体打击
	超规模脚手架工程：
搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；提升高度150m及以上
附着式整体和分片提升脚手架工程；体高度20m及以上悬挑式脚手架 工程。

1)架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并按规定 进行审核、审批；
2)当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项施工方案进 行论证。
	《危险性较大的分部 分项工程安全管理办 法》建质〔2009〕87 号
附件二第四条

《建筑施工安全检查
标准》JGJ59-2011
第3.3、3.4、3.5、3.6、 3.7条

	

2
	

脚手架搭设人员
	无证上岗、未正确 佩戴个体防护用 品、违章作业
	

高处坠落
	
1、脚手架搭设人员应按国家标准要求取证上岗；
2、搭设脚手架人员必须佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
	《特种作业人员安全 技术培训考核管理规 定》国家安全生产监 督管理总局令第30号



	3
	脚手架搭设安全
	未对架体搭设人员
	高处坠落
	1)架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录；
	《建筑施工扣件式钢




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	交底与检查验收
	进行安全交底、未
对架体进行检查验 收
	坍塌
物体打击
	2)当架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收；
3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确 认。
	管脚手架安全技术 规》JGJ130-2011,8、
9.0.3

《建筑施工安全检查  标准》JGJ59-2011,  3.3、3.4、3.5、3.6、
3.7、3.8、3.9
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脚手架构配件材 质及脚手板
	





1、构配件材质不 合 格 ；
2、脚手板材质不 符合要求。
	





坍塌
高处坠落
物体打击
	

1、构配件材质
1)钢管壁厚应符合规范要求
2)构配件规格、型号、材质应符合规范要求；
3)构配件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内。

2、  脚手板
1)脚手板材质、规格应符合规范要求；
2)脚手板应铺设严密、平整、牢固
3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂钩应处于锁 住状态
	《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011,
3.3、3.4、3.5、3.6、
3.7、3.8

《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011,
3、4、5、6

《建筑施工门式钢管 脚手架安全技术
规范》JGJ128-2010,3
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脚手架架体基础 与架体稳定性
	1、架体基础不稳 固、不符合要求；
2、架体稳定性不 可 靠 ；
	
坍塌
高处坠落
物体打击
	1、  立杆基研
1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施，立杆底 部设置的垫板、底座应符合规范要求；
2)架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆，
并应用直角扣件固定在立杆上，横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的
	《建筑施工安全检查  标准》JGJ59-2011,   3.3、3.4、3.5、3.6、
3.7、3.8




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	
	
	
	下方。

2、架体稳定
1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求；
2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置 有困难时应采取其它可靠措施固定；
3)对搭设高度超过24m的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑结 构可靠拉结。
4)架体剪刀撑斜杆与地面夹角应在45°~60°之间，应采用旋转扣 件与立杆固定，剪刀撑设置应符合规范要求；
5)架体立杆的垂直偏差应符合规范要求；
6)交叉支撑的设置应符合规范要求。
	《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011,
3、5、6、7

《建筑施工门式钢管 脚手架安全技术
规范》JGJ128-2010,5、
6、7
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脚手架架体防护
	






1、架体防护缺失； 2、层间防护缺失。
	







高处坠落
物体打击
	

1、架体防护
1)架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆
3)作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。
2、层间防护
1)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全 平网封闭；
2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。
	《建筑施工安全检查  标准》JGJ59-2011,  3.3、3.4、3.5、3.6、
3.7、3.8、3.9

《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011,
9

《建筑施工门式钢管 脚手架安全技术



	
	
	
	
	
	规范》JGJ128-2010,8

	7
	扣件式钢管脚手
	1、杆件间距与剪刀
	坍塌
	1、杆件间距与剪刀撑
	《建筑施工安全检杳




	序号
	场所/环节/部位
	危险因素
	可能发生的 事故类型
	主要防范措施
	依据

	
	架
	撑连接不符合要 求 ；

2、横向水平杆设 置不符合要求；

3、杆件连接不符合 要 求 ；
	高处坠落
物体打击
	1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计和规范要求 2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求；
3)剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合规范要 求。

2、横向水平杆设置
1)横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处，两端应 与纵向水平杆固定
2)作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆； 3)单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm。

3、杆件连接
1)纵向水平杆杆件宜采用对接，若采用搭接，其搭接长度不应小于 1m,且固定应符合规范要求
2)立杆除顶层顶步外，不得采用搭接
3)扣件紧固力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m。
	标准》JGJ59-2011, 3.3

《建筑施工扣件式钢	 管脚手架安全技术规  范》JGJ130-2011,6、
7
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门式钢管脚手架
	



架体杆件与锁臂连 接失效
	



坍塌
高处坠落
物体打击
	


杆件锁臂
1)架体杆件、锁臂应按规范要求进行组装；
2)应按规范要求设置纵向水平加固杆；
3)架体使用的扣件规格应与连接杆件相匹配。
	《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011,
3.4

《建筑施工门式钢管 脚手架安全技术
规范》JGJ128-2010, 6.2
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	碗口式钢管脚手
	杆件连接处未安装
	坍塌
	杆件锁件
	《建筑施工安全检查






以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/307006065021006052

