某研发中心

柴油发电机安装及环保工程

技术规格说明书

第一部分

招标单位：

日期：

某研发中心

柴油发电机安装及环保工程

技术规格说明书

目录

第一部分	页数

第一章

1. 技术规格说明书范围	1

2. 词意定义与缩写	1

3. 工程范围	2

4. 与各有关政府部门及公用事业机构之协调及合作	5

5. 承包单位与总承包单位的协调及交接工作	6

第二章 一般要求	7

1. 规则条例及标准	7

2. 当地环境条件	9

3. 供电条件	10

4. 定位	10

5. 工地现场条件勘察	11

6. 工作协调及配合	11

7. 物料的存储及保管	12

8. 图纸	14

9. 设备、材料及安装	15

10. 送审及审批	19

11. 承包单位的设计呈报	19

12. 工程进度计划表	20

13. 安全施工组织架构	21

14. 竣工证书	21

15. 安全计划	22

16. 质量管理	24

17. 竣工前系统之使用	26

18. 缺陷处理	26

19. 操作和维修保养手册	27

20. 文件及图纸送审及提交	30

21. 电磁兼容	31

22. 缺陷责任期、维保期	33

23. 备用件及工具	34

24. 人员的培训	35

第一部分

第一章

技术规格说明书范围

关于本合约柴油发电机安装及环保工程系统装置的供应、安装、调试、操作及维修等技术要求，均于本技术规格说明书及有关图纸内详细说明，并提出符合本合同要求的各项细则。为能妥善完成本合同内各项工程事项，承包单位须按规格要求提供一切所需的施工及管理人员、工具、材料、物料、运输、测检、设备、储存、验收、维修、各施工所需证件、图纸及深化图纸、临时施工措施、保证工地安全及调试等事宜。

词意定义与缩写

下列的词意定义均适用于本技术规格说明书。

- “技术说明或技术规格或技术规范”：-即指本技术规格说明书。

- “图纸或附图”：-即指与本技术规格说明书有关的图纸。

- “供给”或“提供”：-指供应、安装、联接、调试以至完成指定的工作以达至安全和正确的运作。但技术规格说明书内另有规定者除外。

- “安装”：- 指制造、装配、联接至完成包括有关组件的测试和系统调试。

- “供应”：- 指购买所需设备包括有关组件并运送到工地的安装位置。

- “承包单位”- 指柴油发电机安装及环保工程施工单位。

- “总承包单位”：- 指主体工程的建筑施工承包单位，包括综合机电部分（暖通空调、给排水、强电）。

- “弱电智能化工程”：- 指弱电智能化系统施工单位

- “消防承包单位”：- 指消防系统施工单位

- “公共区精装修工程”：-指精装修装饰施工单位

- “高、低压配电工程”：- 指高低压配电施工单位

- “景观工程”：- 指景观工程施工单位

- “装修工程”：- 指装修工程施工单位

- “燃气工程”：- 指燃气系统施工单位

- “泛光及室外照明工程”：- 指泛光及室外照明施工单位

- “LED屏工程”：- 指大型LED屏施工单位

- “充电桩工程”：- 指地下室充电桩施工单位

- “业主”：- 即指本项目之建设单位。

工程范围

应包括为实现柴油发电机安装及环保工程系统正确运行所必须的全部材料及设备，这不仅包括已指明的设备及装置，也包括全部的用于完善施工和关于正常操作测试和运转的各项必须组件，以及为了安装这些组件的劳务费用，而不论是否在合同文件中详细列明。承包单位须按照合约图纸所示和技术规格说明书内所列出的要求，提供系统的设计、呈交深化施工图审批（包括送设计院盖章）、呈交材料设备样本供业主审批、呈交施工及运输方案、并包括订购、制造、申报海关和办妥所有海关手续、提供保险、运送工地、拆卸、储存、协调、安装、安全保护、测试、试运转和维修等各项工作要求，直至正式移交给业主使用。并包括完工时呈交操作及维修手册、竣工图纸及提供对业主技术人员的培训。

承包单位对技术规格说明书或招标图纸的任何细则、尺寸或材料提出改动建议，可以将建议提出于技术规格说明书内，或招标图纸的空白部份。设备材料尺寸与招标文件要求的尺寸有差别时，于交回投标书时提出。招标图纸只表示要求的细节和尺寸，但是对于尺寸或细节的准确性，承包单位必须在招标阶段进行核实，以不影响机电房尺寸、建筑景观、结构的完整或整体工程的安全，提出修改建议，但所有增加的费用须由总承包单位承担。承包单位还需在施工的过程中进行监察，确保工程的合理性及满足招标文件的要求。

工作过程中若任何与建筑相关并须向有关政府部门申请豁免时，承包单位须负责提交所有需要的资料及承担一切有关费用于标价内。

承包单位必须与其它承包单位协调，并尽早提交所有需要市政部门、机电、弱电、电梯、室外景观、泛光及室外照明、幕墙、装饰、厨房、消防等承包单位进行协调的工作资料，时间不能超过有关部分进行施工开始前一个月，或按施工进度要求提出的合理时间。所有线槽、孔道、供电、通风、供水、通道及其它资料，应能在工程开展时及时预留或建造。

承包单位需配合总承包单位完成综合管线深化设计（BIM），完成成深化设计图纸，并经各专业单位确认，才能实施；预留沟槽、预留洞与机电管道之间、机电部件之间的空隙（砌体上直径300以上的机电管道由总承包单位预留，直径300以内的机电管道不作预留，由专业单位后打凿埋设套管并封堵修复）；套筒及套管与机电管道之间的空隙，由专项承包人负责提供物料及填塞工作，套管外的封堵由总承包单位负责；

按招标图纸及本技术规格说明书提供的设备及材料，应包括所有进口税、增值税等相关之税项及费用于标价内。

所有进口设备材料，为保证设备质量，应提供生产国商务部门开具的《原产地证明》文件及《中华人民共和国海关进口货物报关单》文件，上述两份文件须相对应、指示为同一货物，《原产地证明》文件中出口商品名称、地址须与设备生产商相一致。

承包单位应确保环境噪声及尾气排放标准满足国家及深圳市相关法律法规的要求，并顺利通过相关部门的验收。

柴油发电机安装及环保工程

按本技术规格说明书及招标图纸所示，柴油发电机组安装及环保工程范围，包括但并不限于以下工程设备材料及附件的采购、运输、保管、安装、调试、验收、使用手册编制及物业人员培训：

- 负责柴油发电机组供应及安装工程、机房环保工程施工图纸的深化设计。提供8套经设计院盖章确认的深化图纸。

- 整套柴油发电机组，含发电机、柴油发动机、控制柜、机组散热系统、机组供油系统、机组润滑系统、机组启动系统、机组钢底座及安装螺栓、减震器等，为达到机组正常运行所需的所有部件。

- 机组外部供油设备设施：日用油箱（带液位计油位指示并带上下限报警）、输油管道、过滤器、阀门、油箱通气管、带阻火器的呼吸阀、油箱间油箱支架、滴油盘等集油装置等，满足供油要求的所有部件。

- 机组外部排风管道、保温、软接，消声器，对接预留竖向排风井道。

- 机组外部排烟管道、保温、软接、消声器、排烟管道在机房内和竖向预留井道走管，直至接到裙房设计位置设排放口。洗烟箱烟气处理设备。

- 机房的降噪工程：包括吸声天花、吸声墙面、隔声门等，为满足噪声控制要求的所有工程措施。

- 机房、油箱间和出机房管道的接地工程（含母线槽及配电柜的接地）。

- 提供所有系统的一切所需的清洁、测试及系统平衡等工作。

- 提供所有有关设备及管线的机电抗震支吊架系统、弹簧支吊架系统。

- 发电机房内洗烟箱设备的给水接入（从总包预留点）。

- 发电机组的起动电池和充电器的配电。

- 负责柴油发电机房内所需送风机及其动力控制箱等配套附件的供应及安装，负责其进线端至机房内电气总箱之间电源线及相应保护管线的供应、安装、连接，负责其出线端至送风机之间电源线、控制线及相应保护管线的供应、安装、连接。

- 负责进行总包单位预埋件、预留孔洞、设备基础定位尺寸准确的复核工作。

- 负责柴油发电机调试及空载、负载、过载带假负载测试（含第三方检测单位）工作及一切费用：根据项目所在地政府及相关部门要求，如确需满载测试第三方检测，由中标单位负责提供第三方检测单位的一切工作（第三方检测单位需满足当地相关主管部门及发包人的要求。

- 负责提供调试、验收所需柴油及机油，并提供测试用假性负载，并在验收后加满日用油箱柴油。

- 负责通过当地政府质检、消防、环保等相关部门的验收（包括取得环保检测报告、质检站检测合格证等）。

- 负责竣工资料的整理和移交（6套）。

- 负责工程保修期内服务及甲方运行管理人员培训。

- 负责从总包单位提供的临时水电接驳点引线。

- 负责本供应、安装及环保工程的所有材料、设备的运输（包含二次运输）及包装费用。

- 工程范围内管道、槽架、设备的标识、油漆工程；

- 工程范围内的消声、隔振。

相关服务

- 无论图纸和规范中有无明确表示，承包单位都应提供一切必需的材料及工人，完成整项符合中国国家及深圳市有关政府部门标准及能够有效运作系统。承包单位提供专业深化施工图、综合要求土建配合图（土建条件图）及竣工图，包括送设计院盖章并获得批准，提供聘请设计院之相关费用，而设计院之资质需按本项目情况要求并满足国家有关政策规定。

- 承包单位除了必须遵照本技术规格说明书的要求以外，同时还必须满足有关国家法律、法规、规范和条例或当地政府及有关部门的特别要求。

- 提供大型设备运输、将来维修方案及施工，承包单位需要针对本项目实际情况，重点专项考虑大型设备施工组织及将来设备检修更换预留设施方案，在获得业主审核同意后施工。

- 提供所有设备和材料的技术呈审（包括所需的样本）。

- 提供1名安装工程总协调人负责现场协调专业深化施工图和现场施工，总协调人要求相关工作经验15年以上，总协调人及各专业负责人要求常驻工地，有与本项目类似组织工程相当工作的经验，具有多年施工组织管理及协调组织深化施工图纸、综合管线施工图、土建条件图的经验。总协调人的工作简历须要提交给业主，审批通过后开展工作。在施工过程中，如有需要业主有权利要求更换总协调人及各专业负责人，而总承包单位不能提出异议。

- 根据本项目情况提供系统专业调试人员（非施工人员），专业调试人员必须具备10年以上系统调试工作经验，承包单位需在具备调试条件2个月前进入施工现场，熟悉本项目系统及现场条件，提交调试方案。安装工程调试队伍人员的工作简历需要提交业主，审批通过后开展工作。在调试过程中，如有需要业主有权利要求更换调试队伍人员，而承包单位不能提供异议。

- 施工期间及竣工后清理及运走所有与本合约有关的废料和垃圾到指定地点。

- 提供零备件、设备系统测试报告、操作及维修手册。

- 检验及证明试验和现场试验、调试、试车、业主人员的培训及交付。

- 提供维修设施及保养，并包括维修时所需的特殊专用工具及易损耗之配件等。

- 提供工程进度计划表。

- 审阅有关施工图纸及检查工地之实际情况，如发现施工图纸有任何不适当(包括但不限于，如违反有关法律、法规及设计的纰漏，以及有任何工地实际情况不符)，总承包单位应在许可情况下，对有关机电系统设计进行修改以配合现况。修改内容应获得业主审核同意后实施。而有关修改需确保有关机电系统能按设计意图安装及操作，所有有关修正事项应包括在其合约总价内而并不会视为工程变更。

与各有关政府部门及公用事业机构之协调及合作

概述

本承包单位须负责与各有关政府部门、当地设计院及公共事业机构协调及合作。

提供相应资料

承包单位须提供所需的有关资料包括图纸、样品、产品说明等给各有关政府部门及公用机构作审批之用。承包单位须注意，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需作重新送审，因此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全由承包单位负责。

工作过程中若任何与建筑相关并须向有关政府部门申请豁免时，承包单位须负责提交所有需要的资料及费用。

承包单位必须提供足够及需要的文件、图纸等。去获取有关深圳市政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。

相关责任赔偿

如因与有关政府部门及公用事业机构缺乏协调和合作而导致已安装的设备或系统需作更改或拆除，承包单位除须负起所有有关的费用和因此而导致工期延误的责任外仍须对业主做出相应的赔偿。

市政部门承包工作内容

- 向各有关部门申请并获取一切所需许可及审批，包括施工图和设备送审、施工许可证等。提供足够及需要的文件、图纸等。去获取有关当地市/国家政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工验收及竣工资料等。

承包单位与总承包单位的协调及交接工作

与总承包单位的协调工作

承包单位须提前通知总承包单位所有土建工作之工作要求，使总承包单位能有足够预备和准备，如因承包单位不能预先指定时间及呈报土建工作要求图纸而引致该项工作未能如期完成，则承包单位需承担一切责任。

承包单位必须提供和安排所有洞口及沟槽的尺寸和位置，并须在工地上监督协调，确保工程能依照本承包单位的要求进行。挖掘和填补必须尽量减少，因错误或者疏忽而引致其它承包单位的工作不能完成、改动、修补，无论错误或者疏忽是直接或间接由承包单位造成，承包单位都必须承担一切费用及工作延误的责任。

在墙壁、梁、地板或其它结构的所有沟槽和通道，必须与一般土建结构一起建造。结构建造完成后，任何在结构内的挖掘，必须在施工图表示并交付业主或业主指定的代表批准，及由承包单位承担所有相关责任及费用。

总承包单位负责协调设备临时存放场地、材料加工场地、材料设备垂直运输等必要的协助工作。

总承包单位负责柴油发电机房进排风土建井道、发电机排烟土建井道的施工，并负责井道在外立面上的防雨百叶的供应与安装。承包单位负责排烟土建井道内的成品烟囱供货与安装，并将烟囱接至裙房屋面设计位置排放。负责油箱间防火沙提供及敷设。

总承包单位根据经认可的发电机房深化设计图纸，负责机房内分隔墙砌体工程施工。

总承包单位负责机房内粗装修工程：储油间的地面（面砖交付）、踢脚线（面砖踢脚）、墙面及顶棚涂料交付；发电机房的地面（面砖交付）、踢脚线（面砖踢脚）、墙面及顶棚涂料交付。承包单位负责：发电机房的墙面、顶棚、机房门的降噪设计深化、吸音墙面、吸音顶棚、门的吸音处理施工。

总承包单位负责设备吊装孔预留。

总承包单位根据经认可的发电机房深化设计图纸，负责机组设备基础的施工；承包单位负责设备基础上的预留预埋及复核工作。

总承包单位负责混凝土和砌体内需要预留、预埋及套管、洞口封堵。

总承包单位负责按设计图纸预留机房内LEB/MEB等电位连接点，提供发电机房内的接地端子箱，承包单位负责其后所有接地系统的供应及安装工作。

总承包单位负责提供发电机房内的公用设备工程，包括机房用配电箱、照明、插座、机房排风系统（含百叶、排风机及排风管道、风阀、发电机排风井洞口预留、排烟井洞口预留等、按照施工图纸完成施工），机房内集水坑的排水系统、给水点的预留等。承包单位负责发电机排风接入总承包单位预留的土建风井洞口，负责发电机排烟管接入土建排烟井道，负责机房送风机及其控制箱等附件的供货与安装。

总承包单位负责接驳电缆至机房送风机控制箱。承包单位负责送风机及其控制箱、连接管线的供货与安装，负责送风机控制箱至发电机启动柜的连接管线，由发电机启动柜给出送风机启停信号。

总包负责各设备安装完成后的收口工作。

与高低压配电工程承包单位的协调及配合工作

- 高低压工程单位负责发电机房内发电机至配电柜的母线、发电机房配电柜至各变配电房的连接母线，含材料的采购、运输、保管、安装、调试、验收、通电；

- 高低压工程负责：柴油发电机启停信号线的敷设及接入。柴油发电机及环保工程负责：柴油发电机控制柜预留设计图所示的启动信号线接口，协助发电机启停信号线的接入。

- 高低压承包单位负责发电机房附属工程：安建环设施（含绝缘胶垫、挡鼠板、标示牌、警示牌、工具箱、变配电系统图）等满足深圳市现行施工验收规范要求的施工内容。

- 高低压分包单位负责满足电力监控系统通讯要求的一切管线敷设及系统调试，柴油 发电机组安装分包单位需配合高低压分包单位进行电力监控系统的调试。

与消防工程承包单位的协调工作

- 消防工程承包商负责发电机房内的消防工程（火灾报警、水消防、干粉炮、消防排烟等）。

- 消防分包单位负责柴油发电机房内自动报警系统、风机联动控制系统及气体灭火系统的安装及调试；柴油发电机组安装分包单位需配合消防分包单位进行消防系统的调试及验收（要求不少于2名具备熟练独立操作柴油发电机组的技术人员）。

- 消防工程承包单位须与柴油发电机安装及环保工程承包单位协调的进行所需的安装工作，如果因缺乏协调而引致之停工及所有责任由承包单位负责。

# 第二章 一般要求

- 规则条例及标准

所有设备、材料的供应和施工工艺，必须符合深圳市各机关、部门所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格、标准、施工准则和业务条例。

所有国家和深圳市所订定规范，规程和准则，以及国际认可的规范和标准，包括但不仅限于以下所列：（若以下所列规范已存有更新或修正时，须以招标时最新的修正版本为依据，并确认完全符合）

- 往复式内燃机（GB/T6072-2008）

- 旋转电机定额和性能（GB755-2008）

- 往复式内燃机驱动的交流发电机组（GB/T2820-2022）

- 往复式内燃机驱动的发电机组安全性（GB/T21428-2008）

- 自动化柴油发电机组分级要求（GB/T4712-2008）

- 内燃机电站通用试验方法（GB/T20136-2006）

- 民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)

- 建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2015）

- 声环境质量标准（GB3096-2008）

- 建筑内部装修设计防火规范（GB50222-2017)

- 建筑机电工程抗震设计规范（GB50981-2014）

- 其他适用于本合约的有关国家规范和规程

当上述标准或当地政府及有关部门的特别要求，在技术要求上与本技术规格说明书所规定的发生抵触时，或技术规格说明书和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术规格说明书内有关章节的要求有互相矛盾时，从严执行，不构成任何造价变更。

承包单位所提供的有关设备和所建议的系统深化设计必须获得业主和深圳市有关部门及设计院的书面认可。

- 当地环境条件

在设计、制造、装配、检验和调试本技术规格说明书内所要求的仪器和设备时，必须考虑深圳市的气候、环境情况，及以下所列气象资料供参考﹕

温度

夏季：	极端温度（干球）

39.4度摄氏(‘极端’指记录所得的最高温度)

最热月份的平均温度（干球）	27.7度摄氏

夏季通风温度（干球）	31.2度摄氏

冬季：	极端温度（干球）

-10.1度摄氏(‘极端’指记录所得的最低温度)

海拔	0～10米

雨量

最大雨量	每小时250毫米

平均风速

冬季	2.6米/秒

夏季	3.1米/秒

地震

基本烈度（中国标准）	7度

相对湿度

最热月份平均值	83%

最冷月份平均值	75%

设备规格及设计所需符合的工程所在地的气候、环境情况。

除本技术规格说明书特别注明外，所有设备包括电气设备和机械配件都应能于下列及工程所在地的环境条件下进行测试工作及正常操作。

夏季	40度摄氏（干球温度）

冬季	-4度摄氏（干球温度）

相对湿度	99%

按本技术规格说明书要求，部份设备需在更恶劣的环境条件下作正常性运作，而所有设备有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。

按深圳市环保局及《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准的要求，所有设备必须为低噪声和高效率型。

抗震保护

承包单位须注意，本项目所处的地段为地震区域。故承包单位应根据有关要求及标准对其负责的设备提供适当的抗震保护。

- 供电条件

除本技术规格说明书另有说明外，所有电气设备及安装应按下列的电压操作：

电压：	10千伏供三相设备

380伏供三相设备

220伏供单相设备

频率：	50赫兹

除上述所说明外，所有电气设备亦须适合下列操作条件：

电压波动：	±10%正常数值

频率波动：	±2%正常数值

- 定位

承包单位应负责将其系统所有设备安装在正确和合适的位置、标高、空间和准线上，并提供一切所需之仪器、装备和人员以确保定位之准确性。在施工期之任何时间内，如发觉其设备所装置的位置、标高、尺寸或准线错误，承包单位应负责修改及承担一切有关之费用。

承包单位应负责工地上其装置位置之测量及核查，并在工地上标示其建筑工作要求。

承包单位应确保其系统装备能完全配合和放置在预留的位置上，并留有充裕之空间作为将来维修及保养之用。若承包单位的工作未能达至上述需求，应负责按业主要求修改并承担一切有关费用。

- 工地现场条件勘察

当工地现场的土建工作已陆续展开时，为配合有关系统的安装，在建筑方面已预留部分设施，包括机电用房的安排、墙体及楼板孔洞、管道之预留、或设备基础等。上述预留的设施因未经承包单位协调，其大小、数量或位置未必完善、承包单位议标前宜作实地考察，将需要加添或修改之工作提出并包括在标价内，否则日后一切所需之土建改动及对工程进度引致之延续的损失，需由承包单位负责。

在收到正式中标通告书及图纸后之二十一天内，承包单位须以书面确认并提供会对建筑结构的形体和强度有影响的有关资料，包括设备进出的吊装孔洞要求，供建筑师/工程师审核。

在实际施工进行前，承包单位须以书面确认有关预留的设施可满足本合约范围内施工的要求。如有需要，承包单位须提供打凿土建的资料给予工程师批准。

工作协调及配合

在招标图纸及合同规范上之管线及设备布置之安排，用意是表示一般布置要求及基本设计要求，实际承包单位需协调所有设备并与其它承包单位协调，做出最合理之安排。

如因工地环境，承包单位对系统做出部份修改，这些细节须向业主申请批准。整个系统的供应及安装应等完全得到业主代表的认可。

承包单位应向总承包单位取得最新之技术资料、细节、其它承包单位工作的布置图与及最新的建筑及结构图纸，经完全协调后，在其深化施工图上按照实际要求将设备布置及安装恰当。

承包单位应向总承包单位提供技术资料，细节及其系统设备布置图纸，并与总承包单位及其它承包单位合作和协调，使工程能适当和顺利地完成。

承包单位应负责及承担所有因其未经或不恰当地与总承包单位和其它承包单位的协调及合作而引致之错误及工期进度之延误之损失，并包括将装备拆下及重新安装之费用。

- 物料的存储及保管

承包单位应充分了解施工现场其物料及其摆放位置，并按照进度计划安排设备及物料运抵现场。所有贮存于施工现场以外的物料、设备，其费用均由承包单位负责。

贮放于现场之设备及物料均应跟从制造商建议之贮藏方法，并且保证不违反质量保证书所规定之贮藏方法。

工程分期付款内之设备及物料，其存放均应接受包括但不限于业主、监理单位的检查。

对运抵工地之钢管，应采用被认可之保护涂层保护，并采取适当措施使之不会生锈。

不允许将其它管道或物料摆放于内衬保温层的管道内。管道的摆放应跟从下述之原则﹕摆放于最低层之管道不可与地面直接接触，分层堆放之窝接管道，其承接口端应逐层调换位置摆放，堆放高度不得超过二米或不得超过七层(取最小高度者)。

在施工现场，对由于不适当之存放而引起的设备损坏、遗失，承包单位有责任立即补充、更换损坏的设备及材料，以跟从施工进度，而费用由承包单位负责。

PVC(聚氯乙烯)，及其它塑料管道及管件应摆放于避免阳光直射的地方，并且采用适当方法架空，避免其与地面接触。

在未完成其建筑工程前，承包单位应采取充分之措施保护安装好的设备及未安装之设备及物料，免受恶劣天气及其它因素的破坏。

工作于室内之电气设备及包含电气组件之设备应存放于防潮的空间内。

工作于室内的设备应存放于防风雨的空间内。

当设备由几个部份构成时，组件应分开包装并在包装上清楚标明组件名称及制造厂家。

对于设备之外表面，特别是影响美观之外表面，应特别留意加以保护。

在运输过程及贮存于施工现场的设备，对设备的传热面应加以特别包装以保护之。

在阀门之端口、管道、管道之两端应用适当之方法掩盖以防止其它污物的进入。为防止法兰表面的损伤，对法兰应特别加以维护。

对设备及物料的易于生锈之表面在施工期间应加以保护，直至安装完毕或涂以防锈漆为止。

在施工现场组装完成之设备，应跟从制造商的指示，加以妥善保护。承包单位应遵从制造商的指示去做，并将结果提交审批。

低碳钢管道应涂一层保护漆运往施工现场，而所有之低碳钢支架、吊架亦应刷上一层防锈漆。

焊接之管道，应在焊接后打磨光滑焊缝、清洁焊缝，并在四小时内在焊缝两边250mm的范围内涂以防锈漆。

如镀锌管道在生锈或遭破坏，应用含锌漆油刷两道。

物料或设备之保护漆/膜如有损坏，则应彻底清洁所有之锈垢、油污及表面之腐蚀物，并涂以新的保护漆/膜。

物料遭侵蚀、破坏或设备之外表面遭破坏，承包单位应负责更换这些物料及设备，费用亦由承包单位负责。

当对物料及设备之油漆方法未加说明时，承包单位对物料和设备之油漆须满足以下要求：

- 所有金属制造部份须有足够抗锈、抗腐能力。

- 所有框架、支架、吊架等同低碳钢制品，首先要彻底清洁去除所有之锈斑、油污等，再涂一层防锈膜然后以金属漆过底，跟着刷两遍调合漆，以符合BS381C或有关国家标准之要求，颜色需要与建筑专业协调确定。

- 电镀之部件应选用镀铬或镀磷(选其中较适宜者)，不允许镀锌或镀镉。

设备出厂后，设备表面之损坏应跟从如下方法尽快修补好：

- 金属表面之破坏处，应先清洗破损处至底层金属，并用含锌油漆打底。

- 设备表面破损处，应清洗破损处至底层金属，并用设备之油漆程序及油漆加以修补。

承包单位应时刻保持其安装工料至合理清洁之程度，并且应尽快清除施工现场之不必要废料。

施工结束时，承包单位应清除一切暂时的遮盖、外壳、并应清除所有之污迹、标记等，达至认可交接之程序。

- 图纸

招标图纸

招标时连同招标文件所发的有关图纸(招标图或设计单位的施工图)，其作用只供承包单位于招标时作为一般指引及在中标后制作其设备和深化施工图的依据。

招标图纸所示的为基本的设计原理，并同时提供一个已考虑各设备装配相互关系的可行的设备安置，以便承包单位在进行其深化设计及深化图纸制作时作为参照和依据。

承包单位的深化设计和图纸送审

概述

- 在收到正式中标通知书，承包单位须立即编制深化设计以及图纸编绘和送审的计划表，于两周内提交业主、总包单位、设计院和有关部门审批。承包单位须在整个工程的每个阶段按工作进度呈交有关的资料以作审核。同时确保所有呈交的资料包括一切计算数据、建议方案、所需的文件及资料等均能按时按序及按规格要求送审以便获得批核施工。由于批核上述送审材料需要时间，承包单位须预留足够时间供批核及作修改重审。如承包单位未能按照所定计划和工程进度提交所需资料而导致工期拖延，一切损失及责任须由承包单位负责。

标准的遵从

承包单位必须呈交与本合同范围有关的资料包括所有材料、装置和设备的完整资料如产品技术资料说明书、装配指引、详图和证明文件等以供审核。若有关设备或材料注明须符合国家有关规范或标准，或其他认可组织/机构如国际标准、英国标准（BS）、美国国家标准协会（ANSI）、美国保险商研究所（UL）和英国工程技术学会（IET）等所制定的标准时，在呈审时须同时附上有关符合该标准的证明文件作存案。而有关证明文件及试验报告，必须由相应认可的检定机构签发，其内容须详细列明有关测试文件，证明经审定符合所需的标准要求。有关数据和资料均须采用公制（S.I.）单位。

深化设计图纸

- 承包单位必须在中标三星期内提交发电机及环保工程深化设计及建议，供业主、总包单位、设计院和有关部门审批。承包单位须确保设计及图纸包括全部计算结果、建议、文件及有关资料能在规定时间内提交审批并得到批准才可进行工作。由于图纸、计算以及文件等资料中的错误，承包单位须预留修改的时间。如因承包单位未能按工程进度提交设计予业主或业主指定的代表批准而导致工程延误，一切责任由承包单位承担。

- 有关图纸须包括但不限于：

  - 详细的设备和部件一览表，制造厂家的数据，包括附属配件数据及烟道保温/隔热材料。

  - 发电机房和油箱间的设备布置图，尺寸标注，并提供产品技术资料说明书、装配指引、详图和证明文件；

  - 发电机房和油箱间的设备管线安装平面图、立面图、剖面图；

  - 发电机房电气控制线路图，表面发电机自带控制柜内外接线盒外接装置的端子号。

  - 发电机房和油箱间土建提资图：发电机组基础做法、发电机组动静荷载重量、；

  - 发电机房和油箱间的环保治理工程深化设计，隔声门、隔声天花、隔声墙体的设计图纸、计算书。

  - 排风及排烟管道消声器的深化设计，提供计算书及选型依据。

  - 洗烟箱等烟气处理设备的深化设计，提供计算书及选型依据。

  - 蓄电池，提供计算书及选型依据。

  - 与其他机电设备安装(例如消防、电气、智能控制等系统)的连接要求图及工作范围。

  - 承包方须提供“发电机工艺流程图”至有关部门作审批用。

有关图纸经各审批单位初步批阅后，承包单位需综合有关意见加以修改，然后再安排送审，直至图纸获批准为止。图纸获批核后，盖深化单位出图章及设计院审核章，分送业主、总包单位、设计单位、监理单位、承包单位等单位，作为施工记录和验收之用。同时，需以电脑软件档案（不低于AUTOCAD 2010）储放在光碟（CD ROM）上送交各单位。承送单位及图纸、光碟数量详见本部分“所需提供的文件及图纸要求”。

- 深化施工图经批核后，承包单位须向负责绘制综合设施施工图的承包单位送上图纸及光盘各一份以作绘制综合设备施工图之用，并与该承包单位合作和协调设备管道的走向和标高，同时须在合理要求下配合并听从该承包单位的决定。

- 在施工过程中，不论是否因协调需要、或接业主或业主指定的代表指令发出的洽商，承包单位必须每60 天对施工图作一总修改，并综合该段期间的所有修改，加以反映在新施工图上，然后以光盘及图纸向各单位送呈以作施工参照及纪录。

- 如在上述期间内无任何修改，则以书面知会各单位可按上次送呈图纸作为依据。

- 所有图纸均需有正式的图签并应标明项目名称、工程合同及有关图纸的名称、图号、最新修改号及修改内容、日期和图示比例。呈交系统示意图的同时，也应提供必要的辅助资料以描述各设备的功能和操作。有关图纸审批的精神，图纸送审一般只作原则性批核，须待有关图纸所示系统经过正式检测完满后，才作为最终批核。

- 送审图纸及深化图纸要求：

  - 送审图纸：电子版文件

  - 深化图纸：电子版文件+纸版图纸不少于10套，盖深化设计单位章，各方审核通过后，盖设计院审核章，出图。

- 任何图纸全部或某部份不获批准时，承包单位应按各审批单位的意见对图纸进行修改,修改后重新送审,直至该图纸获得批准为止。批准后，承包单位应按照“所需提供的文件及图纸要求”，提交规定数量的批准图纸，分发各有关单位做参照之用。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/307026022002006050