某研发中心

发电机及环保工程设备及安装工程

技术规格说明书

第二部分

招标单位：

日期：

发电机及环保工程设备及安装

技术规格说明书

目录

第二部分	页数

1. 柴油发电机组	1

2. 通风管道	12

3. 低压配电线缆	15

4. 线路配件及其他电气设备	18

5. 消声措施	24

6. 油漆及标签	30

7. 抗震支吊架	35

8. 防火封堵材料	39

9. 检验和测试一般要求	43

10. 测试和试运行	46

# 第二部分

- 柴油发电机组

一般要求

须提供满足发电机组及环保工程正常运行的所有设备及附件、机房的隔音降噪工程等。

为发电机组配备手动和全自动启动设施能于主电源故障或偏差超过可接受之限度时于15秒内接载设计之接用负荷。

发电设备须适合于冷态起动并有足够之容量以满足根据图上所列负荷表于最严重条件下之负荷要求。关于发电机容量之详情须报批。发电设备之容量须考虑，但不限于下列各项因子：

- 降低额定输出因子（由于海拔高度，环境温度，功率因子等影响）。

- 冲击负荷

- 瞬变电压下降

- 暂时过负荷

- 再生功率

- 整流负荷

- 各相负荷不平衡

- 由于电压调整系统间相互影响而引起不稳定（例如发电设备之自动电压调整系统与不间断供电设备）。

- 12小时连续满载运行，超过铭牌连续额定容量10%，再连续运行一小时之过负荷能力。

- 除上述各因子外，发电设备之连续额定容量须不小于图中所示。

| 功率 | 标准 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 连续功率 | 75% | 955KW |
| 基本功率 | 100% | 1273KW |
| 限时运行功率 | 110% | 1400KW |
| 应急备用功率 | 110% | 1400KW |

- 机组自动启动成功率≥99%。

- 机组运行冲击与震动，冲击荷载≤1.8倍。

要求

各部件和附属设备须按发电机及其附属设备制造商之建议进行制造以保证其适用性。

尽管以下及图纸上已有详细说明（含蓄的或明确的），须保证最终的装置符合消防局及其它规程的要求装置得以运行。

发电机之安装要符合有关国家标准及深圳市供电局要求。

负责整个紧急备用电源及其配电系统之试验及试运行, 直至满足业主之验收。

柴油发电机组应设有中文显示的控制屏，LCD液晶显示，能将检测的参数通过符号、数据等方式显示以满足各种需要。机组具备自动、手动、测试、关机（急停）等状态控制。具有操作简便、功能齐全、保护可靠等优点，确保正确的启动和停止发电机组，防止误操作和误动作。

柴油发电机组应能精确检测发动机各种运行参数：如发动机机油压力、柴油压力、冷却液温度、转速、电瓶电压、机组累计运行时间、发动机冷却运行时限、故障报警、发电电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、千瓦小时、千伏安小时等内容。为了便于操作直观，同时应具备发电电压、频率模拟指针表。

柴油发电机组应具备发动机故障保护（停机或报警）功能，如：高水温、低润滑油压、高（低）电瓶电压、启动失败、超速、发电电压过高（过低）、频率过高(过低)、过电流（长延时）、短路（瞬时）等。

柴油发电机组应装备有效的减震动装置，使其在运行时，对机组和发电机房的震动，控制在规定的范围之内，不影响周边设施，运行噪声符合规范要求。

发电机组配置启动蓄电池及电池充电器。

发电机组输出屏配备一台开关容量与发电机额定功率匹配的塑壳或框架式断路器。应具有短路瞬时过电流和短延时、过电流长延时等定值整定功能。

机组首次大修期时间应大于 20000 小时，平均故障间隔不低于 2000 小时。

具备RS232、RS485通讯接口，提供标准Modbus通讯协议及上位机监控软件。

机组结构，发电机机壳与发动机飞轮壳通过法兰刚性连接，发电机单轴承转子通过柔性驱动盘直接用螺栓固定在发动机飞轮上，公共底座钢制坚固且设有吊装孔。

发电机组的设计和制造

发电机组须由与发电机直联并装于共同底座上的柴油机组成。

按BS800或国家相关标准之要求配置消除无线电干扰的装置。

除手动操作控制件外，所有外露的动作部件须完全封闭或设有防护装置，以免工作人员意外接触。防护装置应可拆卸。

发电机组、底座及其辅助设备的所有黑色金属，一律用防锈漆作底漆，面层涂以制造厂商的标准色漆。发热的表面须涂以耐650℃高温而不变质的抗高温油漆。

发动机

发动机须适于使用符合BS2869A1或国标轻柴油(需满足深圳环境温度要求)作燃料；风冷、四冲程、电子喷射，涡轮增压进气，并符合BS5514的规定。

发动机之额定容量须符合国标连续运行之要求并与发电机持续运转的额定容量相配合，其超载能力，将在以后加以规定。

发动机之曲轴速度不能超过1500转/分。其正常旋转方向须为逆时钟旋转。并具有±5%速度之限速器。

须装设机械的超速跳闸机构，当15%超速时切断燃料供应。

须具有高水温切断及低润滑油切断保护。

启动系统：12V或24V直流电启动（配置蓄电池）。

过滤系统包含：干式空气过滤器，燃油过滤器，机油过滤器。空气过滤器上装有阻力指示器，以指导保养及更换；燃油系统加装有油水分离器。

排烟系统：自然进气，涡轮增压器，并配置排烟弯管，波纹伸缩排烟管，并配置工业用消音器。系统应配置提供排烟管道，排烟管须由符合国标的双层不锈钢管制作；排烟管之弯头具有等于3倍管径的最小弯曲半径，以满足柴油发电机组的背压要求为准。

为增强低温启动性能，应配置高品质（优质不锈钢加工而成）发动机水套加热器，须保持发动机水套中之水温达20 ℃左右，或按制造厂商建议，以保证当需要时易于起动。加热器须由恒温器控制，当发动机投入运转后即应被切断。

调速系统：电子调速。

全数字化电子监控管理系统技术，保证发动机控制精度高，瞬态特性好。

电子监控管理系统要求采用计算机控制系统。可以实现在启动、负载突变状态下迅速响应，恢复时间短，过冲小，振荡时间短的特性。

排放符合深圳市环保排放标准。

发电机

发电机的设计和制造须按国标规定进行。

- 发电机的性能等级应不低于《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分：发电机组》GBT 2820.5-2009的G2级。

发电机须为无电刷型，其旋转磁场由交流激磁机和旋转整流装置激磁，并由以下规定之固态自动电压调节器控制励磁。

发电机的额定值须适用于深圳市气候条件，并加以特殊的浸渍处理以适合湿热带工作制。

转子和定子须具有F级绝缘。

发电机之特性必须与发动机之转矩特性相适应，以使发电机在满载时，能充分利用发动机功率而不致超载。

发电机应能承受高于同步值20%的超速运转，并有超速自动保护停机功能。

最大瞬间压降为20%。

发电机须能承担某一相电流大于其它两相达60%之不平衡负荷。

发电机须为防滴式，符合IP22及以上防护等级。

发电机须内装由恒温器控制的加热器。由控制屏上的手动隔离开关控制。当发电机运行时须将加热器切断。

发电机须能承受在其输出端短路达3秒钟之短路电流而不致损坏。

发电机在发电机房运作时，承包商需负责使发电机房周边处量度的噪音量低至符合深圳市环保部门的要求。

城市区域环境噪声标准（dBA)

| 类别 | 使用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 疗养、高级别墅、高级宾馆区 | 50 | 40 |
| 1 | 以居住、文教机关为主的区域 | 55 | 45 |
| 2 | 居住、商业、工业混合区 | 60 | 50 |
| 3 | 工业区 | 65 | 55 |
| 4 | 城市中的道路交通干线两侧区域 | 70 | 55 |

散热器

发动机须由一相配合的重型散热器进行水冷，包括皮带传动风扇、冷却剂泵、恒温器控制的液冷排气管、中间冷却器、耐腐蚀并适用于当地条件的冷却剂过滤器。

当机组带散热器时散热器须装设在支持发电机组之底座上。否则须将散热器分装在图标位置专为之设计和经批准之支架上。

散热器须装置通风管道的法兰盘接头使通风管道能附在散热器上。在散热器和金属百叶窗之间须装设一节带挠性连接器之风管。风管须镀锌薄钢板制作。所有风管须具有密封的接头，并符合GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。

风扇须有足够之容量并考虑到气流经过风管和百叶窗的附加阻力。

冷却系统中须加防腐蚀剂。

冷却系统须配备冷却剂加热器，使冷却剂的温度保持在20C以上，以保证在需要时能易于启动。

联轴器及避震装置

柴油发动机须与单轴承型发电机直接轴接。

弹簧型避震器须装于底板下，使整个装置座落在混凝土楼板上而不致将震动传至邻近的设备或建筑物之任何部分上。

辅助设备的设计和构造

排气管消音器和烟道

- 排烟系统由消音器，膨胀波纹管，吊杆，管道，管夹，联接法兰，抗热接头和示于图上的部件组成。

- 在排烟系统中的连接须使用带抗热接头的联接法兰。

- 消音器须为箱式结构，并带除潮器，排放管。其体积要保证能正常运转，安装时无过高背压。消音器之设计须能将排气出口处之噪音减低至符合环保部门规定之要求。

- 在发动机和消音器间须装置不锈钢膨胀波纹管。其尺寸应与发动机和排气消音器相配合。

- 在消音器后须连接不锈钢膨胀波纹管将烟气垂直向上排至图标之位置。排烟管须由符合国标的双层不锈钢管制作。

- 排烟管之弯头具有须等于3倍管径的最小弯曲半径。

- 双层排烟管加保温层后外表温度应不大于70℃。

- 消音器之表面须裹以厚度不小于0.8毫米之铝金属包层。

- 整个系统须由弹簧吊杆悬挂。悬挂吊杆之设计须经批准。

- 排烟废气经治理后，在废气最终排放口测定黑度，满足现行的《大气污染物排放标准》要求，林格曼黑度＜1级, 烟尘排放浓度不得高于80mg/m3，须符合当地环保部门之规定。

- 柴油发电机排放的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃等污染气体需满足GB16297-1996之要求，如需加装尾气后处理装置的，由本承包人负责，并以当地环保要求为准。

燃料系统

- 须装设一套完整的燃料储存和分配系统。

- 须配置至少可供持续3小时耗油量之日用油箱（有效容量1m3）。油箱中须装置液位计并带上下限报警预告信号；提供调试用油及验收全部用油。

- 油箱须按国标之要求制造，使用4~6毫米厚优质钢板制作，端部作盘形和凸缘形，全部采用电焊。

- 油箱须配备面盖板、可靠油位表、充油管密封帽、防火器、通风帽、滴盘、排渣管、油位开关、溢流管、入油口、液位计等。液位计必须为Y1形具有相当的尺寸清楚地标以存油量，如空位、1/4、1/2、3/4、及满位。油量计之校验须于现场示范。

- 在出油路上须装置不超过120网孔的网形过滤器。

- 如油箱的静压不足以供所选用的发动机，须提供辅助的电动输油泵及其附属管道，及相联之供电以便把油从主油箱输送到发动机。对此，雇主不承担额外费用。在施工前须将详情报批。油泵的全部电气装置，包括开关设备，电动机起动器，电缆终端均须为防爆型。

- 在油箱和发动机供油管上须装设用拉线来操作的“关闭”阀为供事故时在机房外关机用。

- 供油及油管路必须至少距温度超过200℃之表面50毫米。

- 在油箱上须装设一台半周旋转的手摇输油泵并带一根足够长度的入油软管，阀门，三通和旋塞。

直流起动系统

- 发电机组须配备一台发动机起动电动机，由12伏或24伏直流运转，能手动或自动起动，并附切断开关，如本节所述。

- 发动机起动控制设备须能将供电的电池充电器切断，以避免起动时过载。

- 启动电动机须具有足够的功率，且系非滞留型。在起动电动机通电运转前，其小齿轮轴向运动与发动机飞轮上的齿轮啮合。当发动机起动或电动机不通电时，小齿轮须被解脱。

- 启动设备须配备可自动断开起动电动机的起动失败装置。如发动机在预定时间，如12秒内不能起动时，可自动断开，以避免电池组不适当的放电。

- 在12秒内，每隔5秒总共连续三次起动发动机。此后，由起动失败装置把起动电动机断开并如下列所述发出光和音响信号。在手动使起动失败装置复位前，自动起动系统不应再次使发动机起动。

起动电池和充电器

- 须配备一套具有足够的安培一小时容量和放电率，直流发动机起动用24伏镍氢电池组，安装在邻近发动机底座处。电池组须符合国家标准。起动电池和充电器须在12秒内提供启动，如启动失败须能在失败后5秒，再提供启动，须能提供连续六次的启动，而不会达到按制造厂商规定损坏电池的程度。电池须放置在电池架上。

- 电池充电器必须是恒电压型，附带直流电压和电流计，冲击波抑制器、控制器、浮充和快速再充电选择器，电池放电指示、过量充电保护和指示、充电器故障警报信号装置。所有控制器和感应器须接至装在机组上控制屏内。

发动机加热器

- 所配置的水套加热装置须保持发动机水套中之水温达20℃左右，或按制造厂商建议，以保证当需要时易于起动。

- 加热器须由恒温器采用手动/自动控制。平时为自动控制，检修时为手动控制。每当发动机投入运转后即应被断开。

燃油喷射系统

#### 燃油喷射系统需采用电脑调速电子喷油系统，须配有一次和二次燃油过滤器，其组件应可更换；一台由发动机驱动的正位移油泵，上述装置均安装在发动机上。

润滑系统

#### 封闭式压力供给润滑系统须配有正位移机械润滑油泵、润滑油冷却器，过滤器和油位指示器。

空气过滤器

#### 能替换的干式空气过滤器须包括自动报警装置，当过滤器堵塞时，能自动报警。

发电机组的控制和保护及其附属设备

控制和调节装置的放置位置

- 所有供操作用的控制器须集中装在随时可供使用，伸手可及的合理位置。

- 调节用的装置必须分开放置，以防止未经许可，擅自调整。

发动机状态指示

#### 发动机须具备以下最低限度的状态指示：

- 油压

- 油温

- 发动机温度

- 运行时数

- 转速表

- 电池充电器电流表

- 冷却水温度

- 蓄电池电压

- 启动次数

发动机保护

- 发动机须配备下列最低限度的保护和控制装置，以便发生下列情况时尽早发出警告信号和/或停机：

- 润滑油压过低

- 发动机冷却剂温度过高

- 发动机超速

- 启动失败

- 上述发动机保护须分为两阶段：在初始阶段发出光和音响警告信号；当发动机处于预定的危险阶段时必须停机。

- 所有光和音响警告信号和解除信号开关必须接至控制屏上。

- 发电机组必须配有钥匙操作的保护装置越位开关。当此开关合上后不管发电机组发生任何故障，都必须持续运转，直至发动机不能再运转为止。此钥匙须由业主单位保管，承包单位应在设备移交及运行人员培训中做出重点强调和提示。

发动机速度控制和速度调节

- 速度控制

须配备电子速度传感速控器。

速控器须传感发动机的实际转速。

速度控制须满足国标要求。

- 速度调节

速度须预先调整好，以保证在满载时的额定频率。

在各种负载情况下，须有手动调节速度的装置可在±5%的范围内进行调速。

电压调整和调节

- 电压调整

安装—自动电压调整系统，用于使发电机接线端的输出电压稳定在稳态电流条件下从空载到满载都保持在其额定值的±2.5％以内。

发电机电压调整系统之工作性能须满足国家标准。

- 电压调节

提供一套输出电压调节装置以便于将输出电压调节至设计参数范围内之任何水平上。

控制柜（启动柜）

发电机组控制屏应发电机组自带成套产品。

- 控制屏为微电脑控制，带液晶数字显示屏，应能承受机械、电气、震动、电和热应力及在正常运行情况下可能遭受的湿度影响。且须具有防电磁波干拢、具有故障储存、实时报警和系统自诊断功能。

- 配有保护装置以避免控制电路短路所引起的后果。

- 当有电气装置装在面板或门上，须采取措施如以一条适当截面的接地体以保证接地保护电路的连续性。

- 为面板或门上的电气装置和测量仪表布线时，必须做到当面板或门移动时不会引起机械性的操作。

- 不需每天使用的调节装置应布置在控制屏内以达到安全运行。

- 控制屏须包括，但不局限于以下项目：

##### 按图规定，装设四级ACB/MCCB，带有可调节的发电机过电流装置、接地保护和逆功率继电器、控制和指示器。ACB/MCCB之额定电流和断路容量须与发电机容量相配合。

##### 仪表

- 电度表

- 频率表（范围：45至55赫）

- 功率因数表

- 运行小时计（范围：9999小时）

- 带有相选选择开关的交流电压表，用以监视发电机之输出电压

- 带有相选择开关的交流电流表和电流互感器，用以监视发电机之输出电流

- 直流电压表，用以监视电池电压

- 直流电流表，用以监视充电电流

- 不可复归的计数器以记录起动次数

- 不可复归的计数器以记录起动失败次数

##### 按钮

- 发动机起动按钮

- 发动机停止按钮

- 系统复位按钮

- 用以模拟主电源故障的按钮

- 紧急停机按钮

##### 带红色指示灯及音响警报信号

- ACB/MCCB事故跳闸

- 发动机超速停机（两阶段）

- 发动机起动失败

- 低油位（两阶段）

- 润滑油压力偏低（两阶段）

- 润滑油温度偏高（两阶段）

- 电池系统故障

##### 带指示灯但不带音响警报信号

##### 红灯

- ACB/MCCB闭合

- 发动机自动控制运行

- 电池放电

##### 绿灯

- ACB/MCCB断开

- 发动机手动控制运行

- 发动机带负载运行

- 主电源供电正常

##### 琥珀色灯

- ACB/MCCB跳闸回路正常

- 其它控制设备

- 指示灯试验按钮

- 频率预调装置

- 电压预调装置

- 发动机起动控制

- 电池充电器及其附属装置

- 发动机加热器控制

- 电子同步调节器

- 固态自动电压调整器

- “手动—自动”旋转控制开关

- 警报信号和信号解除开闭

- 带手动隔离开关，由恒温器控制的控制屏防冷凝加热器

- 按以下规定为遥控指示，发动机起动和停机，发电机保护等必需的继电器和干接点。

控制屏监控信号

须带有BA通讯接口，所有监控信号，但不包括油位及油泵等参数，可通过接口接入BA系统。

系统操作和运行特性

自动操作

- 在主电源故障时，在指定的低压配电屏内由双电源切换开关市电侧断路器的辅助接点取发电机启动信号至发电机，经0至10秒（可调）延时后，发电机启动。

- 在接到启动信号后，发动机须开始启动程序。

- 发电机组须于15秒内达到其额定速度并准备接载全负荷。

- 如发电机在15秒后不能起动，起动程序须于5秒后在5秒钟内再起动两次。如发电机仍不能起动，则起动程序须被闭锁，并发出音响和光示信号。发动机须处于闭锁状态直至手动复位为止。

- 在起动期间若主电源恢复供电须不会使起动程序中止，但不须进行负荷之转换。主电源故障后而发电机组已运转，则在0.5至1秒之延时后，应进行负荷之转换。

- 当发电机组达到额定频率和电压时，须发出信号使“常用”断路器断开而使“备用”断路器闭合。当低压配电屏之应急/重要负荷母线段已带电，上述已经由低电压继电器而断开的馈出回路，须按图标预定的程序手动或自动闭合到应急/重要负荷母线段上，以避免使发电机过载。

- 当正常供电完全恢复后，负荷之转换及发电机组之停机，由控制屏上之选择开关选择手动或自动操作。在此指令之激发下，负荷之转换须立即执行。发电机组无载运转60秒至3分钟可调之短暂冷却期然后停机。

- 如果主电源出现故障，则备用机组会自动启动并转向负载，发电机组主要控制要求:

- 发电机组配置自动加热和除湿设备。

- 机组具有就地手动操作功能

- 机组应与电力系统联锁，不得与其并列运行，当市电恢复时，机组应自动退出工作并延时停机。

- 机组需提供遥控监测功能，RS485接口，可接入电力监控系统。

手动操作

- 控制屏须装置“自动—手动”旋转控制开关。如选择于“自动”位置整个系统须能如上所述运行，并能使系统保持自动状态直至转换成手动控制为止。

- 通过控制板上的控制开关，发电机组能手动起动。一旦起动并运行正常，发电机可用手动接载重要负荷。

- 在整个手动起动期间，只要主电源供电仍然可靠，所有负载须不会转换到发电机上。但当按“手动转换负荷”按钮时信号须令“正常”断路器断开，“备用”电源的断路器闭合，能如自动操作一样，使负荷转换。将“手动转换负荷”按钮复归，负荷须转回由主电源供电。

接地

在发电机房内须装设供备用发电机设备接地的接地终端。

发电机机座、发电机中性点、油箱、发电机开关屏、槽式桥架/梯架等须分别接至发电机房内的接地终端再由发电机房内的接地终端引出及接至所供电的低压配电间的接地终端。保护地线之规格不得小于40mm x 4mm热浸镀锌扁钢。

警告牌

- 须提供一块以中、英文书写，字体高度不小于50毫米之警告牌书以“ATTENTION-ENGINE STARTS AUTOMATICALLY WITHOUT WARNING。DO NOT COME CLOSE”，“注意—发动机会无警告自动起动。切勿接近”，并固定于发电机房内显见处。

接线系统和控制线路图

在发电机房须将适当大小的重要负荷配电接线系统图置于带透明面板的木框内并固定于显见处。

控制屏内须存放一套控制线路图。

- 通风管道

说明

- 本部份规定通风管道和各种附件的生产和安装。

一般要求

所有通风管道等设备一定是全新和要有不能擦掉的印节，以识别不同的等级、物料和制造商。

所有提供的通风管道和各种附件的设备须符合招标图纸和文件的规定。

所有物料包括通风管道、绝缘材料、黏合物、柔性结合垫圈、黏贴剂玻璃纤维板等须符合当地消防部门的有关规定。

质量保证

适用的规范和标准

- GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。

- GB12513《镶玻璃构件耐火试验方法》的标准。

- 防火风门，阀门等均需附合当地消防局要求。

产品

金属板制通风管道

- 所有金属板制的和不锈钢的通风管道都必须符合国家标准之要求，其中包括铁皮厚度，加固方法，支架距离，风管安装等。

- 镀锌铁通风管道铁皮厚度必须依照GB50243标准的而制造。

- 凡图纸上所列之通风管道尺寸是凈内部尺寸，在适用的地方须预留位置给隔热材料用。

- 按图纸的要求提供防火闸，防火闸的结构必须符合当地消防部门的要求。

- 按图纸所示，设置不少于50mm长的柔性接头在所有空调机和风机及相关的风管之间，以防止震动传送到相邻的部份。

- 柔性接头所用的材料须能承受规定的温度和空气压力，并须符合气密性的标准，及表面须经由合成橡胶处理。此柔软性接头必须是具防火性能及符合当地消防部门的规定。

- 在需要进入过滤器或控制器的通风管道须装置快速拆除型检查口。

- 在适当的情形下，系统上或其它地方装置法兰接头以帮助维修保养。

- 所有风管的法兰接头必需是由橡胶垫套所制造的垫套。

- 将接合处用密封剂、黏合物、绳带封密。所有的材料必需符合当地消防部门的规定。

风门 – 防火闸

- 防火风门须是完全遵照当地消防部门的防火等级性能、结构、安装和测试的现行要求。

- 防火风门组件的防火等级须完全与风道所通过的耐火墙和楼板相同，并须为2小时，除非另有规定，将由上述中国的管理部门或有关的中国管理部门认可的其它独立机构加以许可。

- 单叶片和多叶片枢轴型风门须是：

- 空气风道通过的任何底或顶处所需的防火隔离保护措施用厚度为6mm的低碳钢板材制造。

- 对于任何空气风道通过的墙所需的防火隔离保护措施用厚度为6mm的低碳钢板材制造。

- 对于任何空气风道通过的墙所需的2小时的防火等级(F.R.P.)的保护措施，须用厚度为3mm的低碳钢板材制造。

- 连带的壳体须以相同的标准制造。

- 叶片和壳体的薄钢板须首先覆盖防腐蚀层，为了风门的平滑接合，叶片铰接在黄铜轴承组的钢轴上。

- 转动的叶片和风门壳体之间的水平间隙将不超过1.5mm。对于多层叶片防火风门，当该风门处于关闭状态时，每个叶片须被排列成同邻近的叶片接触并至少互搭5mm。在壳体上须提供合适的制动器，以便当风挡被关闭时，能使风门的叶片维持在一个稳定的位置。

- 为了保证靠的闭合配置重压平衡锤，并平衡锤的布置须使正常空气流动方向趋于保持风间处于关闭状态。

- 设计成对空气流量的最小约束。

- 对于多层叶片风门，在风挡长过1m的场合用2根结合的连结杆组控制。

- 被牢固地固定至防火隔墙上；在不可能这样固定的地方，则固定至具有如防火隔墙同样防火级别铸造的防火隔墙外侧的部位。

- 除非另有规定，采用把保险丝设定在69C断路来控制。

外墙百叶

- 所有排风及入风外墙百叶须由铝制成，百叶须是防风雨式并须与外墙形状配合，百叶须是电镀着色而颜色须提供给设计师审批。

- 在每个百叶之背后，装置独立可拆除的6 x 6mm x 1.2mm直径阔的钢网，防止垃圾进入。

- 如百叶的面积大于四平方米，百叶须由多个小百叶组成，并安装在坚固的钢架上。

- 提供百叶上装置外墙架和支撑钢架。

- 低压配电线缆

一般要求

线路及安装须符合GB50217-2007之有关规范的要求。

所有电缆安装须根据制造商建议。

由线盘引出的电缆不可长期放在地上，须在布线电缆桥上。

电缆的可转曲的弯度不可多于制造商建议。

图样上电缆长度只作参考，实际长度须由投标者提供。

如特别声明外，否则所有地下电缆须安装于保护管内。

若电缆安装于危险场所须符合BS4066及IEC60332测试要求或国家规范要求。

导体须为符合BS6360及IEC60228之裸软铜线。

矿物绝缘电缆

所规定之电缆绝缘护套管、电缆终端头、电缆夹、电缆接头、连接器等均须由生产电缆的制造厂商供应，并按厂商要求处理。

连接至设备和开关装置之电缆用的封套必须为压缩型黄铜终端头。绝缘护套管须包括终端头本体、压缩环及限动螺帽使无缝铜包护套和终端头间具有防水密封及良好的接地延续性。

电缆密封须为拧装型密封，带黄铜封杯、帽、绝缘套和适合于105℃运行的绝缘物。对大截面单芯电缆之绝缘护套管，也可用光渗交联半刚性聚烯烃材料的热缩密封管和导线套管。

在电缆需要连接处必须使用标准直线过线连接盒。连接盒须包括一内螺纹黄铜套电缆密封和电缆两端带压缩连接器的终端头或加于每条导线上的镀锡焊接套。

电缆鞍形夹和电缆线夹须由包塑料的铜料制，并用铜螺栓固定。

矿物绝缘电缆之电缆终端头及其附件应满足国家规范的要求。

低烟无卤交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

耐压600/1000V，符合GB/T12706.1-2008、 GB/T18380.31-2008规范标准的要求。

导线须为符合国标之祼软铜线。

所有电缆芯线须符合GB/T3956-2008及深圳市政府部门之规定，其全部绝缘用适当的颜色以作鉴别。

环保要求须符合GB/T17650.2-1998及GB/T17651-1998的要求。

低烟无卤交联聚乙烯绝缘耐火电缆

耐压600/1000V，并符合GB/T12706.1-2008、GB/T19216.11-2003规范标准的要求。

导线须为符合国标之祼软铜线。

所有电缆芯线须符合GB/T3956-2008及深圳市政府部门之规定，其全部绝缘用适当的颜色以作鉴别。

环保要求须符合GB/T17650.2-1998及GB/T17651的要求。

交联聚烯烃绝缘电线

除另有规定外，最终回路及控制回路均须敷设于电线管及电线槽中。

上述敷设的电缆须符合JB/T10491-1《额定电压450/750 V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第一部分：一般要求》铜芯，交联聚烯烃绝缘。

导线须为符合国标之裸软铜。

电缆芯线须按JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》之规定，其全部绝缘	以颜色以作鉴别：

相线	：	A相黄色，B相绿色，C相红色

中线	：	淡蓝色

地线	：	绿／黄色

控制线路	：	白色

阻燃测试须符合GB/T19216.21-2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验 第二部分：单根铜芯细电线或电缆的垂直燃烧试验方法》规定的标准。

耐火电缆须符合GB/T19216.11-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验   第十一部分：试验装置、火焰温度不低于750ºC摄氏度的单独供火》、GB/T19216.21-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第二十一部分：试验步骤和要求，额定电压0.6/1.0kV及以下电缆》耐火测试要求。

须通过GB/T17651.2规定的烟密度试验。

须通过GB/T17650.2规定的卤酸气体含量测定。

电缆的载流量和电压降须按照JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》之要	求和生产厂商之要求及按深圳市的条件调整其额定值。

除另有规定外，电缆之最小截面须按下列规定：

照明： 2.5 mm2

插座： 2.5 mm2

控制用电线和电缆

控制用电线和电缆须满足GB及IEC标准之要求。

控制用电线和电缆须满足低烟无卤之要求。

变频器控制用电线和电缆须采用屏蔽型。

控制用电线和电缆应根据实际控制、工作环境要求进行选型。

控制用电线和电缆的最小截面不应小于1.5mm2 。

软线（RVVB）

软线须符合GB5023.5-2008《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》之规定，铜导线，聚氯乙烯绝缘。

耐高温软线须符合GB5013.7-2008《额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第7部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆》之规定，多股铜导线，耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘带白色阻燃聚氯乙烯外护套。

- 线路配件及其他电气设备

桥架、线槽

托盘桥架、梯式桥架

托盘、梯架采用标准产品及工厂预制件，并须尽量减少在工地切断的可能。

托盘桥架采用有孔托盘桥架结构类型，其底部通风孔面积应在托盘底部总面积的30％～40％范围内。

托盘、梯架应满足《钢制电缆桥架工程技术规程》 T/CECS 31-2017、《电控配电用电缆桥架》JB/T 10216-2013的要求。

托盘、梯架及附件所用材质应符合GB/T 700-2006、GB 912-2008、GB/T 11253-2007、GB/T3280-2015中的规定。

螺栓、螺母、平垫圈、弹簧垫圈等紧固件，应分别符合GB/T 5780-2016、GB/T 6170-2015、GB/T 97.1-2002、GB/T 93-1987、GB/T 12-2013的规定。

托盘、梯架的允许最小板材厚度应满足《电控配电用电缆桥架》JB/T 10216-2013的要求。

托盘、梯架的材质采用冷轧钢板，当板材厚度大于2mm时可采用热轧钢板。其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235钢的要求及《碳素结构钢冷轧钢带》GB/T 716、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB 912和《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518的有关规定。

托盘、梯架及其附件的表面防护层采用热浸镀锌，热浸镀锌层厚度应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518中的规定。

托盘、梯架转弯、分支处采用专用连接配件，其弯曲半径应满足《钢制电缆桥架工程技术规程》 T/CECS 31-2017的规定。

支吊架所选用的材料用符合自身标准的要求。

支吊架应进行防腐处理，位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理。

托盘、梯架系统应有可靠的电气连接并接地。

耐火电缆桥架

耐火电缆桥架采用标准产品及工厂预制件，并须尽量减少在工地切断的可能。

耐火电缆桥架应满足《电控配电用电缆桥架》JB/T 10216-2013、《耐火电缆槽盒》GB 29415-2013的要求。

耐火电缆桥架及附件所用材质应符合GB/T 700-2006、GB 912-2008、GB/T 11253-2007、GB/T3280-2015中的规定。

螺栓、螺母、平垫圈、弹簧垫圈等紧固件，应分别符合GB/T 5780-2016、GB/T 6170-2015、GB/T 97.1-2002、GB/T 93-1987、GB/T 12-2013的规定。

耐火电缆桥架的材质采用冷轧钢板，当板材厚度大于2mm时可采用热轧钢板。其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235钢的要求及《碳素结构钢冷轧钢带》GB/T 716、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB 912和《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518的有关规定。

耐火电缆桥架及其附件的表面防护层采用热浸镀锌后内外层涂覆钢结构防火涂料，热浸镀锌层厚度应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518中的规定，钢结构防火涂料的性能应符合GB 14907-2018中的规定。

耐火电缆桥架转弯、分支处采用专用连接配件。

耐火电缆桥架的允许最小板材厚度应满足《电控配电用电缆桥架》JB/T 10216-2013的要求。

耐火电缆桥架的防护等级应满足GB/T 4208-2017中的规定。

耐火电缆桥架的耐火性能应满足《电控配电用电缆桥架》JB/T 10216-2013、《耐火电缆槽盒》GB 29415-2013的要求。

耐火电缆桥架系统应有可靠的电气连接并接地。

支吊架所选用的材料用符合自身标准的要求。

金属线槽

金属电线槽及其配件须符合有关GB/T 19215.1-2003 《电气安装用电缆槽管系统 第一部分：通用要求》及GB/T 19215.2-2003 《电气安装用电缆槽管系统 第二部分：特殊要求》的要求。

金属电线槽须用镀锌钢板制作，其最小长度为2 m。金属电线槽金属材料的厚度须满足国家规范要求。

金属电线槽盖须为带中心系紧螺栓的快装彈夾蓋型。不接受其它固定方式。

须提供内部带针型架以支持电缆重量及安装时固定电缆的垂直电线槽。针型架为钢针柱外包绝缘护套固定于电线槽的背板上间距为３米。金属电线槽垂直敷设时，须采取措施防止电线在线槽内移动。

终端电线槽须装设终端法兰板用以直接与配电箱或装置用螺栓连接。使用连接片并以镀镉菌形螺栓，螺帽及防震的弹簧垫圈固定。

金属电线槽之接头处须有一条镀锡铜带以螺栓与相邻的电线槽连接以保证电气上的连续性。

有防火要求之场所，可在钢制托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构，并在桥架表面涂刷符合《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90(中国工程建设标准化协会标准)的防火涂层等措施，其整体耐火性还应符合国家有关规范或标准的要求。铝制电缆桥架应按《电力工程电缆设计规范》GB50217及相关标准的有关规定执行。

金属电线槽进出线口应在厂家一次完成。

安装

桥架、线槽与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏，螺母应位于桥架外侧。

桥架、线槽的安装应牢固，横平竖直，沿桥架水平走向的支架左右偏差不应大于10mm，其高低偏差不应大于5mm。

桥架、线槽的分段应合理，连接部位不应置于穿墙、楼板孔洞内。

当直线段桥架、线槽直线段长度超过30m时，应设置伸缩装置；当桥架跨越建筑物变形缝处时，应设置补偿装置。

敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的桥架、线槽，应有防火封堵措施。

对于敷设在室外的桥架、线槽，当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施。

水平安装的支架间距为1500mm～2000mm，转角安装的支架间距宜为300mm～600mm；垂直安装的支架间距不应大于2000mm。

采用圆钢吊架时，圆钢直径不得小于10mm，并应有防晃措施，在分支处或端部300mm～500mm处应有固定措施。

接地

桥架、线槽的全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m～30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。

非镀锌桥架、线槽本体之间连接板的两端应采用截面不小于4mm2的铜芯跨接线跨接。

镀锌桥架、线槽之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

当桥架、线槽表面有绝缘涂层时，应将接地点或需要电气连接处的绝缘涂层清理干净或其他确保电气连接的措施。

桥架、线槽在出入建筑物时，应就近与总等电位接地装置进行联结。

金属电线管及其配件

配线系统须符合GB50303-2015之要求。电线管必须为符合BS4568：第1部分，热浸镀锌焊接钢管。电线管配件须符合BS4568：第2部分之要求。所有电线管采用螺纹丝扣连接。

挠性电线管及配件必须符合BS731：第1部分，须为镀锌防水型，阻燃PVC外护套并内附一条单独的接地。

电线管的最小直径为20毫米。

圆形电线管盒须为铸铁制，具有长内螺纹管口，供连接20毫米及25毫米电线管之接口。对埋入结构内暗藏系统须使用深型盒而对明装系统则须采用浅型盒。电线管盒内须有一只固定于底部的黄铜接地端子。

32毫米直径及以上的电线管须使用长方形的配线盒。配线盒须为深度不小于50毫米之铸铁盒，其大小尺寸须能使穿于电线管内最大尺寸的电缆得以拉入而不致使电缆过度弯曲。盒盖须与盒体为同样等级黄铜螺栓固定。配线盒须按电线管径之要求钻孔。

插座，照明开关等暗埋之出线盒须为热浸镀锌钢板制，符合BS1363及BS4662之要求，具有安装耳，足够的敲落孔及固定于底部之黄铜接地端子。

固定电线管之鞍形夹须由铸铁制，专为明装固定电线管而设计，使之距表面约10毫米。

对明装电线管须按规定使用明装的出线盒。

电线管与配线盒，出线盒及开关装置之连接须用联接管箍和六角公螺纹套筒。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/307026030002006050