# 《工厂供配电课程设计》课程设计

报告书

题      目： 	 姓      名： 	 学      号： 	                                 专业班级：	                                 完成日期：

前	言

供配电技术就是研究电能的供给与分配问题。电能是现代工业生产，民用住

宅及企事业单位的主要能源和动力，是现代物质文明的基础。电能既易于由其它

形式的能量转换而来，又易于转换为其它形式的能量以供应用；电能的输送的分

配既简单经济，又便于控制、调节和测量，有利于实现生产过程自动化。因此，

电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

电能在工业生产中的重要性，并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少，而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量，提高产品质量， 提高劳动生产率，降低生产成本，减轻工人的劳动强度，改善工人的劳动条件， 有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说，如果工厂的电能供应突然中断， 则对工业生产可能造成严重的后果。

在企事业单位，信息化，网络化都是建立在电气化的基础上。高校是人才培养的基地，是人群居住较密集的地方，电力供应如果突然中断，将造成校园秩序的严重混乱，因此做好学校供配电设计，对于保证正常的工作、生活、学习具有重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面，而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义，工厂供电工作要很好地为工业生产、企事业单位服务，切实保证生产和生活用电的需要，并做好节能工作。

本课程设计任务是********************供配电设计。

目录

###### 摘要	错误!未定义书签。

Abstract:	错误!未定义书签。

###### 第一章 绪论	错误!未定义书签。

  - 工厂供电的含义和要求	错误!未定义书签。

  - 工厂供电设计的一般原则	2

  - 工厂负荷性质	错误!未定义书签。

  - 工厂供配电系统	4

    - 总降压变电所	4

    - 车间变电所	4

    - 配电线路	4

  - 供电半径	错误!未定义书签。

  - 功率因数	错误!未定义书签。

第二章 工厂供电设计内容	错误!未定义书签。

  - 变配电所设计	错误!未定义书签。

  - 配电线路的设计	错误!未定义书签。

  - 电气照明设计	错误!未定义书签。

第三章 负荷计算及功率补偿	10

  - 负荷计算	10

  - 负荷计算的内容和目的	11

  - 负荷计算的方法	11

  - 各用电车间负荷计算结果如下表：	11

    - 车间一的计算负荷	12

    - 车间二的计算负荷	错误!未定义书签。

    - 车间四计算负荷	错误!未定义书签。

    - 生活区的计算负荷	错误!未定义书签。

    - 车间三（高压电机）计算	错误!未定义书签。

  - 交配电所所址和型式的选择	13

    - 交配电所所址选择的一般原则	13

  - 负荷中心的确定	错误!未定义书签。

  - 变压器的选择	18

  - 车间变电所变压器的确定及补偿电容器的选择	18

  - 主变压器的确定	19

    - 主变压器台数的确定	19

    - 所选变压器型号及参数	20

第四章	变配电所主接线方案设计	21

  - 设计原则和要求	13

  - 主接线方案确定	16

第五章	短路电流计算	22

  - 短路电流的概述	22

  - 短路回路参数的计算	23

    - 标么值法	23

    - 短路计算过程	25

第六章	电气设备选择和校验	29

  - 高压电器选择的一般原则	29

  - 设备的选择和校验计算	31

    - 导线的选择	31

    - 35KV 一次设备选择	33

    - 10KV 一次设备选择	34

第七章 防雷接地	36

  - 防雷保护装置	36

  - 防雷接地设计	37

  - 过电压接地保护	38

参考文献	40

致谢	41

\

第一章	绪论

#### 一、工厂供电的含义和要求

工厂供电（plant power supply ），就是指工厂所需电能的供应和分配，也称工厂配电。

众所周知，电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来，又易于转换为其它形式的能量以供应用；电能的输送的分配既简单经济，又便于控制、调节和测量，有利于实现生产过程自动化。因此，电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里，电能虽然是工业生产的主要能源和动力，但是它在产品成本中所占的比重一般很小（除电化工业外）。电能在工业生产中的重要性，并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少，而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量，提高产品质量，提高劳动生产率，降低生产成本，减轻工人的劳动强度，改善工人的劳动条件，有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说， 如果工厂的电能供应突然中断，则对工业生产可能造成严重的后果。因此，做好工厂供电工作对于发展工业生产，实现工业现代化，具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面，而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义，因此做好工厂供电工作，对于节约能源、支援国家经济建设， 也具有重大的作用。

工厂供电工作要很好地为工业生产服务，切实保证工厂生产和生活用电的需要，并做好节能工作，就必须达到以下基本要求：

    - 安全	在电能的供应、分配和使用中，不应发生人身事故和设备事故。

1

    - 可靠	应满足电能用户对供电可靠性的要求。

    - 优质	应满足电能用户对电压和频率等质量的要求

    - 经济	供电系统的投资要少，运行费用要低，并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

此外，在供电工作中，应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系，既要照顾局部的当前的利益，又要有全局观点，能顾全大局，适应发展。

#### 二、工厂供电设计的一般原则

按照国家标准 GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv 及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定，进行工厂供电设计必须遵循以下原则：

- 遵守规程、执行政策；

必须遵守国家的有关规定及标准，执行国家的有关方针政策，包括节约能源，节约有色金属等技术经济政策。

- 安全可靠、先进合理；

应做到保障人身和设备的安全，供电可靠，电能质量合格，技术先进和经济合理，采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。

- 近期为主、考虑发展；

应根据工作特点、规模和发展规划，正确处理近期建设与远期发展的关系，做到远近结合，适当考虑扩建的可能性。

- 全局出发、统筹兼顾。

按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等，合理确定设计方

案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员，有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识，以便适应设计工作的需要。

#### 三、工厂电力负荷的分级

工厂的电力负荷，按GB50052-5《供配电系统设计规范》规定，根据电力系统对供电可靠性的要求及中断供电在政治经济上所造成的损失或影响程度，电力负荷分为以下三级：

二级负荷	中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如：主要设

备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点

企业大量减产等。	中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如：交通

枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷，以及中断供电将造成大型

影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。

三级负荷	不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

一级负荷	中断供电将造成人身伤亡；中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如：重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等；中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例	交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中，当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷，应视为特别重要的负荷。

四、各级电力负荷对供电电源的要求

对一级负荷一律应由两个独立电源供电。

二级负荷较重要的电力负荷

对该类负荷供电的中断，将造成工农业大量减产、工矿交通运输停顿、生

产率下降以及市人民正常生活和业务活动遭受重大影响等。一般大型工厂

企业、科研院校等都属于二级负荷。

三级负荷	不属于上述一、二级的其他电力负荷，如附属企业、附属车间和某些非生产性场所中不重要的电力负荷等。

#### 五、工厂供配电系统

工厂供配电系统由总降压变电所（高压配电所）、高压配电线路、车间变电所、低压配电线路及用电设备组成。下面分别介绍几种不同类型的供配电系统 ：

#### 总降压变电所

总降压变电所负责将 35～110kV 的外部供电电压变换为 6～10kV 的

厂区

高压配电电压，给厂区各车间变电所或高压电动机供电。

#### 车间变电所

车间变电所将 6～10kV 的电压降为 380/220V，再通过车间低压配电

线

路，给车间用电设备供电。

#### 配电线路

配电线路分为厂区高压配电线路和车间低压配电线路。

#### 六、学校的负荷等级 学校属于三级负荷

学校的电源进线有两处（红旗变电所、文化路上的环网柜），当有一进线电源断电后，虽然仍然可以供电，可以认为是二级负荷；但当全面停电后， 对学校的经济造成的损失仅在食堂和用电器的使用，没有对学校造成重大损失，所以从理论上的定义为——三级负荷。

## 第二章	工厂供电设计内容

#### 一、变配电所设计

无论工厂总降压变电所或车间变电所，设计的内容都基本相同。工厂高雅配电所，则除了没有主变压器的选择外，其余的设计内容也与变电所设计基本相同。变配电所的设计内容应包括：变配电所复核的计算和无功功率的补偿，变配电所所址的选择，变电所主变压器台数和容量、型式的确定，变配电所主结线方案的选择，进出线的选择，短路计算及开关设备的选择，二次回路方案的确定及继电

保护的选择与整定，防雷保护欲接地和接零的设计，变配电所电气照明的设计等。最后需编制设计说明书、设备材料清单及工程概（预）算，绘制变配电所主电路图、平剖面图、二次回路及其它施工图纸。

#### 二、配电线路的设计

工厂配电线路设计分厂区配电线路设计和车间配电线路设计。

厂区配电线路设计，包括厂区高压供配电线路设计及车间外部低压配电线路设计。其设计能容应包括：配电线路路径及线路结构型式的确定，负荷的计算， 导线或电缆及配电设备和保护设备的选择，架空线路杆位的确定及电杆与绝缘 子、金具的选择，防雷保护与接地和接零的设计、最后需编制设计说明书、设备材料清单及工程概（预）算，绘制厂区配电线路系统图和平面图、电杆总装图及其它施工图纸。

车间配电线路设计，包括车间配电线路布线方案确定、负荷计算、线路导线及配电设备和保护设备的选择、线路敷设设计等。最后也需编制设计说明书、设备材料清单及工程概（预）算，绘制车间配电线路系统图、平面及其它施工图纸。

#### 三、电气照明设计

工厂电气照明设计，包括厂区室外照明系统设计和车间（建筑）内照明系统设计。无论是厂区室外照明设计还是车间内照明设计，其内容均应包括：照明光源和灯具的选择，灯具布置方案的确定和照度的计算，照明负荷计算及导线的选择，保护与控制设备的选择等。最后编制设计说明书、设备材料清单及工程概算， 绘制照明系统图，平面图及其它施工图纸。

## 第三章	设计原始资料及任务书

#### 一、设计原始资料

********************是省属公办高职院校，学院设有 6 系２部， 2008 年

投入使用的新校区地处九省通衢的湖北省武汉市，占地面积 540 多亩。学校目前供电对象主要有 1#教学楼、综合楼及 3#教学楼、六栋学生公寓、长江食堂、体育馆等场所。学校主供电电源取自距学校 2 公里远红旗变电站，备用电源引自纸坊城市环网电源，电压等级为 10KV，该地区年最高气温 38 度，雷电活动为中雷区。

《工厂供配电课程设计》的任务是要求学生通过课程设计的形式，利用所学的供配电方面的知识来设计工厂及企事业单位的配电系统，从而进一步掌握供配电知识，熟悉供配电的设计方法，加深对保配电系统的认识；掌握主要以一次设备及二次设备图形符号、文字符号及原理图、展开图的绘制方法。通过课程设计的实训，了解工程项目的设计步骤及方法。完成所给题目的设计任务，在规定的时间内提交设计成果，包括设计说明书计算书及设计图纸。

本课程设计是利用所学的配电的有关知识进行供配电的设计。要求能清楚的供配电设计的步骤以及如何查阅资料及使用设计手册。

设计成果包括；（1）设计报告一份（含说明书与计算书）；（2）配电系统图。

计算负荷

供电距

安装容量

cos

离

序号

负荷名称

K

tg

Q

S

I

学校设备容量安装表

|  |  | （KW） | d |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | （KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kw | kvar | kV*A | A | ） |
| 1 | 1#教学楼 | 360 | 0.70 | 0.82 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2#教学楼 | 360 | 0.70 | 0.81 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合楼 | 482 | 0.83 | 0.83 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 4 | 长江食堂 | 500 | 0.85 | 0.85 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2#宿舍 | 200 | 0.55 | 0.79 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 6 | 3#宿舍 | 200 | 0.55 | 0.80 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 7 | 4#宿舍 | 200 | 0.55 | 0.75 | 0.88 |  |  |  |  |  |

| 8 | 5#宿舍 | 200 | 0.55 | 0.82 | 0.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6#宿舍 | 200 | 0.55 | 0.77 | 0.83 |
| 10 | 7#宿舍 | 200 | 0.55 | 0.84 | 0.65 |
| 11 | 体育馆 | 100 | 0.85 | 0.75 | 0.88 |

## 第四章	负荷计算及功率补偿

#### 一、负荷计算

供电系统要能安全可靠地正常运行，其中各个元件（包括）电力变压器、开关设备及导线、电缆等）都必须选择得当，除了满足工件电压和频率的要求外， 最重要的就是要满足负荷电流的要求。因此有必要对供电系统中各个环节的电力负荷进行统计计算。

通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值，称为计算负荷。根据计算负荷选择的电气设备和导线电缆，如果以计算

负荷连续运行，其发热温度不会超过允许值。

#### 二、负荷计算的内容和目的

计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷， 其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中， 通常采用 30 分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

尖峰电流指单台或多台用电设备持续 1 秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时，还应考虑启动电流的非周期分量。

平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班（即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班）的平均负荷，有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。

#### 三、全厂的负荷计算

负荷计算公式：	有功功率：P30 = Pe·Kd

#### 无功功率：Q30 = P30 ·tgφ 视在功率：S3O = P30/cosφ 计算电流：I30 = S30/√3UN

###### （其中：Kd 为需要系数，即用电设备组的需要系数，为用电设备组的半小时最大负荷与其

设备容量的比值 ；	cosφ为用电设备组的平均功率因数 ； Un 为用电设备组的额定电压  ；	Pe 为设备容量。 ）

#### 四、学校各用区域负荷计算结果如下表所示：

按照原始数据资料，负荷数据如下（一年按 365 天计算）： T=365*24=8760h

t

T

P	=K*P

30

Q	=P	*tan  =P	*

- - cos2

30	30

30	cos

S30=

P

30

cos

计算负荷

序号

负荷名称

30

Q

30

S

30

I

30

供电距离（KM）

计算出计算负荷表

| 1 | 1#教学楼 | kw | kvar | kV*A | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2#教学楼 |  |  |  |  |
| 3 | 综合楼 |  |  |  |  |
| 4 | 长江食堂 |  |  |  |  |
| 5 | 2#宿舍 |  |  |  |  |
| 6 | 3#宿舍 |  |  |  |  |
| 7 | 4#宿舍 |  |  |  |  |

8

5#宿舍

9

6#宿舍

10

7#宿舍

11

体育馆

## 第五章	主接线方案设计

#### 一、概述

主要线图即主要电路图，是表示供电系统中电能输送和分配路线的电路图， 亦称一次电路图。而用来控制、指示、监测、测量和保护一次电路及其设备运 行的电路图，则称二次电路图，或二次接线图，通称二次回路图。二次路一般 是通过电流互感器和电压互感器与主电路相联系的。

  - 对工厂变配电所主接线有下列基本要求：

① 安 全性	应符合有关国家标准和技术规范的要求，能充分保证人身设备的安全。

    - 在高压断路器的电源侧及可能反馈电能的另一侧，必须装设高压隔离开关。

    - 在低压断路器的电源侧及可能反馈电能的另一侧，必须装设低压刀开关。(3)在装设高压熔断器的-负荷开关的出线柜母线侧，必须装设高压隔离开关。(4)交配电所高压母线上及架空线路末端，必须装设避雷器。装于母线上的避雷器，宜与电压互感器共用一组隔离开关。接于变压器引出线上的避雷器，

不宜装设隔离开关。2.可靠性

      - 变配电所的主接线方案，必须与其负荷级别相适应。对一级负荷，应由两个电源供电。对二级负荷，应由两回路或一回 6KV 以上专用架空线或电缆线供电；其中采用电缆供电时，应采用两根电缆并联供电，且每根电缆应能承受 100%的二级负荷。

      - 变配电所的非专用电源进线侧，应装设带保护短路的断路器或负荷开关-熔断器。

      - 对一般生产区的车间变电所，宜由工厂总变电所采用放射式的高压配电，以确保供电可靠性，但对辅助生产区及生活区的变电所，可采用树干式配电。

      - 变电所低压侧的总开关，宜采用低压熔断器。当低压侧为单母线分段， 且有自动切换电源要求时，低压总开关和低压母线分段开关，均应采用低压熔断器。

- 灵活性

(1)变配电所的高低压母线，一般采勇单母线或单母线分段接线方式。(2)35KV 及以上电源进线为双回路时，宜采用桥式接线和线路-变压器。(3)变配电所的主接线方案应与主变压器的经济运行要求相适应。

- 经济性

(1)变配电所的主接线在满足运行要求的前提下应力求简单。(2)中小型工厂变电所，一般可采用高压少油断路器。

(3)工厂的电源进线上应装设专用的计量柜，其中的电流、电压互感器只

供计费的电能表用。

# 画图：高压配电所的主接线图。

变电站主接线的设计要求，根据变电站在电力系统中的地位、负荷性质、出线回路数等条件和具体情况确定。

通常变电站主接线的高压侧，应尽可能采用短路器数目教少的接线，以节省投资，随出线数目的不同，可采用桥形、单母线、双母线及角形接线等。如果变电站电压为超高压等级，又是重要的枢纽变电站，宜采用双母线带旁母接线或采用一台半断路器接线。变电站的低压侧常采用单母分段接线或双母线接线，以便于扩建。6~10KV 馈线应选轻型断路器，如SN10 型少油断路器或ZN13 型真空断路器；若不能满足开断电流及动稳定和热稳定要求时， 应采用限流措施。在变电站中最简单的限制短路电流的方法，是使变压器低压侧分列运行；若分列运行仍不能满足要求，则可装设分列电抗器，一般尽可能不装限流效果较小的母线电抗器。故综合从以下几个方面考虑：

- 断路器检修时，是否影响连续供电；

- 线路能否满足Ⅰ,Ⅱ类负荷对供电的要求；

- 大型机组突然停电对电力系统稳定运行的影响与产生的后果等因素。主接线方案的拟定：

对本变电所原始材料进行分析，结合对电气主接线的可靠性、灵活性及

经济性等基本要求，综合考虑。在满足技术、经济政策的前提下，力争使其技术先进，供电可靠，经济合理的主接线方案。此主接线还应具有足够的灵活性，能适应各种运行方式的变化，且在检修、事故等特殊状态下操作方便、调度灵活、检修安全、扩建发展方便。

4.2 主接线方案确定

变电所的接线应从安全、可靠、灵活、经济出发。本次设计工厂35KV 总降变电所，地

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/307200160201006040