学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

ICS 27.160

CCS F01

JSREA

江苏省可再生能源行业协会团体标准

T/JSREA 22—2023

光伏电站巡视规范

Specification for inspection of photovoltaic power station

2023 - 12 - 14 发布	2024 - 01 - 14 实施

江苏省可再生能源行业协会	发 布

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSREA 22—2023

目	次

前言 ................................................................................. 	II

1	范围 ............................................................................... 1

2	规范性引用文件 ..................................................................... 1

3	术语和定义 ......................................................................... 1

4	总则 ............................................................................... 1

5	一般要求 ........................................................................... 1

6	巡视内容 ........................................................................... 2

7	异常和事故处理 .................................................................... 18

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSREA 22—2023

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省可再生能源行业协会提出并归口。

本文件起草单位：华能灌云清洁能源发电有限责任公司、深能南京能源控股有限公司、国华（江苏）

风电有限公司、江苏省可再生能源行业协会、南京工业职业技术大学。

本文件主要起草人：李宏历，李华，王周洲，安彬，张欢欢，田地，任立国，张阳，马齐琛，赵刚，

纪效华，田亚飞，姜存进，杨玉鹏，邓云凤，罗乔，宋健京。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSREA 22—2023

光伏电站巡视规范

1	范围

本文件规定了光伏电站巡视的一般要求、巡视内容、异常和事故处理。

本文件适用于光伏电站巡视。

2	规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 19939	光伏系统并网技术要求

GB/T 19964	光伏电站接入电力系统技术规定

GB 50794	光伏电站施工规范

GB 50797	光伏电站设计规范

DL/T 408	电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）

DL/T 409	电业安全工作规程（电力线路部分）

DL/T 572	电力变压器运行规程

DL/T 1253	电力电缆线路运行规程

SD 292	架空配电线路及设备运行规程

3	术语和定义

GB/T 19939、GB/T 19964、GB 50794、GB 50797界定的术语和定义适用于本文件。

4	总则

光伏电站巡视应将安全作为首要考虑因素，确保工作人员和设备的安全。

光伏电站巡视应及时发现问题并采取措施加以解决，确保问题能够得到及时有效处理。运行人员

每周应对光伏电站巡视发现的问题进行汇总和分析，提出整改意见。

光伏电站巡视采用数据化管理方式，建立巡视记录和问题反馈机制。

光伏电站巡视应不断探索新的管理方法和技术手段，优化管理流程和提高光伏电站的整体运行效

率。

5	一般要求

巡视周期

5.1.1	对于集中式光伏电站日常巡视每天应不少于 2 次，夜间熄灯巡视每周应不少于 1 次；对于少人

值守的光伏电站日常巡视每天应不少于 1 次，夜间熄灯巡视每周应不少于 1 次；对于无人值守的光伏电

站日常巡视每周应不少于 1 次；夜间熄灯巡视每月应不少于 1 次。巡视项目均按照日常巡视项目进行。

夜间熄灯巡视应重点观察各电气连接处有无虚接、发热现象，有无异常声响，有无异常气味等。

5.1.2	当班值长（相关负责人员）每天应对升压站巡检情况进行检查，并且每天应至少参加 1 次巡视。

5.1.3	高峰高温、天气突变、重点设备、薄弱设备的巡视属于特殊巡视，应及时开展特殊巡视工作。

5.1.4	在高峰负荷（额定负荷 90%以上）和高气温（35℃以上）时段，应加强设备负荷和运行温度的监

视，必要时进行现场测温或巡视。

5.1.5	雷暴雨前后，大风、大雪、大雾、凝冻等天气应及时检查户外设备和环境状况。

5.1.6	设备新投运及大修后，应增加巡视频率，72h 以后转入正常巡视。

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSREA 22—2023

5.1.7	设备近期有可疑现象，设备缺陷近期有发展、变化时，视缺陷发展情况应增加巡视次数。

5.1.8	法定节、假日及有重要保、供电任务期间，每天应增加正常巡视 1 次。

巡视前准备

5.2.1	光伏电站设备巡视应由值长（相关负责人员）按照规程规定、运行要求安排定期性巡视和特殊

性巡视。

5.2.2	有权单独巡视高压配电装置的人员，在巡视高压设备时，应遵守 DL/T 408、DL/T 409 的规定。

5.2.3	允许单独巡视高压设备的值班人员，单独巡视高压设备时，应不得进行其他工作，不得移开或

越过遮拦。

5.2.4	雷雨天气需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针。

5.2.5	高压设备发生接地故障时，室内应不得接近故障点 4m 以内，室外应不得接近故障点 8m 以内。

进入上述范围以内人员必须穿绝缘靴，接触设备外壳和构架时应戴绝缘手套。

5.2.6	巡视配电装置时，进出高压室应随手将门锁好。

5.2.7	高压室门钥匙应不少于 3 把，由值班负责人进行保管，一把专供紧急时使用；一把专供运行人

员使用；一把备用；其他可以借给经批准的巡视高压设备得人员或工作负责人使用，但应登记签名并在

工作结束后交回。

5.2.8	新进人员和实习人员不应单独巡视。

5.2.9	维护人员进行巡视时，应执行工作票制度。

5.2.10	值班人员巡视时应按照下列要求：

a)  应须随身携带巡视记录簿，按照站内规定的巡视路线进行巡视，防止漏查设备；

b)  巡视前应了解设备负荷分配及健康情况，以便有重点的进行仔细检查；

c)  进入生产区应做到“两穿一戴”（穿工作服、穿安全鞋、戴安全帽）；

d)  设备检查中应作到“四细”，即细看、细听、细嗅、细摸（指不带电的外壳），严格按照设备

运行规程中的检查项目逐项检查，防止漏查缺陷；

e)  对查出的缺陷和异常情况，应及时汇报，进行分类、认定后详细记在相应的记录薄上；对严重

缺陷及紧急异常情况，场长应立即进行复查分析，并向主管部门和有关调度汇报；

f)  巡视时遇有严重威胁人身和设备安全的情况，应按事故处理有关规定进行处理；

g)  巡视人员应做到“五不准”，即不准做与巡视无关的工作，不准观望巡视范围以外的外景，不

准交谈与巡视无关的内容，不准嬉笑、打闹，不准移开或越过遮拦。

人员要求

巡视人员应符合以下要求：

a)  精神状态正常，无妨碍工作的病症，进入工作现场时着装应符合要求；

b)  应具备必要的电气知识，熟悉变电设备，持有本专业职业资格证书；

c)  巡视前应认真学习巡视内容、巡视路线、确定危险点，了解工作任务、内容，知道临近带电部

位和危险点；

d)  应经过安全教育培训和岗位技能培训，且经考试合格，健康状况符合上岗条件；

e)  应熟悉光伏电站的工作原理及基本结构；

f)  应掌握计算机监控系统的使用方法；

g)  应掌握各类安全工器具及其他日常使用工器具的使用方法；

h)  应熟悉光伏电站的各类状态信息，故障信号及故障类型，掌握一般故障的原因和处理的方法；

i)  应熟悉操作票、工作票的填写及 DL/T408、DL/T409 电业安全工作规程中的基本要求和规定；

j)  应具备统计计算利用小时数、故障率、填报各项报表等的能力；

k)  应掌握触电急救法、心肺复苏法、止血包扎等基本技能。

巡视方法

包括目测检查法、听觉判断法、嗅觉判断法和仪器检查法，应根据现场实际情况选择其中的一种或

多种方法。

6	巡视内容

2

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSREA 22—2023

主变压器（以下简称“主变”）

6.1.1	主变本体

6.1.1.1 上层油温应符合下列要求：

a)  变压器本体温度计完好、无破损；

b)  记录变压器上层油温数值，上层油温限值 85℃、温升限值 45℃；

c)  主控室远方测温数值正确，应与主变本体温度指示数值相符，可通过将变压器各部位所装温度

计的指示相互对照、比较，防止误判断；

d)  相同运行条件下，上层油温应比平时高 10℃及以上。

6.1.1.2 油色、油位应符合下列要求：

a)  变压器的油位指示应和油枕上的环境温度标志线相对应、无大偏差，指针式油位计指示，应与

制造厂规定的温度曲线相对应；

b)  正常油色应为透明的淡黄色；

c)  油位计有无破损和渗漏油，有无影响察看油位的油垢。

6.1.1.3 变压器本体、附件及各连接处应符合下列要求：

a)  无渗漏油，出现异常时应记录清楚渗漏的部位、程度；

b)  设备本体附着有油、灰的部位，必要时应进行清擦，宜利用多次巡视机会检查现象，鉴别是否

渗油缺陷；

c)  渗漏油的部位，1min 超过 1 滴，属于漏油。

6.1.1.4 瓦斯继电器应符合下列要求：

a)  应充满油，油色应为淡黄色透明，无渗漏油，无气体（泡）；

b)  防雨措施完好、防雨罩牢固；

c)  引出二次电缆无油迹和腐蚀现象，无松脱。

6.1.1.5 变压器正常应为均匀的嗡嗡声音，无放电等异音。

6.1.1.6 压力释放器应检查有无油迹，二次电缆及护管无破损或被油腐蚀。

6.1.1.7 呼吸器应符合下列要求：

a)  硅胶颜色无受潮变色，如硅胶变色且变色部分超过整体的 1/3，应及时更换硅胶；

b)  呼吸器外部无油迹，油杯完好，油位正常。

6.1.2	主变套管

6.1.2.1	主变套管油位应符合下列要求：

a)  油位应在上、下油位标志线之间；

b)  油位计内油位看不清楚时，应采用以下方法观察：多角度观察、两个温差较大的时刻所观察的

现象相比较、与其它设备的同类油位计相比较、比较油位计不同亮度下的底板颜色；

c)  油位计无破损和渗漏油，没有影响察看油位的油垢。

6.1.2.2	正常油色应为透明的淡黄色。

6.1.2.3	套管应保持清洁，无破损、裂纹、无放电声。

6.1.2.4	法兰无裂纹和严重锈蚀现象。

6.1.3	主变外部主导流部位

主变外部主导流部位应符合下列要求：

a)  主导流接触部位接触良好、无发热现象；

b)  引线线夹应压接牢固、接触良好，无变色、变形，铜铝过渡部位无裂纹；

c)  主导流接触部位，应观察有无变色、有无氧化加剧、有无热气流上升、示温片或变色漆有无融

化变色现象、夜间有无发红等；

d)  雨雪天气，应检查主导流接触部位有无积雪融化、水蒸气现象；

e)  引线无断股、无烧伤痕迹；

f)  如发现引线若有散股现象，应仔细辨认有无损伤、断股；

g)  应检查母线、导线弧垂变化是否明显，有无挂落异物。

3

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSREA 22—2023

6.1.4	主变风冷系统

6.1.4.1	变压器风扇应运转正常，无异常声音，风叶无抖动、碰壳。

6.1.4.2	散热装置清洁，散热片不应有过多的积灰等附着脏物。

6.1.4.3	冷却器投入、辅助、备用组数应符合制造厂和现场运行规程的规定，位置正确，相应位置指

示灯指示正确。

6.1.5	主变中性点设备

6.1.5.1 中性点接地刀闸位置应符合电网运行要求，与变压器有关保护投退方式相对应，放电间隙无

锈蚀。

6.1.5.2 中性点电流互感器应符合下列要求：

a)  引线应完好，接触牢靠，线夹无裂纹；

b)  套管无破损、裂纹，引线连接良好；

c)  无渗漏油现象。

6.1.5.3 接地装置完好、无松脱及脱焊。

6.1.5.4 避雷器应符合下列要求：

a)  清洁无损、无放电现象，法兰无裂纹锈蚀现象；

b)  内部无响声，本体无倾斜；

c)  放电计数器是否完好，记录动作次数；

d)  泄漏电流值应在正常允许范围。

6.1.6	主变有载调压装置

6.1.6.1	有载调压装置运行状态应指示正常。

6.1.6.2	有载调压装置正常油色应为浅黄透明，各部位无渗漏油。

6.1.6.3	有载调压机构驱潮器应投入正常，档位指示与控制屏且与实际档位相符。

6.1.7	主变端子箱、风冷控制箱

6.1.7.1 箱内应保持清洁，箱门关闭严密。

6.1.7.2 箱体内部应符合下列要求：

a)  检查电压指示灯亮，各运行冷却器指示灯亮，无其他异常光字牌；

b)  接触器应接触良好，空气开关正常投入，无发热现象和异常响声；

c)  电源投入开关正常应投“运行”位置；

d)  箱内各继电器应运行正常；

e)  箱内加热器、照明均正常；

f)  箱内接线无松动、无脱落、无发热痕迹；

g)  孔洞封堵严密。

母线

母线应符合下列要求：

a)  应检查伸缩接头有无松动、断片；

b)  应观察接头有无热气流、变色严重、氧化加剧、夜间熄灯察看有无放电、拉弧、发红等方法，

检查是否发热、变色；

c)  雨雪天气，检查设备引线、线夹主导流接触部位、刀闸主接触部位，应观察有无积雪融化、水

蒸气现象；

d)  应检查母线固定部位有无窜动等应力现象；

e)  应检查母线有无挂落异物；

f)  母线支柱瓷瓶无污脏、破损及放电迹象；

g)  母线构架无锈蚀、变形、裂纹、损坏现象。

隔离开关

4

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSREA 22—2023

6.3.1	触头、引线、线夹等主接触部位应符合下列要求：

a)  导线无断股；

b)  触头接触良好；

c)  应观察接头有无热气流、变色严重、氧化加剧、示温片有无变色熔化、夜间熄灯巡视察看有无

放电、拉弧、发红等方法，检查是否发热、变色；

d)  雨雪天气，应检查设备引线、线夹主导流接触部位、刀闸主接触部位，对比有无积雪融化、水

蒸气现象；

e)  无挂落异物。

6.3.2	瓷质部分应完好、清洁、无破损、放电痕迹。

6.3.3	操作机构应符合下列要求：

a)  防误闭锁装置锁具完好，闭锁可靠；

b)  机械联锁装置应完整可靠；

c)  机构箱门关闭严密。

6.3.4	传动机构连杆无弯曲变形、松动、锈蚀。

6.3.5	接地刀闸正常应在“分”位，助力弹簧无断股，闭锁良好。

断路器

6.4.1 分、合闸指示器应指示正确，与实际运行状态一致。

6.4.2 开关气动操作机构、油色、压力表应符合下列要求：

a)  开关操作机构正常；

b)  机构管路及各连接处无漏气；

c)  机构无异常声音、异味；

d)  气压机构压力表指示正常；

e)  箱内照明良好。

6.4.3 开关套管、支持瓷瓶应保持清洁、完好，无破损、裂纹、电晕放电声。

6.4.4 开关引线连接线夹应符合下列要求：

a)  开关引线及线夹压接牢固、接触良好，无变色、铜铝过渡部位无裂纹；

b)  应利用检查导线及线夹的颜色变化、有无热气流上升、氧化加剧、示温片或变色漆有无融化变

色现象、夜间熄灯察看有无发红等方法，检查是否发热；

c)  雨雪天气，应检查引线、线夹，对比有无积雪融化、水蒸气现象进行检查是否发热；

d)  高处引线无断股、烧伤痕迹。

6.4.5 开关 SF6 气体压力应符合下列要求：

a)  开关 SF6 压力表指示数值应在 0.5MPa±0.15MPa(20℃时)规定范围，压力值应与环境温度相对

应；

b)  密度继电器应完好、正常，无异常报警信号；

c)  开关本体周围无刺激性气味及其它异味、异常声音。

6.4.6 开关操作机构加热器、驱潮器、储能气泵、电机应符合下列要求：

a)  加热器、驱潮器完好，工作正常；

b)  加热器、驱潮器开关正常应投“自动”位置，驱潮器的凝露控制器应工作正常；

c)  气泵无漏气，储气罐内无积水。

6.4.7 开关无任何异常声音。

6.4.8 端子箱应符合下列要求：

a)  端子箱内应保持清洁、门关闭严密；

b)  二次线无松脱及发热变色现象；

c)  电缆二次线孔洞封堵严密；

d)  二次接线、元件、电缆、隔离开关、断路器、电流互感器等标志正确、清晰。

电流互感器

6.5.1	油位指示应在上下限之间。

5

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSREA 22—2023

6.5.2 瓷套应保持完好，无裂纹、损伤、放电现象。

6.5.3 接头应无变色，压接良好，无过热变色现象。

6.5.4 放油阀应关闭严密，无渗漏油，二次接线盒无油迹。

6.5.5 末屏应接地良好，无渗油现象。

电压互感器

6.6.1 瓷套应保持清洁、无损，无放电现象。

6.6.2 电压互感器本体应符合下列要求：

a)  无渗漏油；

b)  内部无异音、异味。

6.6.3 油色、油位应符合下列要求：

a)  油标的油位指示应和环境温度标志线相对应、无大偏差；

b)  正常油色应为透明的淡黄色；

c)  油位计应无破损和渗漏油，不影响察看油位的油垢。

6.6.4 引线线夹压接应牢固、接触良好，无变色、变形、铜铝过渡部位无裂纹。

6.6.5 膨胀器指示正确。

避雷器

6.7.1 瓷质部分应保持清洁无损、无放电现象，法兰无裂纹锈蚀、进水等现象。

6.7.2 避雷器本体应符合下列要求：

a)  内部无响声，本体无倾斜；

b)  基础无裂缝，固定螺丝无松动、锈蚀。

6.7.3 放电计数器应符合下列要求：

a)  放电计数器保持完好，能正常记录动作次数；

b)  泄漏电流值应在正常允许范围。

6.7.4 避雷器引线应保持完好，接触牢靠，线夹无裂纹。

6.7.5 接地应保持良好，接地线无锈蚀。

6.7.6 均压环无松动和锈蚀。

开关柜

6.8.1 母线排（封闭）应符合下列要求：

a)  接头线夹无变色严重、氧化加剧，夜间熄灯应察看无发红、无发热情况；

b)  母线固定部位无窜动等应力现象；

c)  封闭柜无破损及放电迹象。

6.8.2 穿墙套管瓷质部分应保持完好清洁、无破损、放电痕迹。

6.8.3 开关柜应符合下列要求：

a)  开关柜外观无异常，柜门严密，柜体无倾斜，油漆无脱落；

b)  防误闭锁装置锁具完好，闭锁可靠，机械联锁装置完整可靠；

c)  带电显示装置清晰，指示正确；

d)  开关柜温度正常。

6.8.4 电流互感器应符合下列要求：

a)  树脂外壳无裂纹、碳化、融化、烧痕和冒烟现象，并无异常气味；

b)  内部无异常响声、接头无过热现象；

c)  通过电流表检查互感器及其回路运行正常。

6.8.5 开关应符合下列要求：

a)  开关机构分、合闸指示器指示正确，无偏差，与实际运行状态一致；

b)  支持瓷瓶清洁、完好，无破损、裂纹、电晕放电声；

c)  开关无任何异常声音；真空管无裂纹、放电痕迹；

d)  真空管无变色、发黑，管内无附着金属融化物；

e)  传动连杆无弯曲变形、轴销齐全，无松动、脱落；

6

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSREA 22—2023

f)  开关引线及线夹压接牢固、接触良好，无变色；

g)  二次线无松脱及发热变色现象，电缆标志正确、清晰，孔洞封堵严密；

h)  合闸保险接触良好。

6.8.6	测控部分应符合下列要求：

a)	开关柜屏面上的控制指示正常；

b)	装置电源和“运行”灯亮，面板上各指示灯指示正确，符合装置说明书规定，装置显示器的显

示信息正确；

c)	二次线无松脱、发热变色现象，电缆孔洞封堵严密。

6.8.7	线路避雷器应符合下列要求：

a)  引接线及接地部位应接触良好；

b)  外观良好，无破损。

6.8.8	开关钢基座应无锈蚀、固定牢固。

6.8.9	混凝土基础及沟道应符合下列要求：

a)  基础完整，无裂缝、掉块；

b)  金属部分无锈蚀，接地良好、无锈蚀；

c)  沟道盖板齐全、完整、平整。

馈线柜

6.9.1 馈线柜应符合下列要求：

a)  外观无异常，柜门严密，柜体无倾斜，油漆无脱落；

b)  防误闭锁装置锁具完好，闭锁可靠，机械联锁装置完整可靠；

c)  带电显示装置清晰，指示正确；

d)  馈线柜温度正常。

6.9.2 馈线断路器应符合下列要求：

a)  开关机构分、合闸指示器指示正确，无偏差，与实际运行状态一致；

b)  支持瓷瓶清洁、完好，无破损、裂纹、电晕放电声；

c)  开关无任何异常声音；真空管无裂纹、放电痕迹；

d)  真空管无变色、发黑，管内无附着金属融化物；

e)  传动连杆无弯曲变形、轴销齐全，无松动、脱落；

f)  检查开关引线及线夹压接牢固、接触良好，无变色；

g)  二次线无松脱及发热变色现象；

h)  电缆标志正确、清晰，孔洞封堵严密；

i)  合闸保险应接触良好。

6.9.3 电缆出线应符合下列要求：

a)  电缆终端头无溢胶、放电、异常响声，套管清洁、无损伤；

b)  电缆接头接触良好，无发热现象；

c)  电缆终端头屏蔽层接地良好；电缆标志正确，相色标志清晰，孔洞封堵严密；

d)  电缆终端头无变形，相间及对地距离符合规定；

e)  电缆外皮无损伤，防火涂料无变色。

6.9.4 保护及测控部分应符合下列要求：

a)  开关柜屏面上的控制指示正常；

b)  保护装置正常、无异常声音及气味；

c)  保护装置电源和“运行”灯亮，面板上各指示灯指示正确，符合装置说明书规定；

d)  装置显示器的显示信息正确；

e)  保护压板投、退位置正确；

f)  测量表计指示准确，运行中电流表指示不大于间隔允许电流；

g)  二次线无松脱、发热变色现象，电缆孔洞封堵严密。

6.9.5 电流互感器应符合下列要求：

a)  树脂外壳无裂纹、炭化、融化、烧痕和冒烟现象，并无异常气味；

7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/308065071040006042