建设单位

工程项目

四川美丰股份有限公司	施工单位：中国化学工程第十四建设有限公司

四川美丰合成氨/尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目日产500吨合成氨装置压缩机二次灌浆施工方案

川美丰合成氨/尿素装■环保安全隐患
治理搬迁改造项目日产500吨合成氨装置

压缩机二次灌浆施工方案

制：

核：

准：

安全会签:

中国化学工程第十四建设有限公司

1、编制说明

1.1工程说明	1

1.2编制依据	1

1.3 CGM-1灌浆料产品的选择及介绍说明	1

2、工程概况	2

2.1施工内容和范围	2

2.2主要工程量	2

3、施工进度计划及施工准备	3

3.1施工进度计划	3

3.2施工组织与人员准备	3

4、	二次灌浆施工技术措施	5

4.1主要施工程序	5

4.2主要施工方法	5

4.3二次灌浆养护	7

5、	质量保证措施	8

5.1组织机构	8

5.2质量管理目标	8

5.3质量标准	8

5.4质量保证措施	9

6、	安全保证措施	10

6.1 HSE安全管理领导小组	10

6.2安全技术交底与培训	10

7、	劳动力需求计划	11

8、	施工机具设备配置计划	11

9、	施工手段用料计划	11

10、	现场制模图	12

11、	交工验收	15

建设单位：四川美丰股份有限公司	施工单位：中国化学工程第十四建设有限公司

工程项目：四川美丰合成氨/尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目日产500吨合成氨装置压缩机二次灌浆施工方案，二

CC c n q re

1、编制说明

1.1工程说明

本工程为四川美丰合成氨/尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目日产500吨合成 氨装置压缩机安装工程，共5台压缩机，其中每台往复式压缩机配套地脚螺栓共计44套， 离心氨压缩机配套地脚螺栓共计26套。为了保证压缩机的安装质量，所以对压缩机的地脚 螺栓埋设质量和技术要求相对较高，考虑以上因素，压缩机地脚螺栓的埋设方式采用直埋 式，对垫铁安装预留层采用二次灌浆的施工工艺。为保证压缩机地脚螺栓的二次灌浆的施 工质量，确保地脚螺栓的定位、埋设及垫铁安装符合机组的安装技术标准要求，特编写压 缩机二次灌浆方案，该方案对地脚螺栓的定位、灌浆料的搅拌灌注和后期的养护都进行了 详细的阐述及说明，可用于指导压缩机二次灌浆的施工。

为保证压缩机二次灌浆施工顺利完成，加强施工关键环节的工程控制。我单位按照业 主的要求，采用统一思想、统一指挥、统一协调、共同努力顺利完成压缩机二次灌浆施工。

1、2编制依据：

1.2.1《混泥土结构工程施工质量规范》	GB50204-2002

1.2.2《普通混泥土力学性能试验方法标准》	GB/T50081-2002

1.2.3《混泥土外加剂应用技术规范》	GBJ119-88

1.2.4《化工机器安装工程施工及验收规范》（离心式压缩机） HGJ205-92

1.2.5《高强度无收缩自流灌浆料》	Q/LYS159-2000

1.2.6 CGM-1产品使用说明书

1、3 CGM-1灌浆料产品的选择及介绍说明：

根据设计图纸和压缩机的相关技术要求，结合我单位在其他现场施工经验和CGM-1灌 浆料产品使用说明，压缩机二次灌浆采用北京联合荣大工程材料有限责任公的CGM-1二次 灌浆料。该灌浆料与其他同类产品相比，具有以下特征：

早强高强——浇后1-3天强度高度40MPa

持久高强一一绝无后期强度下降之虑

自 流一一砂浆自流确保无漏空灌浆

微膨胀一一浇注体无收缩确保设备长期安全运行

耐油渗一一密实抗渗适应机座油污环境

抗剥离——新旧界面结合牢固

耐候性好——40〜400°C长期安全使用

用法简单一一加水搅拌成自流砂浆即可灌浆施工

1.3.1该产品主要技术指标如下:

| 型号 | 强度（MPa） |  |  | 竖向膨 胀率 | 流动度 | 钢筋粘 接力 | 需水量 | 一次灌 浆厚度 | 浇注用 量 | 临界粒 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1天 | 2天 | 3天 |  |  |  |  |  |  |  |
| CGM-1 | 20~35 | 40-55 | 55-75 | N0.02 | N340 | 6MPa | 13% | W 200mm | 2200Kg /m3 | 3mm （粒 度可 调） |

1.3.2该产品用途广泛，主要用于:

各种机械设备安装二次灌浆 土木建筑结构物灌缝与加固 植筋锚杆锚钉地脚螺栓锚固 地面自流平浇注

替代环氧树脂砂浆

桥梁、道路、隧道工程

防渗抗裂防水混泥土工程

2、工程概况

2.1施工内容和范围

本工程施工内容主要为：压缩机组模具的制作、安装、定位；压缩机组安装相关尺寸 的复检及二次灌浆施工。

2.2主要工程量

5台压缩机安装二次灌浆，根据现场实际尺寸，CGM-1灌浆料使用量如下表所示：

| 序号 | 压缩机组 位号 | 机身或底 座预留槽 | 地脚螺栓 数量 | 中体预留 槽 | 地脚螺栓 数 | 主电机预 留槽 | 地脚螺栓 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1#机组 | 1 | 12 | 2 | 24 | 1 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2#机组 | 1 | 12 | 2 | 24 | 1 | 6 |
| 3 | 3#机组 | 1 | 12 | 2 | 24 | 1 | 6 |
| 4 | 4#机组 | 1 | 12 | 2 | 24 | 1 | 6 |
| 5 | 离心压缩 机 | 1 | 26 |  |  |  |  |
| 灌浆料 用量合 计 | 经计算需用灌浆料体积约19.8m3，重量约43.6吨 |  |  |  |  |  |  |

3、施工进度计划及施工准备

3.1施工进度计划

根据施工进度计划情况，暂定压缩机二次灌浆施工计划如下：

1#压缩机组二次灌浆施工计划：2013年3月5日~2013年3月10日

2#压缩机组二次灌浆施工计划：2013年3月7日~2013年3月15日

3#压缩机组二次灌浆施工计划：2013年3月10日~2013年3月17日

4#压缩机组二次灌浆施工计划：2013年3月15日~2013年3月20日

离心氨压缩机组二次灌浆施工计划：2013年3月30日~2013年3月31日

3.2施工组织与人员准备

3.2.1施工组织与人员准备

3.2.1.1作业人员必须具备灌浆的基本知识和操作技能，熟悉本工作的操作常识和规程， 能熟练操作本工作的机具。为保证压缩机二次灌浆施工的组织与协调，成立压缩机组二次 灌浆施工领导小组，具体责任分工见下表：

| 序号 | 人员 | 职责分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 组长：唐友昌 | 主要负责二次灌浆施工的全面指挥 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 副组长：唐友 昌、蔡智 | 二次灌浆施工的技术指导和质量监控 |  |
| 3 | 组员：牛金方 | 主要负责二次灌浆CGM-1灌浆料和水的计量 |  |
| 4 | 组员：牛金方 | 主要负责二次灌浆垫板定位与灌浆的实施 |  |
| 5 | 组员：蔡泽友 | 主要负责二次灌浆施工用水和电的保障 |  |
| 6 | 组员：蔡智 | 主要负责二次灌浆施工手段用料的供应 |  |
| 7 | 组员：牛金方 | 主要负责二次灌浆施工结束后的养护 |  |
| 8 | 组员：秦鹏超 | 主要负责二次灌浆施工安全监督、检查 |  |

3.2.2施工技术准备

3.2.2.1根据施工图纸、设计联系单及相关规范要求、CGM-1使用说明书，在二次灌浆 前制定压缩机组二次灌浆施工方案，组织进行施工方案研究讨论，对方案进行改进完善， 确保方案有效指导施工，确保施工质量，要做到方案实施的有效性、经济性、实用性。

3.2.2.2由施工技术负责人组织技术人员、施工人员、灌浆小组成员等相关人员进行 施工方案、施工前技术交底和质量安全交底，做到管理人员责任分工明确，施工人员施工 内容、施工方法明确，掌握施工安全内容及方法，确保施工过程质量控制、安全监控监督 检查有效控制。

3.2.2.3施工前，要对CGM-1灌浆料材料进行复检，复检必须到有资质的实验室，复 检合格后，组织施工人员进行二次灌浆模拟演练，同时搜集模拟灌浆时各个环节信息数据， 为二次灌浆提供有利的施工借鉴。

3.2.3施工进场准备

3.2.3. 1施工作业区域接通电源，确保施工用水，达到施工条件。

3.2.3.2压缩机组基础周围搭设防护措施，便于施工，保证施工安全。

3.2.3.3施工道路畅通，保证施工用料及时到位。

3.2.3.4按施工作业规划，做好生产临时设施的设置。

建设单位：四川美丰股份有限公司	施工单位：中国化学工程第十四建设有限公司

工程项目：四川美丰合成氨/尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目日产500吨合成氨装置压缩机二次灌浆施工方案无二

4、二次灌浆施工技术措施

4.1主要施工工序

4.1.1基础、设备基座及垫铁的检查与处理一垫铁固定一杂物清理一灌浆接触面的润湿一

支设模板一灌浆料配比与搅拌一灌浆料灌注一养护一拆膜清理。

4.2主要施工方法

根据本工程施工计划安排，确保在规定的时间内完成各项施工准备工作，以便压缩机

组二次灌浆施工顺利进行。

4.2.1基础处理

用冲击钻将设备基础表面凿成麻面，麻点深度不宜小于10mm，麻点密度在100 X

100mm范围3~5个为宜，表面不应有疏松层，确保良好的结合性。

4.2.2杂物清理

清理干净灌浆区域，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物，垫铁点焊后的

药皮要处理干净及生锈的垫铁要用钢丝刷进行除锈，确保良好的结合性。

4.2.3灌浆接触面的润湿

由于压缩机基础面积较大，灌浆前24小时，基础表面应充分润湿，灌浆前1小时，清

楚积水。

4.2.4支设模板

1、	因灌浆料流动性较大，因此模板支设要牢靠，所有模板之间缝隙、模板和砼之间

的缝隙用水泥浆、胶带等封缝，达到整体模板不漏水的程度，避免浆液漏出，模板顶部 标高应高出设备底座上表面50mm。

模板应提前加工完成，灌浆高度50~100mm时，可使用木方将周围模板连成整体。灌 浆高度大于100mm时，可用普通工艺进行配模，模板支设完成后，可采用12#铅丝将模 板与设备底座整体拉结，保证灌浆过程中模板不产生整体移位。

如灌浆部位平面尺寸与设备基础平面尺寸相等，灌浆的侧模下口应伸入原有砼面以下

300~500mm，并采用可靠加固措施。

模板接缝处贴胶带或海绵条，使模板接缝严密，同时应控制模板内表面的平整度和接缝

高低差。

模板下口，即模板与已浇筑砼接触面应粘贴2~3到胶带或海绵条，待模板支设完成后可

以采用砂浆进行封堵。

建设单位：四川美丰股份有限公司	施工单位：中国化学工程第十四建设有限公司

工程项目：四川美丰合成氨/尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目日产500吨合成氨装置压缩机二次灌浆施工方案，二

CC c n q re

4.2.5 CGM-1灌浆料使用注意事项

- CGM-1型灌浆料在现场使用时，可按随货同行的产品检验单上提供的推荐用水量 加水，搅拌均匀即可使用。对于地脚螺栓锚固时，用水量可在此基础上根据实际情况适当 减少。

- 搅拌地点应尽量靠近灌浆施工地点，距离不宜过长。尽可能采用机械搅拌，必须分组 进行，确保灌浆料灌浆的连续性。

- 每次搅拌量应视使用量多少而定，以保证45min以内将料用完，未用完部分不可加 水进行搅拌。严禁在CGM-1型灌浆料中掺入任何其他外加剂、外掺料等其他材料，以免 影响使用效果。

- 严禁加水过多，如果过多加水，浆料会出现沁水、沉降分层现象，会严重影响灌浆体 强度及膨胀性。

- 当环境温度高于30°C时，灌浆施工部位应避免阳光直射，遇到下雨天气，应采取防 雨措施。

- 环境低于-5C时，应采用热水拌和灌浆料，水温在50~70C之间，以保证灌浆料的入 模温度大于5C。

4.2.6灌浆料的搅拌方法及要求

- CGM-1型灌浆料的搅拌，我们采用带叶轮的手电钻搅拌。电钻机功率不得小于1000 瓦。搅拌前应制作带有计量的搅拌桶2个，保证灌浆料搅拌按比例进行搅拌。

- 搅拌时，第一步将2/3的灌浆料及所需要的水倒在桶内搅拌，搅拌30秒钟左右，然 后将余下的1/3浆料倒入桶内一起搅拌，总搅拌时间为3-5分钟。

- 搅拌时应上下移动带叶轮的搅拌器，以便使桶底和桶壁粘附的料得到充分的搅拌，但 叶片不要超过浆液面，以免空气过多被带入。搅拌要彻底均匀，并增大流动性，总搅拌时

- 间为3-5分钟。图中A为CGM-1浆料，B为施工用水，C为搅拌容器。搅拌要注意配合 保证搅拌的均匀性、连续性。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/308066006130006027